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10 建筑节能与绿色建筑综合篇章审查要点
	序号
	项目
	审查内容

	10.1
	居住建筑节能与绿色建筑
	

	10.1.1
	居住建筑节能
	《居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》DBJ50-071-2020。

1涉及超高超大建筑应提供专项论证材料及论证结论。

2 装配式建筑、申报高星级绿色建筑、绿色生态住宅（绿色建筑）小区设计评价以及建筑高度超过100米及以上的建筑应采用墙体自保温技术体系；自保温热桥部位应采用加气混凝土薄块、无机类保温板材（水泥基）等与墙体材料同寿命的保温材料。

3自保温系统构造应符合《填充墙砌体自保温系统应用技术要点》要求。

4全市城区范围内建筑工程均应采用预拌商品砂浆，并符合《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程预拌商品砂浆应用推进工作方案》规定。

5 是否采用国家及重庆市地方建设行政主管部门公布的淘汰或禁止的技术、工艺、材料及制品。

6内隔墙非砌筑比例是否满足不小于50%，预制装配式楼板应用面积是否不低于单体建筑地上建筑面积的60%。

7绿色建材的应用比例不应低于建筑材料总量的60%

8居住建筑底部的配套公建节能设计是否满足标准附录A规定。

	
	建筑
	1 建筑总平面规划及总平面设计应符合4.1.4条规定。

2 外窗可开启面积与所在房间的地板轴线面积比、每套住宅的通风开口面积与地板轴线面积比应符合4.2.19条规定。

3 空调器（机组）室外机位设计应符合4.1.6条规定。

4 建筑围护结构的热工参数应符合4.2.1、4.2.4、4.2.7条规定，不满足时须进行权衡判断。

5凸窗透明部分及非透明部分传热系数应符合4.2.8条规定。

6 天窗传热系数、太阳得热系数，天窗与房间地板轴线面积比应符合4.2.10条规定。

7 外门、外窗、幕墙的气密性应符合4.2.11、4.2.12条规定。

8 建筑外墙采用隔热反射涂料应符合4.2.13条规定。

9 建筑围护结构保温和隔热设计应符合4.2.15条规定，并进行结露、冷凝、内表面最高温度验算。

10 进行综合判断的条件应符合4.2.16条规定。

11 楼梯间、走廊、电梯间外窗设计应符合4.2.20条规定。

	
	节能初步设计文件
	1 设计深度应符合《重庆市建筑工程初步设计文件编制技术规定》要求。

2复核建筑设计总说明、装修一览表等内容与节能、绿色建筑设计一致。

	 
	节能设计说明


	1 设计采用的标准、规范是否齐全、正确，版本是否有效。

2 围护结构各部位选用保温材料的热工参数是否正确、选用的材料是否符合相关标准的要求和管理规定。

3 非透光围护结构（包括凸窗上下侧板非透明部分、玻璃幕墙建筑的冷热桥等）是否采取节能措施。

4 保温体系及装饰材料是否满足消防安全和构造安全的要求。

5 外窗可开启面积是否符合规范要求，楼梯间、走廊、电梯间外窗是否可开启。

6 屋面采用倒置式保温构造时，保温层施工厚度是否在设计厚度基础上增加25%。

7 空调器（机组）室外机置于凹槽的深度及凹槽的宽度，空调机位支撑结构是否符合标准要求。

8 建筑物的外墙采用自保温系统时，自保温填充墙及热桥部位保温隔热构造是否符合要求。

9每个供暖空调空间是否按供暖和空调季节新风量的要求设置新风口或进行机械通风，新风口净面积与该空间的地板轴线面积比值是否符合标准要求。

	
	节能设计模型
	1 计算软件及版本是否有效。

2 建筑朝向及选用标准是否正确。

3 模型中围护结构（外墙砌体材料类型及厚度、热桥、保温材料类型及厚度、门窗大小和类型）与设计图说是否一致。

4 模型中房间类型与设计图说是否一致。

5 各围护结构部位保温材料的热工参数（包括密度，导热系数、蓄热系数、修正系数）及外窗热工参数（传热系数、太阳得热系数、“四性”）是否正确取值。

6 特殊部位建模

1）地下室车库等非保温区域与供暖空调房间隔墙应按普通外墙设置，开敞车库与供暖空调房间楼板应按架空楼板设置，封闭车库与供暖空调房间楼板应按功能转换处楼板设置；

2）模型中涉及的中庭和天井，应按实际设计情况设置；

3）住宅套内的地下室、储藏室等应纳入节能设计；

4）开间窗墙面积比计算是否正确，软件计算不准确的地方须人工复核计算。

	 
	节能计算报告书
	1 计算书各项材料的参数与节能设计说明及建筑节能计算模型是否一致。
2 计算结果是否满足节能设计标准要求。
3 外墙、门窗、屋面、楼面等围护结构各部位的传热系数是否符合标准规定的进行综合判断必须满足的条件。

4 避免使用禁止限制落后技术通告规定的材料。

	 
	节能设计基本

情况表
	1内容应与节能设计说明及节能计算报告书、绿色建筑设计说明及分析报告等相符。

	10.1.2
	居住建筑绿色建筑
	《居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》DBJ50-071-2020：

1 涉及超高超大建筑应提供专项论证材料及论证结论。

	
	建筑专业绿色建筑
	1 场地选址设计应符合4.1.1、4.1.2条的规定。

2 总平面及竖向设计应符合4.1.4、4.1.3、4.1.5条的规定。

3 场地交通设计应符合4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.3.5、4.3.6条的规定。

4 建筑风环境设计应符合4.1.4、4.2.19、4.3.9、4.2.24、4.2.25条的规定。

5 建筑日照与光环境设计应符合4.3.7、4.3.10、4.3.14条的规定。

6 建筑热环境设计应符合4.3.8条的规定。

7 建筑声环境设计应符合4.3.16、4.3.17条的规定。

8 室内空气质量应符合4.3.23条的规定。

9 绿色建材应符合3.0.7条的规定。

10建筑装饰性构件应符合4.3.11条的规定。

11可再利用材料和可再循环材料应符合4.3.20条的规定。

12 内隔墙内隔墙非砌筑比例和预制装配式楼板应用面积应符合3.0.4条的规定。

13防水防潮设计应符合4.3.18条的规定。

14主体结构材料和装饰装修的污染物情况应符合3.0.8条的规定。

15电梯、扶梯、步道应符合4.3.21、4.3.12条的规定。

16走廊、疏散通道等通行空间设计应符合4.3.13条的规定。

17外遮阳、空调室外设施、外墙花池等外部设施的设计应符合4.1.6、4.3.19条的规定。

18安全防护警示和引导标识设计应符合4.3.22条的规定。

19禁烟标识设计应符合4.3.22条的规定。

20出入口、车库和楼层禁烟标识设计应符合4.3.22条的规定。

21生态修复措施应符合9.1.2、9.2.10条的规定。

22 垃圾分类应符合9.1.3条的规定。

23 场地噪声控制措施应符合9.2.9条的规定。

24 绿化方式、植物配置应符合9.2.1条的规定。

25 透水铺装设计应符合9.2.2条的规定。

26 热岛控制措施应符合9.2.3条的规定。

27 室外吸烟区设置应符合9.2.8条的规定。

	
	结构专业绿色建筑
	1 地基基础应符合5.3.3条规定。

2 结构体系（含结构构件）优化设计应符合5.1.3、5.3.2条规定。

3 提高结构抗震性能设计应符合5.3.1条规定。

4 结构材料应符合5.3.4、5.3.5、5.3.6条规定。

5 高耐久性建筑材料应符合5.3.7条规定。

6 与节能相关的围护结构安全应符合5.2.1、5.2.2、5.2.3条规定。

7 非结构构件、设备设施连接应符合5.3.8条规定。

8 混凝土自防水设计应符合5.3.9条规定。

	 
	给排水专业节能与绿色建筑
	1 水资源规划方案应符合6.1.1条的规定。

2 场地雨水径流控制应符合6.1.3条、6.3.6条的规定。

3 生活给水泵应符合6.1.2条、6.2.3的规定。

4 用水器具采用节水型产品应符合6.3.2条的规定。

5 供水方式选择应符合6.2.1条的规定。

6 避免管网漏损措施应符合6.3.3条的规定。

7 减压限流节水措施应符合6.2.2条的规定。

8给水系统水质应符合6.3.1条的规定。

9 排水系统设置应符合6.3.4条的规定。

10非传统水源利用应符合6.3.5条的规定。

11热水系统设置应符合6.2.5~6.2.11条规定。

12 给排水监测系统应符合6.3.7条、6.3.8条的规定。

	
	电气专业节能与绿色建筑
	1 室外光污染控制应符合4.3.10、9.2.6条的规定。

2 设备房的隔声降噪应符合4.3.17条的规定。

3 电梯、自动扶梯的节能控制应符合4.3.21条的规定。

4 变配电所的设置、变压器选型应符合7.2.1条的规定。

5 三相负荷平衡应符合7.2.2条的规定。

6 无功补偿的设置应符合7.2.3条的规定。

7 谐波抑制措施应符合7.2.4条的规定。

8 建筑照明数量和质量应符合7.2.5条的规定。

9 建筑室内照明功率密度值应符合7.2.6（节能设计）、7.3.2（绿色设计）条的规定。

10 照明产品的选型应符合7.2.7（节能设计）、7.3.1（绿色设计）条的规定。

11 照明控制应符合7.2.8条的规定。

12 地下车库一氧化碳浓度监测装置的设置应符合7.3.3条的规定。

13 电动汽车充电设施的设置应符合7.3.4条的规定。

14 公共区域用电计量装置的设置应符合7.3.5条的规定。

15建筑设备管理系统设置应符合7.3.6条的规定。

16 建筑信息网络系统设置应符合7.3.7条的规定。

	
	暖通及动力专业节能与绿色建筑
	1 集中空调系统房间内的温度、湿度等设计参数应符合8.1.1条的规定。

2 建筑自然通风应符合8.1.2条的规定。

3 集中供暖空调分室温控和分户计量应符合8.1.5条的规定。

4 供暖系统热媒选择应符合8.2.1条的规定。
5 房间空调器能效应符合8.2.3条的规定。

6 转速可控型房间空气调节器能源消耗效率应符合8.2.4条的规定。

7 单元式空调机机组能效比应符合8.2.5条的规定。

8 多联式空调（热泵）机组综合能源效率IPLV（C）应符合8.2.6条的规定。

9 蒸气压缩循环冷水（热泵）机组能效应符合8.2.7条的规定。

10水（地）源热泵机组综合性能系数应符合8.2.8条的规定。

11 吸收式冷（温）水机组性能系数应符合8.2.9条的规定。

12 燃气热水器、供暖炉、锅炉热效率应符合8.2.10条的规定。

13 风机、水泵的能效值及设计工况效率应符合8.2.12条的规定。

14 厨房局部机械排风应符合8.2.16条的规定。

15 风道系统单位风量耗功率（Ws）应符合8.2.17条的规定。

16 设备和管道的保温应符合8.2.18~8.2.20条的规定。

17 降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗应符合8.3.1条的规定。

18建筑机械通风系统的设计应符合8.3.2条的规定。

19 气流组织应符合8.3.3条的规定。

20 主要功能房间现场独立控制的热环境调节应符合8.3.4条的规定。

21 地下停车库的通风控制系统应符合8.3.5条的规定。

	10.2
	公共建筑节能与绿色建筑
	

	10.2.1
	公共建筑节能
	《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020：

1 涉及超高超大建筑应提供专项论证材料及论证结论。

2 装配式建筑、申报高星级绿色建筑、绿色生态住宅（绿色建筑）小区设计评价以及建筑高度超过100米及以上的建筑应采用墙体自保温技术体系；自保温热桥部位应采用加气混凝土薄块、无机类保温板材（水泥基）等与墙体材料同寿命的保温材料。

3自保温系统构造应符合《填充墙砌体自保温系统应用技术要点》要求。

4全市城区范围内建筑工程均应采用预拌商品砂浆，并符合《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程预拌商品砂浆应用推进工作方案》规定。

5 是否采用国家及重庆市地方建设行政主管部门公布的淘汰或禁止的技术、工艺、材料及制品。

6.内隔墙非砌筑、预制装配式楼板应用面积应符合3.0.4条的规定。

7绿色建材的应用比例不应低于建筑材料总量的60%。
8 主城区政府投融资建设项目使用建筑垃圾资源化再生产品替代用量应不少于30%。

	 
	建筑
	1 建筑总体规划和总平面设计应符合4.1.4条规定。

2 保温系统防火性能应符合4.2.5条规定。

3 甲类公共建筑透光材料的可见光透射比应符合4.2.15条规定。

4 未设建筑自遮阳、绿化遮阳等措施的建筑西向外窗、透明幕墙窗墙面积比大于0.30时，遮阳措施应符合4.2.16条规定。

5 空调器（机组）室外机位设计应符合4.1.8条规定。

6 屋顶透光部分的面积、遮阳措施应符合4.2.18条规定，

7 外窗（含透光门）及透光幕墙的有效通风换气面积与房间外墙面积比应符合4.2.25条规定。

8 甲类建筑围护结构热工性能应符合4.2.1条规定，不满足时须进行权衡判断。

9 乙类建筑围护结构热工性能应符合4.2.2条规定。

10 凸窗非透明板传热系数应满足标准4.2.6条规定。

11 建筑围护结构保温和隔热设计应符合4.2.7条规定，并进行结露、冷凝、内表面最高温度验算。

12 建筑外门、外窗、幕墙的气密性等级应符合4.2.8、4.2.9条规定。

13 非中空玻璃的建筑入口大堂门（含透明窗和玻璃幕墙）设计应符合4.2.10条规定。

14 建筑外墙采用隔热反射涂料应符合4.2.11条规定。

15 种植屋面设计应符合4.2.12条规定。

16复核是否符合“标准”4.2.21条规定进行权衡判断必须的条件。

17 楼梯间、走廊、电梯间外窗设计应符合4.2.26条规定。

	 
	节能初步设计文件
	1 设计深度应符合《重庆市建筑工程初步设计文件编制技术规定》要求。

2复核建筑设计总说明、装修一览表等内容与节能、绿色建筑设计一致。

	 
	节能设计说明
	1 设计采用的标准、规范是否齐全、正确，版本是否有效，建筑分类是否正确。

2 建筑群的总体规划是否考虑减轻热岛效应。

3 围护结构各部位选用保温材料的热工参数是否正确、选用的材料是否符合相关标准的要求和管理规定。

3非透光围护结构（包括凸窗上下侧板非透明部分、玻璃幕墙建筑的冷热桥等）是否采取节能措施。

5 保温体系及装饰材料是否满足消防安全和构造安全要求。

6 各功能房间外窗（含透光门）及透光幕墙有效通风换气面积与该房间外墙面积比是否满足标准要求，未满足要求的功能房间机械通风设置情况；楼梯间、走廊、电梯间外窗是否可开启。
7 屋面采用倒置式保温构造时，保温层施工厚度是否在设计厚度基础上增加25%。

8 西向立面窗墙面积比大于0.3时是否设置活动外遮阳或者提供自遮阳计算报告。

8 空调器（机组）室外机置于凹槽的深度及凹槽的宽度，空调机位支撑结构是否符合规范要求。

10 建筑物的外墙采用自保温系统时，自保温填充墙及热桥保温隔热构造情况。

	 
	节能设计模型
	1 计算软件及版本是否有效。

2 建筑类别、朝向及选用标准是否正确。

3 模型中围护结构（外墙砌体材料类型及厚度、热桥、保温材料类型及厚度、门窗大小和类型）与设计图说是否一致。

4 模型中房间类型与设计图说是否一致。

5 各围护结构材料的热工参数（包括密度，导热系数、蓄热系数、修正系数）及外窗热工参数（传热系数、太阳得热系数、“四性”）是否正确取值。

6 特殊部位建模：

1）地下室车库等非保温区域与供暖空调房间隔墙应普通外墙设置，开敞车库与供暖空调房间楼板应按架空楼板设置，封闭车库与供暖空调房间楼板应按功能转换处楼板设置；

2）模型中涉及的中庭和天井，应按实际设计情况设置；

3）房间外窗开启面积与外墙面积比计算是否正确，软件计算不准确的地方须人工复核计算。

	 
	节能计算报告书
	1 计算书各项材料的参数与节能设计说明及建筑节能计算模型内容是否一致。
2 计算结果是否满足节能设计标准要求。
3 外墙、门窗、屋面、楼面等围护结构各部分的传热系数是否符合标准规定的进行权衡判断必须满足的条件。

4 避免使用禁止限制落后技术通告规定的材料。

	 
	节能设计基本

情况表
	1 内容应与节能设计说明及节能计算报告书、绿色建筑设计说明及分析报告等相符。。

2 空调冷热源形式及要求的能效比是否满足现行标准要求。

3 能耗分项计量系统形式填写是否正确。

	10.2.2
	公共建筑绿色建筑
	《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020。

1 涉及超高超大建筑应提供专项论证材料及论证结论。

	
	建筑专业绿色建筑
	1 保温系统防火性能和门窗的防火性能应符合规范4.2.5条的规定；

2 甲类公共建筑透光材料的可见光透射比应符合4.2.15条的规定；

3 建筑遮阳应符合4.2.16，4.2.17，4.2.18条的规定；

4 屋顶透光部分面积比应符合4.2.18条的规定；

5楼梯间、走廊、电梯间的外窗应符合4.2.26条的规定。

6 建筑中庭应符合4.2.27条的规定。

7 建筑设计利用天然采光应符合4.2.19条的规定。

8 外窗及透光幕墙的有效通风换气面积应符4.2.25条的规定；

9 围护结构热工性能应符合4.2.1，4.2.2,4.2.3,4.2.6条规定；

10 外门、外窗、幕墙的气密性等级应符合4.2.8,4.2.9条规定。

11 进行综合判断的条件应符合4.2.21，4.2.22，4.2.23，4.2.24条规定。

	 
	结构专业绿色建筑
	1 地基基础是应符合5.3.3条的规定。

2 结构体系（含结构构件）优化设计应符合5.1.3条的规定。

3 提高结构抗震性能设计应符合5.3.1条规定。

4 结构高强材料的应用应符合5.3.4条的规定。

5 高耐久性建筑材料应符合5.3.7条的规定。

6 是否采用预拌混凝土，应符合5.3.5条的规定。

7 是否采用预拌砂浆，应符合第5.3.5条的规定。

8 建筑外墙、屋面、门窗、外保温等围护结构及建筑防护栏杆、构架应满足安全、耐久和防护的要求应符合5.2.1条的规定。

9 建筑幕墙体系应符合5.2.2条的规定。

10 本地化建筑材材料应符合5.3.4条的规定。

11 建筑结构适变形设计应符合5.3.8条规定。

12 结构自防水设计应符合5.3.9条规定。

	 
	给排水专业节能与绿色建筑
	1 水资源规划方案应符合6.1.1条的规定。

2 场地雨水径流控制应符合6.1.4条、6.3.5条的规定。

3 给水排水设备应符合6.1.3条、6.2.3的规定。

4 用水器具采用节水型产品应符合6.3.2条的规定。

5 供水方式选择应符合6.2.1条的规定。

6 避免管网漏损措施应符合6.3.3条的规定。

7 减压限流节水措施应符合6.2.2条的规定。

8给水系统水质应符合6.3.1条第1、2款的规定。

9 排水系统设置应符合6.2.5条、6.3.1条第3、5款的规定。

10非传统水源利用应符合6.3.1条第4款、6.3.4的规定。

11热水系统设置应符合6.1.2条、6.2.5~6.2.12条规定。

12 给排水监测系统应符合6.3.7条、6.3.8条、6.3.9条的规定。

13 公用浴室是否采取节水措施，应符合6.3.6条规定。

	 
	电气专业节能与绿色建筑
	1 室外光污染控制应符合4.3.10、9.2.7条的规定。

2 设备房的隔声降噪应符合4.3.14条的规定。

3 电梯、自动扶梯的节能控制应符合4.3.19条的规定。

4 供电电压等级的确定应符合7.2.1条的规定。

5 变配电所的设置、变压器选型应符合7.2.2条的规定。

6 三相负荷平衡应符合7.2.3条的规定。

7 无功补偿的设置应符合7.2.4条的规定。

8 谐波抑制措施应符合7.2.5条的规定。

9 建筑照明数量和质量应符合7.2.6条的规定。

10 建筑室内照明功率密度值应符合7.2.7（节能设计）、7.3.2（绿色设计）条的规定。

11 照明光源的选择应符合7.2.8条的规定。

12 照明产品的选型应符合7.2.9（节能设计）、7.3.1（绿色设计）条的规定。

13 照明控制应符合7.2.10条的规定。

14 电能计量装置的设置应符合7.2.11条的规定。

15 电能监测与计量系统的设置应符合7.2.12条的规定。
16 地下车库一氧化碳浓度监测装置的设置应符合7.3.3条的规定。

17 电动汽车充电设施的设置应符合7.3.4条的规定。

18建筑设备管理系统设置应符合7.3.5条的规定。

19 建筑信息网络系统设置应符合7.3.6条的规定。

	 
	暖通及动力专业节能与绿色建筑
	1 房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合8.1.2条的规定。

2 空调冷、热水供回水温度、温差应符合8.1.6条的规定。

3 建筑的空调工程设计能效比（DEER）应符合8.1.7条的规定。

4 机电设备用房夏季室内计算温度应符合8.1.8条的规定。

5 锅炉房、换热机房和制冷机房能量计量应符合8.1.9条的规定。

6 采用集中冷、热源的建筑群冷量和热量计量装置设置应符合8.1.10条的规定。

7 可再生能源利用应符合8.1.11条的规定。

8 蒸气压缩循环冷水（热泵）机组能效应符合8.2.1条的规定。

9 单元式空气调节机性能系数应符合8.2.2条的规定。

10 水（地）源热泵机组全年综合性能系数应符合8.2.3条的规定。

11 空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）应符合8.2.4条的规定。

12 多联式空调（热泵）机组综合能源效率IPLV（C）应符合8.2.5条的规定。
13 房间空调器能效应符合8.2.6条的规定。

14 多联式空调系统的制冷剂连接管应满足8.2.7条的规定。

15 燃油或燃气锅炉的选择应满足8.2.8条的规定。

16 锅炉的额定热效率应满足8.2.9条的规定。

17 吸收式冷（温）水机组性能系数应符合8.2.10条的规定。

18 空气源热泵机组的选择应符合8.2.11条的规定。

19 风机、水泵的设计工况效率应符合8.2.12条的规定。

20 自然通风系统应符合8.2.13条的规定。

21 冷凝热回收式机组的选择应符合8.2.14条的规定。

22 二次空调水系统循环泵应符合8.2.15条的规定。

23 空气调节冷却水系统设计应符合8.2.18条的规定。

24 全新风运行或可调新风比运行应满足8.2.19条的规定。

25 变风量空气调节系统应符合8.2.20条的规定。

26 带热回收功能的双向换气装置设置应符合8.2.21条的规定。

27 新风送风道设计应符合8.2.22条的规定。

28 空气调节系统送风温差应符合8.2.23条的规定。

29 过渡季节通风应符合8.2.24条的规定。

30 过渡季节自然通风应符合8.2.25条的规定。

31 地下车库机械通风应符合8.2.26条的规定。

32 风道系统单位风量耗功率（Ws）应符合8.2.27条的规定。

33 空气能量回收装置设置应符合8.2.28条的规定。

34 锅炉房和换热机房供热量自动控制装置应符合8.2.29条的规定。

35 室温调控装置应符合8.2.30条的规定。

36 一级泵系统采用自动变速控制方式应符合8.2.31条的规定。

37 排除房间余热为主的通风系统应符合8.2.32条的规定。

38 间歇运行的空气调节系统的启停控制应符合8.2.33条的规定。

39 全空气空调系统最大可调新风比应满足8.2.34条的规定。

40 空调设备与管道保温厚度应满足8.2.35条的规定。

41 降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗应符合8.3.1条的规定。

42 室内CO2浓度检测值进行新风需求控制应符合8.3.3条的规定。

43 停车库的通风及CO浓度监测系统设计应符合8.3.4条的规定。

44 气流组织应符合8.3.5条的规定。

45 地埋管地源热泵系统热量平衡应符合8.3.6条的规定。

46 地表水水源热泵系统的水源水温选择应符合8.3.7条的规定。

47 地表水水源热泵系统的水温利用应符合8.3.8条的规定。

48 地埋管换热器进出口温度应符合8.3.9条的规定。

49 地源热泵空调系统的制冷能效比、系统制热西能系数应符合8.3.10条的规定。

50 环保型制冷剂选择应符合8.3.11条的规定。

51 耗电输冷（热）比降低应符合8.3.12条的规定。

52 利用被动式技术进行通风、冷却应符合8.3.13条的规定。


19 公共建筑二星级绿色建筑综合篇章审查要点
	序号
	项目
	审查内容

	19.1
	公共建筑绿色建筑二星级
	《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020执行附录D要求：

	19.1.1
	一般规定
	1二星级绿色建筑设计要求应以满足基本级绿色建筑设计要求为前提。（第D.1.1条）

2公共建筑应在设计阶段采用建筑信息模型（BIM）技术。（第D.1.2条）
3 公共建筑的公共区域应进行全装修。（第D.1.3条）
4 建筑围护热工性能应符合D.1.4条的规定。

5 公共建筑应采用墙体自保温技术体系。（第D.1.5条）
6 二星级及以上的绿色建材应用比例不应低于建筑材料总量的60%。（第D.1.6条）
7 卫生器具用水效率等级不应低于2级。（第D.1.7条）

8 室内主要空气污染物浓度应满足D.1.8条的规定。

	
	建筑专业绿色建筑
	1 建筑出入口的人员安全防护措施应符合D.2.1条的规定。

2 建筑的安全防护功能的产品或配件应符合D.2.2条的规定。

3 室内外地面或路面的防滑措施应符合D.2.3条的规定。

4 采取提升建筑适变性的措施并符合D.2.4条的规定。

5 采取提升建筑部品部件耐久性的措施并符合D.2.5条的规定。

6 楼板的撞击声隔声性能应符合D.2.6条的规定。

7 健身场地和空间以及运动设施的设置满足D.2.7条的规定。

8物业管理部门办公室和人员密集的场所应预留急救医疗设施空间。（第D.2.8条）

9玻璃幕墙及外窗应符合D.2.9条的规定。

10 提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆、景观水体等安全防护水平并符合D.2.10条的规定。

11利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带。（第D.2.11条）
12 采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料并符合D.2.12条的规定。

13装饰装修材料满足D.2.13条的规定。

14充分利用天然光并符合D.2.14条的规定。

15 地下空间平均采光系数应符合D.2.15条的规定。

16主要功能房间的眩光控制措施应符合D.2.16条的规定。

17首层地下车库的通风开口面积与其地板轴线面积的比例达到2%。（第D.2.17条）

18设置可调节遮阳设施并应符合D.2.18条的规定。

19设有可容纳担架的无障碍电梯。（第D.2.19条）

20专用健身慢行道应符合D.2.20条的规定。
21建筑内楼梯应符合D.2.21条的规定。
22地下车库停车效率应符合D.2.22条的规定。

23采用机械式停车设施应符合D.2.23条的规定。

24室外景观水体的设置应符合D.2.24条的规定。

25建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（第D.2.25条）

26建筑装修选用工业化内装部品应符合D.2.26条的规定。
27利废建材应用应符合D.2.27条的规定。
28绿地率达到规划指标105％及以上。（第D.2.28条）

29利用场地空间设置绿色雨水基础设施并符合D.2.29条的规定。

30采取措施降低热岛强度的措施应符合D.2.30条的规定。

31屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75％。（第D.2.31条）

32东、南、西向墙面合理设置绿化，绿化率达到10%。（第D.2.32条）

33建筑底层的通风架空率达到10%。（第D.2.33条）

34 室外休憩场所采用人工雾化蒸发降温。（第D.2.34条）

35 场地绿容率不低于3.0。（第D.2.35条）

36 建筑信息模型（BIM）技术应用应符合D.2.36条的规定。

37保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、外墙保温和其他土建工程的质量问题。（第D.2.35条）

38保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题。（第D.2.36条）

	 
	结构专业绿色建筑
	1 建筑基于性能的抗震应符合D.3.1条的规定。

2 建筑结构与建筑设备管线分离。（第D.3.2条）

3采用高精度模板等免墙面找平粉刷的模板体系。（第D.3.3条）

	 
	给排水专业节能与绿色建筑
	1 建筑应设置直饮水系统并应符合D.4.1条的规定。

2设置用水远传计量系统并应符合D.4.2条的规定。

3非传统水源利用应符合D.4.3条的规定。

4场地地表和屋面雨水径流的控制应符合D.4.4条的规定。

5管材、管线、管件、阀门耐久性应符合D.4.5条的规定。
6 卫生器具的用水效率等级应符合D.4.6条的规定。

7 使用非传统水源冲厕并应符合D.4.7条的规定。

	 
	电气专业节能与绿色建筑
	1设置分类、分级用能自动远传计量系统病应符合D.5.1条的规定。

2 空气质量监测系统并应符合D.5.2条的规定。

3 智能化服务系统应符合D.5.3条的规定。

4消防水泵房应符合D.5.4条的规定。

5设置建筑智慧运维系统并应符合D.5.5条的规定。

	 
	暖通及动力专业节能与绿色建筑
	1 供暖空调系统的冷、热源机组能效应符合D.6.1条的规定。

2 供暖空调系统的控制调节应符合D.6.2条的规定。

3 设置新风系统和中效过滤器并应符合D. 6.3条的规定。

4 室内热湿环境应符合D.6.4条的规定。

5可再生能源利用应符合D. 6.5条的规定。
6可再生能源区域集中供暖供冷系统。应符合D. 6.5条的规定。

7燃气冷热电联供技术应符合D. 6.5条的规定。
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