吉林省工程建设地方标准            DB22

DB22/JT138―XXXX

建设工程施工现场安全

管理内业标准

Standard Pratice for Safety

Management of Construction

Project on Construction Site

XXXX-XX-XX发布                          XXXX-XX-XX实施

吉林省住房和城乡建设厅    发布

吉林省工程建设地方标准

建设工程施工现场安全

管理内业标准

Standard Pratice for Safety Management of Construction

Project on Construction Site

DB22/JT138-XXXX

主编部门：吉林省建设标准化管理办公室

批准部门：吉林省住房和城乡建设厅

实施日期：XXXX年XX月XX日

XXXX出版社

XXXX·长春

吉林省住房和城乡建设厅

公   告

第xxx号

吉林省住房和城乡建设厅

关于发布吉林省工程建设地方标准

《建设工程施工现场安全管理内业标准》的公告

现批准《建设工程施工现场安全管理内业标准》为吉林省工程建设地方标准，统一编号办：DB22/T138-XXXX，自发布之日起实施。原吉林省工程建设地方标准《建设工程施工现场安全管理内业标准》DB22/T138-XXXX同时废止。

特此公告。

吉林省住房和城乡建设厅

XXXX年xx年xx日

前  言

本标准是根据吉林省住房和城乡建设厅《关于下达<2020年全省工程建设地方标准制定（修订）计划（一）>的通知》文件要求，由吉林省住房和城乡建设厅组织有关单位在原标准《建设工程施工现场安全管理内业标准》（DB22/T138-2015）的基础上进行修订完成的。

本标准在修订过程中，根据国家安全生产有关规定，对部分内容进行了修改完善，删除了部分重复、交叉内容，强化了安全验收工作,增加了消防安全内业、危大工程安全内业、应急管理安全内业、附着式升降脚手架安全内业等，进一步落实施工现场管理人员安全责任,使《建设工程施工现场安全管理内业标准》实用性和可操作性更强，更具有指导现场安全施工的重要作用。

本标准共分7章，主要技术内容是：1总则、2术语、3施工现场安全内业管理职责、4建设单位施工现场安全内业、5施工单位施工现场安全内业、6监理单位施工现场安全内业、7施工现场安全内业的编制与组卷等部分。

为了方便操作及文档备存，本标准特开发了配套软件,即《吉林省建设工程施工现场安全内业管理系统》，可供选用。

本标准由吉林省建设标准化管理办公室负责管理，由吉林省住房和城乡建设厅负责具体技术内容的解释，在执行过程中如有意见或建议，请寄送吉林省建设标准化管理办公室（地址：长春市民康路519号，邮编：130041）。

由于我们水平有限，在编写过程中难免有不足之处，希望大家将使用中存在的问题和建议及时反馈，以便下次修订时完善。

本标准主编单位：

本标准参编单位：

本标准主要起草人员:

目  次

1  总  则	1

2  术 语	2

3  施工现场安全内业管理职责	4

3.1  一般职责	4

3.2  建设单位管理职责	4

3.3  施工单位管理职责	4

3.4  监理单位管理职责	4

4  建设单位施工现场安全内业	6

5  施工单位施工现场安全内业	7

5.1  安全管理内业	7

5.2  文明施工安全内业	8

5.3  消防安全管理内业	9

5.4  脚手架工程安全内业	9

5.5  附着式升降脚手架安全内业	9

5.6  高处作业吊篮安全内业	10

5.7 基坑工程安全内业	10

5.8 模板工程安全内业	10

5.9 高处作业安全内业	11

5.10 临时用电安全内业	11

5.11  塔式起重机安全内业	11

5.12 施工升降机安全内业	12

5.13  门式起重机安全内业	12

5.14 施工机具安全内业	13

5.15危大工程安全内业	13

5.16应急管理安全内业	13

6  监理单位施工现场安全内业	15

7  施工现场安全内业的编制与组卷	16

7.1  编制要求	16

7.2  组卷的基本原则	16

附录A  建设单位安全内业用表	17

附录B  施工单位安全内业用表	21

附录C  监理单位安全内业用表	122

本标准用词说明	127

引用标准名录	128

附：条文说明	130

# 1  总  则

1.0.1  为规范建设工程施工现场安全内业管理，提高全省建设行业安全生产管理水平，防止和减少生产安全事故，根据《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建设部令第37号）及《吉林省危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》等有关规定，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于在吉林省从事建设工程的建设、施工、监理单位施工现场安全内业建立、归档等管理工作。

1.0.3  建设工程施工现场安全内业管理除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术 语

2.0.1  安全管理内业  Safety management within the industry

建设、施工、监理单位在建设工程施工过程中形成的，有关施工安全的信息记录。包括施工现场安全生产和文明施工的文字、表格、影像资料等。

2.0.2  危险性较大分部分项工程  Divisional and subdivisional works with high risk

房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中，容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程。

2.0.3  事故隐患  hidden risk of work safety accident

建筑施工企业违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

2.0.4  高大模板支撑系统  High Framework Support System

建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m（含），或搭设跨度超过18m（含），或施工总荷载大于15kN/㎡（含），或集中线荷载大于20kN/m（含）的模板支撑系统。

2.0.5  公示标牌  Public signs

在施工现场的进出口处设置的工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌及施工现场总平面图等。

2.0.6  临边  Temporary edges

施工现场内无围护设施或围护设施高度低于0.8m的楼层周边、楼梯侧边、平台或阳台边、屋面周边和沟、坑、槽、深基础周边等危及人身安全的边沿的简称。

2.0.7  绿色施工  Green construction

在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源，减少对环境负面影响，实现节能、节材、节水、节地和环境保护（“四节一保护”）的建筑工程施工活动。

2.0.8  临时用房  Temporary construction

在施工现场建造的，为建设工程施工服务的各种非永久性建筑物，包括办公用房、宿舍、厨房操作间、食堂、锅炉房、发电机房、变配电房、库房等。

2.0.9  临时设施  Temporary Facility

在施工现场建造的，为建设工程施工服务的各种非永久性设施，包括围墙、大门、临时道路、材料堆场及其加工场、固定动火作业场、作业棚、机具棚、贮水池及临时给排水、供电、供热管线等。

2.0.10  临时消防设施  Temporary Fire Control Facility

设置在建设工程施工现场，用于扑救施工现场火灾、引导施工人员安全疏散等的各类消防设施，包括灭火器、临时消防给水系统、消防应急照明、疏散指示标识、临时疏散通道等。

# 3  施工现场安全内业管理职责

## 3.1  一般职责

3.1.1  建设、施工、监理等单位应将施工现场安全内业的形成和积累纳入工程建设管理的各个环节，建立健全工程施工现场安全内业岗位责任制。应对施工现场安全内业的真实性、完整性和有效性负责。

3.1.2  施工现场安全内业编制应结合工程特点，内容真实、准确、完整，并随工程进度同步收集、整理。工程竣工验收合格后,建设、施工、监理单位的安全资料至少保存三年。

3.1.3  建设、施工、监理等单位主管施工现场的负责人负责本单位施工现场安全内业的全过程管理工作。施工过程中施工现场安全内业的收集、整理工作应有专人负责。

## 3.2  建设单位管理职责

3.2.1  负责建设单位施工现场安全内业的管理工作。

3.2.2  按照施工合同约定及时支付工程施工安全防护、文明施工措施费，保障施工安全，并留存支付凭证。

3.2.3  建设单位在申请办理安全监督手续时，应当提交危大工程清单及其安全管理措施等资料。

3.2.4  对于需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。

## 3.3  施工单位管理职责

3.3.1  负责施工单位施工现场安全内业的建立和管理工作。

3.3.2  在危大工程施工前编制专项施工方案，并建立危大工程安全管理档案。

3.3.3  总承包单位督促检查各分包单位编制施工现场安全内业，分包单位负责其分包范围内施工现场安全内业的编制、收集和整理，并报送总承包单位备查。

## 3.4  监理单位管理职责

3.4.1  监理单位负责施工现场监理安全内业的建立和管理工作。

3.4.2  负责对危险性较大的分部分项工程专项施工方案、开（复）工安全生产条件进行审查，

对施工过程安全监理的有关资料予以备案。

3.4.3  对危险性较大的分部分项工程，编制专项监理实施细则，并建立危大工程档案。

3.4.4  负责对机械设备、设施、安全防护用品、用具、材料进场的安全验收相关资料进行备

案。

# 4  建设单位施工现场安全内业

4.0.1  建设工程施工许可证；

4.0.2  建设工程安全施工措施备案登记表（表A-1-01）；

4.0.3  建设工程中止施工报告；

4.0.4  建设工程复工申请书；

4.0.5  地上、地下管线及建（构）筑物资料移交单（表A-1-02）；

4.0.6  安全防护、文明施工措施费用支付凭证；

4.0.7  危险性较大分部分项工程清单（表A-1-03）；

4.0.8  建设单位其他资料。

# 5  施工单位施工现场安全内业

## 5.1  安全管理内业

5.1.1  工程概况（表B-1-01）。

5.1.2  安全生产许可证副本复印件；

5.1.3  安全目标管理资料；

5.1.4  项目部安全生产组织机构及工会领导小组资料；

5.1.5  项目部安全生产责任制度和安全生产管理制度资料；

5.1.6  安全操作规程资料；

5.1.7  专项施工方案（表B-1-02）和专项施工方案会签表（表B-1-03）；

5.1.8  冬、雨季施工专项施工方案和夜间施工审批手续；

5.1.9  职业危害防治措施资料；

5.1.10 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专家论证报告（表B-1-04）；

5.1.11工程专项施工方案修改后报审表（表B-1-05）；

5.1.12 施工现场总平面图和安全标志总平面布置图；

5.1.13 安全技术交底总目录（表B-1-06）；

5.1.14 分部（分项）工程安全技术交底记录（表B-1-07）；

5.1.15 项目部       安全检查记录（通知单）（B表B-1-08）；

5.1.16 项目部安全会议（活动）记录（表B-1-09）；

5.1.17       级安全教育记录（表B-1-10）；

5.1.18 特种作业人员登记表（表B-1-11）；

5.1.19 班组安全活动记录（表B-1-12）；

5.1.20 施工现场生产安全事故登记表（表B-1-13）；

5.1.21 工程承包合同；

5.1.22 总、分包单位安全管理协议书；

5.1.23 工伤保险等保险凭证；

5.1.24 安措费管理台帐；

5.1.25 安全防护用品合格证及检测资料；

5.1.26 建设工程重大危险源监控登记（表B-1-14）；

5.1.27 安全生产隐患（排查）台帐（表B-1-15）；

5.1.28 建设工程施工阶段安全生产标准化自评表（表B-1-16）；

5.1.29 项目负责人带班生产记录（表B-1-17）。

## 5.2  文明施工安全内业

5.2.1  基本要求

施工现场文明施工管理应符合《建设工程施工现场环境与卫生标准》(JGJ146)等有关规定。

5.2.2  办公、生活区安全内业

1  现场卫生设施布置图；

2  办公、生活区等各项卫生、环境保护管理制度；

3  办公、生活区临时用电安全管理制度；

4  应急药品、器材的登记及使用记录；

5  食堂卫生许可、炊事人员健康证件及食品留样；

6  急性中毒应急救援预案；

7  现场临时建筑验收表（表B-2-01）。

5.2.3  现场材料管理安全内业

1  现场存放材料平面图,并设置标识牌；

2  材料保存、保管制度；

3  成品保护措施；

4  材料进出场检查验收制度。

5.2.4  现场环境保护安全内业

1  项目环境管理方案；

2  环境保护职责；

3  现场各种垃圾存放、消纳管理制度；

4  施工不扰民制度

5  防尘、防噪音、防光污染等措施；

6  施工现场扬尘控制检查记录（表B-2-02）；

5.2.5  治安保卫工作安全内业

1  施工现场治安保卫制度；

2  门卫制度；

3  值班员守则及交接班制度；

4  巡查工作记录；

5  外来人员来访记录。

## 5.3  消防安全管理内业

5.3.1  消防安全管理责任制；

5.3.2  消防安全管理组织机构及聘任现场消防安全管理人员文件；

5.3.3  消防安全管理制度；

5.3.4  施工现场防火技术方案；

5.3.5  施工现场灭火及应急疏散预案；

5.3.6  现场消防器材平面布置图；

5.3.7  施工现场重点部位消防登记表（表B-3-01）；

5.3.8  消防安全教育和培训；

5.3.9  用火作业审批表（表B-3-02）；

5.3.10 消防安全技术交底;

5.3.11 施工现场消防验收表（表B-3-03）；

5.3.12 灭火及应急疏散的演练；

5.3.13总包、分包单位消防安全管理协议。

## 5.4  脚手架工程安全内业

5.4.1  脚手架搭设拆除专项施工方案；

5.4.2  扣件式钢管（单、双排/满堂）脚手架搭设验收记录（表B-4-01）；

5.4.3  门式钢管脚手架搭设验收记录（表B-4-02）；

5.4.4  悬挑式脚手架搭设验收记录（表B-4-03）；

5.4.5  承插型盘扣式钢管脚手架搭设验收记录，按附录B表B-4-04填写

5.4.6  钢管、扣件等材料质量证明。

## 5.5  附着式升降脚手架安全内业

5.5.1  专业承包单位营业执照、资质证书、安全生产许可证。（复印件）；

5.5.2  产品合格证、提升设备合格证、产品认证资料；

5.5.3  专业承包合同和安全协议书；

5.5.4  附着式升降脚手架特种作业操作资格证书；

5.5.5  附着式升降脚手架安拆专项施工方案及专家论证报告；

5.5.6  附着式升降脚手架安拆专项安全技术交底；

5.5.7  附着式升降脚手架安拆告知书；

5.5.8  附着式升降脚手架进场验收记录（表B-5-01）；

5.5.9  附着式升降脚手架设备安装完成自检验收记录（表B-5-02）；

5.5.10 附着式升降脚手架首次安装完毕及使用前验收记录（表B-5-03）；

5.5.11 附着式升降脚手架提升、下降前检查验收记录（表B-5-04）；

5.5.12 附着式升降脚手架检测报告；

5.5.13 附着式升降脚手架使用证；

5.5.14 附着式脚手架日常维修保养记录（表B-5-05）。

## 5.6  高处作业吊篮安全内业

5.6.1  产品出厂合格证、使用说明书；

5.6.2  租赁合同，安装、拆卸合同和安全协议；

5.6.3  安装、拆卸专项施工方案及专家论证报告；

5.6.4  安全锁标定证书；

5.6.5  高处作业吊篮安装验收记录（表B-6-01）。

## 5.7 基坑工程安全内业

5.7.1  基坑工程专项施工方案；

5.7.2  基坑工程检查验收记录（表B-7-01）；

5.7.3  基坑工程安全巡视记录（表B-7-02）；

5.7.4  毗邻建筑物、道路、管线沉降观测记录（表B-7-03）；

5.7.5  特殊部位气体检测记录（表B-7-04）。

## 5.8 模板工程安全内业

5.8.1  模板工程专项施工方案及专家论证报告；

5.8.2  扣件式钢管模板支架验收记录（表B-8-01）；

5.8.3  碗扣式钢管模板支架验收记录（表B-8-02）；

5.8.4  承插型盘扣式钢管模板支架验收记录（表B-8-03）；

5.8.5  整体爬模式模板支架首次安装完毕后验收记录（表B-8-04）；

5.8.6  整体爬模前、爬升后模板支架验收记录（表B-8-05）；

5.8.7  滑模式模板支架验收记录（表B-68-06）；

5.8.8  模板及支架拆除申请单（表B-8-07）；

5.8.9  混凝土强度报告材料；

5.8.10 钢管、扣件等材料质量证明文件， 整体提升模板、产品检验报告。

## 5.9 高处作业安全内业

5.9.1  操作平台专项施工方案

5.9.2  落地式操作平台验收记录（表B-9-01）；

5.9.3  悬挑式操作平台验收记录（表B-9-02）；

5.9.4  移动式操作平台验收记录（表B-9-03）。

5.9.5  高处作业防护设施验收记录（表B-9-04）

5.9.6  施工现场安全防护和劳动保护用品台帐（表B-9-05）；

## 5.10 临时用电安全内业

5.10.1  施工现场临时用电工程必须建立安全技术档案；

5.10.2  施工现场临时用电工程验收记录（表B-10-01填写；

5.10.3  施工现场临时用电______检查记录（表B-10-02）；

5.10.4  电气线路绝缘电阻     检测记录（表B-10-03）；

5.10.5  剩余电流动作保护器    检测记录（表B-10-04）；

5.10.6  接地电阻   检测记录（表B-10-05）；

5.10.7  电工安装、巡检、维修、拆除设备调试工作记录（表B-10-06）；

5.10.8  总包、分包单位用电安全管理协议。

## 5.11  塔式起重机安全内业

5.11.1  塔式起重机（登记）备案证明；

5.11.2  安装、拆卸单位资质证书、安全生产许可证；

5.11.3  租赁合同/安装、拆卸合同、安全管理协议；

5.11.5  塔式起重机安拆告知书；

5.11.6  塔式起重机安拆专项施工方案；

5.11.7  方案交底、安全技术交底；

5.11.8  塔式起重机基础隐蔽工程资料；基础混凝土强度报告；

5.11.9  塔式起重机基础验收记录（表B-11-01）；

5.11.10 塔式起重机预埋件或地脚螺栓产品合格证；

5.11.11 塔式起重机安装前检查表（表B-11-02）；

5.11.12 塔式起重机安装验收记录（表B-11-03）；

5.11.13 塔式起重机检验报告、建筑起重机械设备使用登记证；

5.11.14 塔式起重机顶升验收记录（表B-11-04）；

5.11.15 多塔作业防碰撞专项施工方案；

5.11.16 塔式起重机维修保养记录。

## 5.12 施工升降机安全内业

5.12.1  登记备案证；

5.12.2  租赁合同；

5.12.3  施工升降机安装、拆卸合同；安全协议；

5.12.4  施工升降机安装、拆卸专项施工方案；

5.12.5  施工升降机安拆告知书；

5.12.6  安装、拆卸单位资质证书、安全生产许可证；

5.12.7  安全技术交底；

5.12.8  防坠安全器标定检测报告；

5.12.9  施工升降机基础验收记录（表B-12-01）；

5.12.10 施工升降机基础隐蔽工程资料；基础混凝土强度报告；

5.12.11 施工升降机安装前检查表（表B-12-02）；

5.12.12 施工升降机安装验收记录（表B-12-03）；

5.12.13 施工升降机加节验收记录（表B-12-04）；

5.12.14 施工升降机检验报告，建筑起重机械使用登记证明；

5.12.15 施工升降机维修保养记录。

## 5.13  门式起重机安全内业

5.13.1  登记备案证；

5.13.2  门式起重机安拆告知书；

5.13.3  安装、拆卸单位资质证书、安全生产许可证；

5.13.4  门式起重机租赁合同；

5.13.5  门式起重机安装、拆卸合同；安全协议；

5.13.6  门式起重机安装、拆卸专项施工方案；

5.13.7  安全技术交底；

5.13.8  门式起重机基础验收记录（表B-13-01）；

5.13.9  门式起重机安装前检查记录（表B-13-02）；

5.13.10 门式起重机安装验收记录（表B-13-03）；

5.13.11 门式起重机检验报告，建筑施工起重机械设备使用费登记证；

5.13.12 门式起重机维修保养记录。

## 5.14 施工机具安全内业

5.14.1  施工机具检查验收记录（表B-14-01）；

5.14.2  打桩（钻孔）机械验收记录（表B-14-02）；

5.14.3  机械设备维修保养记录（表B-14-03）。

## 5.15危大工程安全内业

5.15.1  危大工程清单；

5.15.2  专项施工方案编制及审批；

5.15.3  专家论证报告；

5.15.4  危险性较大分部分项工程专项方案交底记录（表B-15-01）；

5.15.5  危大工程验收记录；

5.15.6  危大工程专项检查及整改记录。

## 5.16应急管理安全内业

5.16.1  综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案；

5.16.2  施工现场应急救援组织机构示意图（表B-16-01）；

5.16.3  应急物资装备清单（表B-16-02）；

5.16.4  应急部门、机构及人员联系方式（表5-16-03）；

5.16.5  应急关键路线标识和图纸；

5.16.6  生产经营单位生产安全事故应急预案备案申报表（表5-16-04）；

5.16.7  生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表（表5-16-05）；

5.16.8  生产安全事故风险评估报告；

5.16.9  生产安全事故应急资源调查报告。

# 6  监理单位施工现场安全内业

6.0.1 项目监理机构安全生产组织机构材料；

6.0.2 项目监理安全生产责任制度材料；

6.0.3 监理规划和监理实施细则(必须包括安全监理内容)材料；

6.0.4 总监理工程师任命书(复印件)；

6.0.5 工程开（复）工安全审查表（表C-1-01）；

6.0.6 隐患整改(停工)通知单（表C-1-02）；

6.0.7 安全监理报告（表C-1-03）；

6.0.8 安全监理回复单（表C-1-04）；

6.0.9危大工程旁站监理记录（表C-1-05）；

6.0.10 其它安全监理资料。

# 7  施工现场安全内业的编制与组卷

## 7.1  编制要求

7.1.1  施工现场安全内业应真实反映工程的实际状况。

7.1.2  施工现场安全内业应使用原件，不能使用原件的，应在复印件上加盖原件存放单位公章，注明原件存放处，并有经办人签字及时间。

7.1.3  施工现场安全内业应保证字迹清晰，签字盖章手续齐全。《吉林省建设工程施工现场安全内业管理系统》形成的安全内业应采用内容打印，手工签名的方式。

## 7.2  组卷的基本原则

7.2.1  施工现场安全内业应按标准的顺序进行分类组卷。

7.2.2  卷内资料排列顺序应根据卷内资料构成而定，一般顺序为封面、目录、资料部分和封底。组成的案卷应美观、整齐。

7.2.3  案卷页号的编写应以独立卷为单位。在案卷内资料材料排列顺序确定后，均以有书写内容的页码编写页号。每卷从阿拉伯数字1开始，用打号机或钢笔依次逐张连续标注页号。

7.2.4  案卷封面要包括名称、案卷题名、编制单位、安全主管、编制日期、共××册第××册等。

7.2.5  卷内资料、封面、目录、备考表统一采用A4幅（297㎜×210㎜）尺寸，小于A4幅面的资料要用A4白纸（297㎜×210㎜）衬托。

7.2.6 危险性较大分部分项工程专项施工方案及安全措施编制，文中一级标题3号黑体，首行缩进2个字符，末尾不加标点；文中二级标题3号楷体，首行缩进2个字符末尾不加标点；文中三级及以下，标题3号仿宋体首行缩进2个字符末尾不加标点。正文4号宋体。

# 附录A  建设单位安全内业用表

表A-1-01  建设工程安全施工措施备案登记表

建设单位（公章）：                                   填报日期：                  编号：

| 建设单位填写 | 工程项目主要情况 | 工程名称 |  | 建筑面积 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 结构、层数 |  | 工程总造价 |  |
|  |  | 施工单位 |  | 资质等级 |  |
|  |  | 监理单位 |  | 资质等级 |  |
|  |  | 开工时间 |  | 计划竣工时间 |  |
|  |  | 项目负责人 |  | 安全考核合格 证书编号 |  |
|  |  | 专职安全员 |  |  |  |
|  |  | 总监理工程师 |  |  |  |
|  |  | 监理工程师(安全) |  |  |  |
| 市（县） 建 设 行 政 主 管 部 门 备 案 | 备 案 内 容 |  |  |  | 核查情况 |
|  | 建设单位承诺按合同约定拨付安全防护、文明施工措施费用的承诺书扫描件 |  |  |  |  |
|  | 危大工程清单及其专项施工方案已编制完成的承诺书的扫描件 |  |  |  |  |
|  | 建设、施工单位法定代表人及项目负责人安全生产承诺书扫描件 |  |  |  |  |
|  | 其它需提供材料。 |  |  |  |  |
| 审查结论： 市（县）建设行政主管部门（公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：本表由建设单位填写，建设单位、施工单位、建设行政主管部门各存一份。

表A-1-02  地上、地下管线及建（构）筑物资料移交单

编号：

| 工程名称 |  |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 移交日期 |  |
| 移交内容： |  |  |  |  |
| 移交人： 建设单位（章） |  | 接受人： 施工单位（章） |  |  |
| 总监理工程师（签字）： 监理工程师(安全)（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：由建设单位填写，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

表A-1-03  危险性较大的分部分项工程清单

编号：

| 项目名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、危险性较大的分部分项工程清单 |  | 如涉及请在括号里打√ |
| （一）基坑及边坡工程 |  |  |
| 1.开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）和高度超过３ｍ的边坡工程的土方开挖、支护、降水工程； 2.开挖深度或高度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）及边坡的土方开挖、支护、降水工程。 |  | （ ） （ ） |
| （二）模板工程及支撑体系 |  |  |
| 1.各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程； 2.混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上； 3.施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m 及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程； 4.承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。 |  | （ ） （ ） （ ） （ ） |
| （三）起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  |  |
| 1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程； 2.采用起重机械进行安装的工程； 3.起重机械安装和拆卸工程； 4.同一施工区域有两台及以上同时作业塔式起重机且存在塔臂交叉。 |  | （ ） （ ） （ ） （ ） |
| （四）脚手架工程 |  |  |
| 1.搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）； 2.附着式升降脚手架工程； 3.悬挑式脚手架工程； 4.高处作业吊篮； 5.卸料平台、操作平台工程； 6.异型脚手架工程。 |  | （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） |
| （五）拆除工程 |  |  |
| 1.可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其他建、构筑物安全的拆除工程； 2.拆除承重构件的房屋加固改造工程。 |  | （ ） |
| （六）暗挖工程 |  |  |
| 1.采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 |  | （ ） |
| （七）其它 |  |  |
| 1.建筑幕墙安装工程； 2.钢结构、网架和索膜结构安装工程； 3.人工挖孔桩工程； 4.水下作业工程； 5.装配式建筑混凝土预制构件安装工程； 6.采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 |  | （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） |
| 二、超过一定规模的危大工程清单 |  | 如涉及请在括号里打√ |
| （一）深基坑及高边坡工程 |  |  |
| 1.开挖深度或高度在3 m至5 m范围内，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）和高边坡的土方开挖、支护、降水工程； 2.开挖深度或高度超过5m（含5m）的基坑（槽）和高边坡的土方开挖、支护、降水工程。 |  | （ ） （ ） |
| （二）模板工程及支撑体系 |  |  |
| 1.各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程； 2.混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上； 3.施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上； 4.承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上。 |  | （ ） （ ） （ ） （ ） |
| （三）起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  |  |
| 1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程； 2.起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程， 3.采用非常规安装方式或不能按照产品使用说明书要求安装的塔式起重机及施工升降机安装拆卸工程。 |  | （ ） （ ） （ ） |
| （四）脚手架工程 |  |  |
| 1.搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程； 2.提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程； 3.分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程； 4.采用非常规安装方式或不能按照产品使用说明书要求安装使用的高处作业吊篮。 |  | （ ） （ ） （ ） （ ） |
| （五）拆除工程 |  |  |
| 1.码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程； 2.置换承重构件的房屋加固改造工程； 3.桥梁、隧道技术状况评定等级为四类、五类的加固工程； 4.文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。 |  | （ ） （ ） （ ） （ ） |
| （六）暗挖工程 |  |  |
| 1.采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 |  | （ ） |
| （七）其他 |  |  |
| 1.施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程； 2.跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程； 3.开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程； 4.水下作业工程； 5.重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺； 6.采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 |  | （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） |
| 建设单位（盖章） 年 月 日 |  |  |

# 附录B  施工单位安全内业用表

表B-1-01  工程概况

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 姓名 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 姓名 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 总监理工程师 |  | 姓名 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |
|  |  |  |  |  | 安全监理 |  | 姓名 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |
| 勘查单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 姓名 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 姓名 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |
| 建设安全监管部门 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
| 建筑面积（m2） |  |  |  | 结构 |  | 层数 | 地上 |  |
| 工程造价（万元） |  |  |  |  |  |  | 地下 |  |
| 计划开工日期 |  | 年 月 日 |  |  | 计划竣工日期 |  | 年 月 日 |  |
| 施工许可证编号 |  |  |  |  | 安全生产许可证号 |  |  |  |
| 现 场 管 理 人 员 | 技术负责人 | 姓名 |  |  | 施工员 | 姓名 |  |  |
|  |  | 证书编号 |  |  |  | 证书编号 |  |  |
|  | 安全总监 | 姓名 |  |  | 技术员 | 姓名 |  |  |
|  |  | 考核证书编号 |  |  |  | 证书编号 |  |  |
|  |  | 注安证书编号 |  |  |  | 姓名 |  |  |
|  | 安全员 | 姓名 |  |  |  | 证书编号 |  |  |
|  |  | 证书编号 |  |  | 质检员 | 证书编号 |  |  |
|  |  | 姓名 |  |  |  | 姓名 |  |  |
|  |  | 证书编号 |  |  | 设备员 | 姓名 |  |  |
|  |  | 姓名 |  |  |  | 姓名 |  |  |
|  |  | 证书编号 |  |  |  | 姓名 |  |  |
|  | 材料员 | 姓名 |  |  | 试验员 | 姓名 |  |  |
|  |  | 证书编号 |  |  |  | 证书编号 |  |  |

表B-1-02           专项施工方案

编号：

工程名称：

工程地址：

建设单位：

监理单位：

施工单位：

| 相 关 人 员 | 意 见 | 签 字 | 日 期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人 |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |
| 施工单位项目负责人 |  |  |  |
| 施工单位技术负责人 |  |  |  |
| 监理工程师（安全） |  |  |  |
| 总监理工程师 |  |  |  |
| 建设单位项目负责人 |  |  |  |

注：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，应有建设单位项目负责人签字。

表B-1-03            专项施工方案会签表

编号：

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 施工单位生产计划部门： 负责人（签字） 年 月 日 |  |
| 施工单位技术（质量）部门： 负责人（签字） 年 月 日 |  |
| 施工单位安全部门： 负责人（签字） 年 月 日 |  |
| 施工单位设备部门： 负责人（签字） 年 月 日 |  |
| 施工单位材料部门 负责人（签字） 年 月 日 |  |

表B-1-04  超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专家论证报告

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总承包单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 分部分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家论证意见（可另加附页）： 结论性意见： 通过 修改后通过 不通过 组长（签字）: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 工作单位 |  | 职称 |  | 专业 |  | 签字 |

总承包单位（盖章）：                                       分包单位（盖章）

年   月   日                                           年   月   日

表B-1-05          工程专项施工方案修改后报审表

编 号：

致： （建设单位） （监理单位） 我单位已按照《专家论证报告》修改意见对方案的内容进行了修改完善。并按照规定履行了企业内部相关审批手续，现报送监理单位、建设单位审定。报送专家组审核。 附件：1、专家论证报告； 2、修改后的安全专项施工方案。 施工单位(公章) 项目负责人：(签字) 日期： 年 月 日

监理单位意见： 监理单位(公章) 总监理工程师：(签字) 日期： 年 月 日

建设单位意见： 建设单位(公章) 项目负责人：(签字) 日期： 年 月 日

专家意见: 专家组组长或由组长指定的专家: (签字) 日期： 年 月 日

备注：

表B-1-06  安全技术交底总目录

编号：

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安全技术交底名称(部位) |  | 交底人 | 交底日期 | 接受交底班组(工种) |

注：施工单位技术人员填写

表B-1-07  分部（分项）工程安全技术交底记录

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（分项）工程名称 |  |  |  |  |
| 交底时间 |  | 年 月 日 | 形象进度 |  |
| 交底部位 |  |  | 工 种 |  |
| 交底内容： 交底人（专业技术员）（签字）： 安全员（签字）: 项目负责人（签字）: |  |  |  |  |
| 接 受 交 底 人 签 名 |  |  |  |  |

注：本表由施工单位技术员填写;监理机构、项目部、班组各一份；交底、接受交底人必须本人签字。

表B-1-08  项目部       安全检查记录（通知单）

编号：

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 |  | 检查时间 | 年 月 日 |
| 存在问题及隐患： |  |  |  |
| 整改措施： 限 日内完成整改工作。（建议增加） 整改责任人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 复查意见： 安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

注： 本表由项目安全员/检查人员填写，每周检查一次，同时适用于月检、专项安全检查（专项检查需专业人员签字）

表B-1-09  项目部安全会议（活动）记录

编号：

| 时 间 | 年 月 日 时 | 主持人及职务 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 点 |  | 记录人 |  |
| 参加人员 |  |  |  |
| 会议（活动）内容： |  |  |  |

注：本表由项目部项目负责人组织，安全员记录，每周至少一次安全例会。

表B-1-10         级安全教育记录

教育时间：      年   月   日                                                               编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育主题 |  |  |  |  |  | 地点 |  |  |  |  |
| 主讲人 |  |  |  |  |  | 岗位 |  |  |  |  |
| 教育内容：可附页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受教育人员信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 |  | 性别 | 工种 | 身份证号码 |  |  | 受教育人签字 | 分数 | 备注 |

注：本表为公司/项目/班组级安全教育记录；由教育人员填写，一式两份，1份保存在公司/项目/班组，1份留存项目部备查。

表B-1-11  特种作业人员登记表

编号：

| 序 号 | 姓 名 | 工 种 | 证书编号 | 复审日期 | 证书有效期 | 进场时间 | 离场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表由项目部安全员填写；附特种作业人员操作资格证复印件。

表B-1-12            班组安全活动记录

年  月   日                                                          编号：

| 工程名称 |  |  |  | 天 气 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班组长 |  | 作业部位（区域） |  | 出勤人数 |  |
| 记录提示 | 施工部位、作业内容都有哪些危险因素，天气及环境影响，应遵守那些安全规程及制度，采取什么安全防护措施和注意事项。 |  |  |  |  |
| 工作内容及安全活动内容 |  |  |  |  |  |
| 发现问题及解决措施 |  |  |  |  |  |
| 参加活动人员签字 |  |  |  |  |  |

注:本表由班组长每天进行填写。

表B-1-13  施工现场生产安全事故登记表

编号：

| 发生时间： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发生地点： |  |  |  |
| 事故类型：□高处坠落 □物体打击 □起重伤害 □坍塌 □触电 □机械伤害 □车辆伤害 □中毒和窒息 □火灾和爆炸 □其他类型，具体是： |  |  |  |
| 人员伤害情况: |  |  |  |
| 事故简要经过： |  |  |  |
| 事故初步原因： |  |  |  |
| 工程项目名称 |  |  |  |
| 建设单位名称 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系方式 |  |
| 施工总承包单位名称 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系方式 |  |
| 施工专业承包单位名称 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系方式 |  |
| 监理单位名称 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |
| 总监理工程师 |  | 联系方式 |  |

注：本表由项目部安全员填写，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

表B-1-14  建设工程重大危险源监控登记表

单位：                                                                     编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 重大危险源 |  | 可能造成的危害 |  | 监控措施 |  |  | 责任人 |
|  |  |  | 时间 | 后果 |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位填写，建设单位、监理单位、施工单位、建设行政主管部门各存一份

2、公示牌的尺寸为：宽1.8m×高1.0m，底边距地不得低于1.2m。

3、公示牌采用可擦写的白板，固定文字采用蓝色电脑刻字粘贴，经常变动文字可采用手写方式，字迹清晰、字体工整。

4、公示牌设立在作业区人员出入口处等显著位置，要牢固、抗风、防雨。

表B-1-15  安全生产隐患（排查）台帐

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查时间 | 检查部门 | 检查形式 | 编号 | 闭合情况 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |

表B-1-16  建设工程施工阶段安全生产标准化自评表

编号：

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |
| 项目经理 |  |  | 安 全 员 |  | 评定日期 |  |
| 结构层次 |  |  | 建筑面积(m2) 工程造价(万元) |  | 形象进度 |  |
| 安全自检评定情况 | 工程安全生产标准化自我评定（可附页）： 评定负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位意见： 项目负责人（签字）： 施工单位（公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 监理单位意见： 总监理工程师（签字）： 监理单位（公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 建设单位意见： 项目负责人（签字）： 建设单位（公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1 本表由施工单位填写，监理单位对自检情况进行审核；2、本表一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份。

表B-1-17  项目负责人带班生产记录

编号：

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 带班日期 |  |
| 重点部位、关键环节的控制情况 |  |  |  |
| 质量、安全生产状况及隐患消除情况 |  |  |  |

表B-2-01  现场临时建筑验收表

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  |  |  |  | 层数/面积 |  |
| 平面布置 | 选址情况 |  | 符合要求 |  |  |  |
|  | 防火间距 |  | 与在建工程距离 |  |  |  |
|  |  |  | 成组布置距离 |  |  |  |
| 地基与基础 | 基础预埋件 |  |  |  |  |  |
|  | 地脚螺栓紧固情况 |  |  |  |  |  |
|  | 螺栓数量及紧固 |  |  |  |  |  |
| 主体结构 | 柱子 |  |  |  |  |  |
|  | 桁架、檩条 |  |  |  |  |  |
|  | 楼板 |  |  |  |  |  |
| 围护结构 | 房屋围护结构（保温）材料 |  |  |  |  |  |
|  | 墙板 |  |  |  |  |  |
|  | 屋面 |  |  |  |  |  |
|  | 门、窗 |  |  |  |  |  |
| 临电 | 照 明 |  |  |  |  |  |
|  | 用电设备 |  |  |  |  |  |
|  | 防 雷 |  |  |  |  |  |
|  | 配电装置 |  |  |  |  |  |
|  | 配电线路 |  |  |  |  |  |
| 消防 | 消防器材配置 |  |  |  |  |  |
|  | 消防安全疏散距离 |  |  |  |  |  |
|  | 楼梯设置 |  |  |  |  |  |
| 资料 | 原材料构配件质量合格证 |  |  |  |  |  |
|  | 进场复验报告验收记录 |  |  |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 搭设单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  | 使用单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |
| 总包单位： 项目技术负责人（签字）： 项目安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  | 监理单位： 监理工程师（安全）（签字）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |

注：由施工单位组织，监理单位参加，各留存一份记录

表B-2-02  施工现场扬尘控制检查记录

编号：

| 工程名称 |  |  |  | 检查日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查记录 |  | 备注 |  |
| 1 | 水泥、珍珠岩粉、高效石膏粉、干粉砂浆、界面粘结剂等库房有效封闭 |  |  |  |  |  |
| 2 | 混凝土搅拌车、土方车辆出场不带泥 |  |  |  |  |  |
| 3 | 砂石、土方、渣土和垃圾的运输车辆封闭或严密覆盖 |  |  |  |  |  |
| 4 | 垃圾站应封闭 |  |  |  |  |  |
| 5 | 道路冲洗洒水降尘措施 |  |  |  |  |  |
| 6 | 施工垃圾使用垃圾道或采用容器吊运，严禁随意凌空抛洒 |  |  |  |  |  |
| 7 | 办公生活垃圾按规定及时清运 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 检查综合结论 |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员 |  |  |  |  |  |  |

注：1、要求有粉尘的材料库进行有效封闭，扬尘溢出不高于0.5米；现场和道路扬尘不得高于1.5米，且扬尘连续时间不得大于15分钟；办公生活区扬尘不得高于0.5米。

表B-3-01  施工现场重点部位消防登记表

年     月    日                                                      编号：

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点部位 | 消防器材配备情况 |  |  |  |  | 责任人 |
|  |  | 灭火器 | 沙箱 | 消防水桶 | 消防锹 | 其他 |  |
| 安全员（签字） |  | 项目技术负责人（签字） |  |  |  | 监理工程师（安全）（签字） |  |

注：本表由项目部安全员填写，监理单位、施工单位各存一份

表B-3-02  用火作业审批表

编号：

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请用火单位 |  | 动火人 |  |
| 动火部位 |  | 动火作业级别及种类（用火、气焊、电焊等） |  |
| 动火作业起止时间 | 由 年 月 日 时 分起 至 年 月 日 时 分止 |  |  |
| 动火原因，防火的主要安全措施和配备的消防器材： 监护人（签字）： 申请人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 审批意见： 项目负责人(签字）： 年 月 日 |  |  |  |

注：本表由动火人填写，施工单位、班组各存一份；用火证当日有效，变换用火部位时需重新申请

盖 章 线

表B-3-02  用火作业审批表

编号：

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请用火单位 |  | 动火人 |  |
| 动火部位 |  | 动火作业级别及种类（用火、气焊、电焊等） |  |
| 动火作业起止时间 | 由 年 月 日 时 分起 至 年 月 日 时 分止 |  |  |
| 动火原因，防火的主要安全措施和配备的消防器材： 监护人（签字）： 申请人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 审批意见： 项目负责人(签字）： 年 月 日 |  |  |  |

注：本表由动火人填写，施工单位、班组各存一份；用火证当日有效，变换用火部位时需重新申请。

表B-3-03  施工现场消防验收表

编号：

| 工程名称 |  |  |  | 编 号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 验收部位 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 监理单位 |  |
| 序号 | 检查项目 | 内容和要求 |  |  | 检查结果 |
| 1 | 管理制度 | 1.有合理的防火技术方案，落实防火管理各项制度、有明显的防火标志和宣传教育 |  |  |  |
|  |  | 2.落实动火审批制度，动火前对动火人进行交底 |  |  |  |
|  |  | 3.成立义务消防队，消防器材专人管理 |  |  |  |
|  |  | 4.发现火险隐患，按“三定”原则落实整改，有记录 |  |  |  |
| 2 | 易燃物管理 | 1. 与在建工程的防火间距满足要求 |  |  |  |
|  |  | 2. 可燃材料宜存放于库房内，露天存放时，应分类成垛堆放规范 |  |  |  |
|  |  | 3.易燃易爆危险品应分类专库储存，库房内应通风良好，并应设置严禁明火标志，并保持好安全距离。 |  |  |  |
|  |  | 4.易燃液体应用密封容器盛装 |  |  |  |
|  |  | 5.废弃的易燃物、易燃液体等不得随便丢弃，应妥善处置 |  |  |  |
| 3 | 防火器材配置 | 1.根据《施工现场消防安全技术规范》之要求合理配备防火器材的种类及数量 |  |  |  |
|  |  | 2.需设置临时室内消防给水的建筑物，应保证有足够的用水量及消防水压 |  |  |  |
|  |  | 3.施工现场消防给水干管的管径不得小于DN100，临时室内消防给水竖管的设置数量不应少于2根，管径不得小于DN100。 |  |  |  |
|  |  | 4. 灭火器的最大保护距离应符合要求 |  |  |  |
|  |  | 5.临时设施区每100m2配置不少于两具3A级别的灭火器，厨房等用火部位的灭火器数量应适当增加 |  |  |  |
|  |  | 6.现场动火作业部位应配备灭火器材 |  |  |  |
| 4 | 现场防火 | 1.消防通道的设置必须满足消防救援的要求，不得阻塞消防通道。 |  |  |  |
|  |  | 2.在建工程内不得兼作办公室宿舍 |  |  |  |
|  |  | 3.高层建筑施工现场上下要有通讯报警装置 |  |  |  |
|  |  | 4.严禁宿舍使用电炉、电热器具等大功率电器及使用明火 |  |  |  |
|  |  | 5.设立吸烟区，不得在非指定场所吸烟 |  |  |  |
|  |  | 6.严禁在施工现场焚烧建筑废料 |  |  |  |
|  |  | 7.施工现场应有可靠的防雷措施 |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 项目经理： 项目技术负责人： 安全员： 年 月 日 |  |  | 施工总承包单位 项目经理： 项目技术负责人： 安全员： 年 月 日 |  | 监理单位 总监理工程师： 年 月 日 |

注：由项目技术负责人主持验收工作，将检查情况填入验收表，工程开（复）工一个月内组织验收。

表B-4-01  扣件式钢管（单、双排/满堂）脚手架搭设验收记录

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设部位 |  |  |  |  | 高度 |  | 跨度 |  |  | 最大荷载 |  |
| 搭设班组 |  |  |  |  | 班组长 |  |  |  |  |  |  |
| 操作人员持证人数 |  |  |  |  | 证书符合性 |  |  |  |  |  |  |
| 专项方案编审程序符合性 |  |  |  |  | 安全技术交底情况 |  |  |  |  |  |  |
| 脚 手 架 材 料 |  | 结构材料规格型号及材质是否符合方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 脚手板及防护设施材料是否符合方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 构配件辅助材料（如：扣件、销轴等）是否符合方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |
| 1 | 架体基础 |  | 基础平整坚实，满足承载要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有排水措施（基础宜高出自然地坪50 mm～100 mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 立杆底部设置通长垫板和底座 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设置纵、横向扫地杆（距垫板≯200 mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 架体与建筑物拉结 |  | 连墙件横向、竖向间距符合方案及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 连墙件距主节点≯300mm，连接点牢固、可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 架体开口处连墙件垂直间距设置≯2步，且≯4m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 架体高度>24m时，必须采用刚性连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 杆件间距与接头 |  | 立杆纵距、立杆横距、横杆步距符合方案及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 立杆全高垂直度允许偏差±100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主节点处小横杆全部设置，作业层小横杆等间距设置且最大间距≯1/2纵距 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 立杆接头对接；立杆、大横杆接头错开，同步或同跨内相邻杆件不得有2个接头，相邻两步或两跨内杆件接头错开≮500 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 剪刀撑与横向斜撑 |  | 剪刀撑宽度4跨～6跨，且≮6m，角度45°～ 60°，搭接长度≮1m，用不少于2个扣件固定，扣件距杆端距离≮100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高度＜24m的脚手架必须在外侧立面两端、转角及中间≯15m各设置剪刀撑，并由底到顶连续设置；高度≥24m的脚手架，在外侧立面沿长度和高度连续设置剪刀撑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高度＞24m的脚手架，除拐角处、开口处设置横向斜撑外，中间每隔6跨距设置一道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 横向斜撑在同一节间，由底至顶呈之字型连续布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 续表B-4-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 脚手板与防护栏杆 |  | 脚手板满铺，板间紧靠且离墙面≯150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 脚手板搭接或对接符合规范规定，无探头板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 作业层设1.2m高防护栏杆和≮180mm高的挡脚板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 架体封闭与防护 |  | 脚手架外立杆内侧设密目立网全封闭，封闭严密，绑绳绑扎牢固可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 作业层下设安全平网兜底，且以下每隔10m设一道安全平网，应封闭严密，绑扎牢固可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 作业层里排架体与建筑物间应采用脚手板或安全平网封闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 通道设置与防护 |  | 应设置人员上下通道；上下通道宽度≥1m ，坡度≯1﹕3，坡道应设踏步 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 坡道及平台两侧设1.2m高防护栏杆和≮180mm高挡脚板；脚手板拼接严密，绑扎牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上下通道按规定设置剪刀撑、连墙件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 施工荷载 |  | 架体上的施工荷载应符合方案和规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 搭设单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  | 使用单位： 场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 总包单位： 项目技术负责人（签字）： 项目安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  | 监理单位： 监理工程师（安全）（签字）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位技术人员填写，监理单位、施工单位各存一份;   2、承重架施加荷载前验收;

3、房屋建筑工程防护架每层验收一次,不大于3步;       4、其它防护架体按专项方案验收;         5、使用各方均参与验收.

表B-4-02 门式钢管脚手架搭设验收记录

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设部位 |  |  |  |  | 高度 |  | 跨度 |  | 最大荷载 |  |
| 搭设班组 |  |  |  |  | 班组长 |  |  |  |  |  |
| 操作人员 持证人数 |  |  |  |  | 证书符合性 |  |  |  |  |  |
| 专项方案编审程序符合性 |  |  |  |  | 安全技术交底情况 |  |  |  |  |  |
| 脚手架材料 | 结构材料规格型号及材质是否符合方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 脚手板及防护设施材料是否符合方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 构配件辅助材料（如：扣件、销轴等）是否符合方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检查项目 |  | 检查标准 |  |  |  | 检查结果 |  |  |
| 1 |  | 架体基础 |  | 平整、坚实、无积水、有排水设施 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 悬挑构件 |  | 预埋件、悬挑型钢梁、刚性拉杆设置满足设计要求，悬挑型钢梁固定牢固 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 架体 |  | 门架、交叉支撑、水平杆、扫地杆、剪刀撑、斜撑杆设置规范，转角部位构造符合标准要求，架体无明显变形 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 连墙件 |  | 连墙件是刚性构造，竖距、横距符合设计要求，转角、端部加密设置符合标准要求 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 配件 |  | 水平架、底座、调节架设置规范，扣件拧紧力矩满足40N·m～65 N·m的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 脚手板 |  | 作业层满铺且铺设牢固、挂扣式脚手板挂钩锁紧 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 防护 |  | 栏杆、挡脚板、安全网、硬防护、门架内侧与建筑外墙间的隔离防护符合标准要求 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 荷载 |  | 架上不超载，材料堆放均匀 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 门架立杆锁扣 |  | 插销、锁臂设置齐全、规范 |  |  |  |  |  |  |

续表B-4-02

| 序号 | 检查项目 | 检查标准 |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 悬挑型钢梁保护 | 悬挑脚手架保护钢丝绳设置符合标准要求，有张紧措施 |  |  |
| 11 | 通道 | 设置人员上下专用通道 |  |  |
| 12 | 门洞口 | 加固措施符合标准要求，有车辆通行的洞口标识齐全，防护符合标准要求 |  |  |
| 13 | 尺寸偏差 | 门架立杆位置、假体垂直度、水平度、连墙件与门架横杆距离、剪刀撑间距偏差、悬挑型钢梁位置偏差符合标准要求 |  |  |
| 搭设单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 使用单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |
| 总包单位： 项目技术负责人（签字）： 项目安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 监理单位： 监理工程师（安全）（签字）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |

注：本表由施工单位技术员填写，监理单位、施工单位各存一份。

表B-4-03 悬挑式脚手架搭设验收记录

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设部位 |  |  |  | 高度 |  | 跨度 |  |  | 最大荷载 |  |
| 搭设班组 |  |  |  | 班组长 |  |  |  |  |  |  |
| 操作人员 持证人数 |  |  |  | 证书符合性 |  |  |  |  |  |  |
| 专项方案编审程序符合性 |  |  |  | 安全技术交底情况 |  |  |  |  |  |  |
| 脚 手 架 材 料 | 结构材料规格型号及材质是否符合方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 脚手板及防护设施材料是否符合方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 构配件辅助材料（如：扣件、销轴、钢丝绳、绳夹等）是否符合方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |
| 1 | 悬挑钢梁 |  | 悬挑梁型号、悬挑梁布置间距符合方案设计要求，应采用双轴对称、截面高度≮160mm型钢；悬挑梁间距应按架体立杆纵距设置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 悬挑长度、固定段长度符合方案设计要求，固定段长度应不小于悬挑段长度1.25倍 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 锚固筋或螺栓直径符合方案设计要求，锚固筋或螺栓直径应≮16mm，在悬挑梁尾端设置不少于2道，与建筑结构连接牢固 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 架体稳定 |  | 悬挑梁上焊接短管底座，立杆插入固定并设纵横向扫地杆，距悬挑梁端部≮100mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 连墙件最大按二步三跨布置，第一步必须设置，采用刚性连接 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 连墙件距主节点≯300mm，连接点牢固可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 杆件间距 |  | 立杆横距、横杆步距符合方案要求，允许偏差±20mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 立杆全高垂直度允许偏差±100 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主节点小横杆全部设置，作业层小横杆等间距设置，间距≯1/2跨 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 立杆接头对接，立杆、大横杆接头错开，同步或同跨内不得有2个接头，相邻两步或两跨内接头错开≮500 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 剪刀撑与横向斜撑 |  | 脚手架外侧立面按规范要求连续设置剪刀撑 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每道剪刀撑宽度4跨～6跨，且≮6m，斜杆设置角度45°～60°；搭接长度≮1m，用不少于2个扣件固定，扣件距杆端距离≮100mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 脚手架除拐角处、开口处设置横向斜撑外，中间每隔6跨设置一道 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 横向斜撑在同一节间，由底至顶呈之字型连续布置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 续表B-4-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 脚手板与防护栏杆 |  | 脚手板满铺，板间紧靠且离墙面≯150mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 脚手板搭接或对接符合规范规定，板伸出小横杆≯150mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 作业层设1.2m高防护栏杆和180mm高的挡脚板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 架体封闭与防护 |  | 脚手架外立杆内侧设密目立网全封闭，封闭严密，绑扎牢固可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 作业层下设安全平网兜底，且以下每隔10m设一道安全平网，应封闭严密，绑扎牢固可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 作业层里排架体与建筑物间隙应采用脚手板或安全平网封闭 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 架体底部及沿建筑物边沿用硬质材料进行封闭 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 通道设置 |  | 架体应设置供人员上下的专用通道，通道坡度、宽度、踏步等设置符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 限 载与卸 载 |  | 架体施工荷载按方案设计要求，无超载，材料无集中堆放；悬挑梁外端宜设置斜拉钢丝绳与上层结构拉结，钢丝绳卸载不参与挑梁受力计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 搭设单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  | 使用单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 总包单位： 项目技术负责人（签字）： 项目安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  | 监理单位： 监理工程师（安全）（签字）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位技术员填写，监理单位、施工单位各存一份。

表B-4-04 承插型盘扣式钢管脚手架验收记录

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设部位 |  |  |  | 高度 |  | 跨度 |  |  | 最大荷载 |  |
| 搭设班组 |  |  |  | 班组长 |  |  |  |  |  |  |
| 操作人员持证人数 |  |  |  | 证书符合性 |  |  |  |  |  |  |
| 专项方案编审程序符合性 |  |  |  | 安全技术交底情况 |  |  |  |  |  |  |
| 脚 手 架 材 料 | 结构材料规格型号及材质是否符合方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 脚手板及防护设施材料是否符合方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 构配件辅助材料（如：扣件、插销、可调底座等）是否符合方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |
| 1 | 可调 底座 |  | 垂直度偏差在±5mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 插入钢管内深度度≥150mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 立杆 |  | 纵向间距宜选用1.5m或1.8m，且不宜大于2.1m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 横向间距宜选用0.9m或1.2m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 竖向接长位置符合方案及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基础承载力符合方案及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 立杆垂直度≤L/500且±50mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 立杆组合对角线长度允许偏差±5mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水平杆 |  | 纵横向水平杆设置符合方案及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纵向步距符合方案及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 横向步距符合方案及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 插销销紧情况符合方案及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水平杆水平度允许偏差在±5mm |  |  |  |  |  |  |  |

续表B-4-04

| 4 | 竖向斜杆 | 拐角处设置情况符合方案及规范要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其他部位符合方案及规范要求 |  |  |
| 5 | 剪刀撑 | 垂直纵、横向设置符合方案及规范要求 |  |  |
| 6 | 连墙件设置应符合方案和规范要求，应与主体结构、架体可靠连接 |  |  |  |
| 7 | 扫地杆设置符合方案及规范要求 |  |  |  |
| 8 | 护栏设置符合方案及规范要求 |  |  |  |
| 9 | 脚手板设置符合方案及规范要求 |  |  |  |
| 10 | 挡脚板设置符合方案及规范要求 |  |  |  |
| 11 | 人行梯架设置符合方案及规范要求 |  |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |  |
| 搭设单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 使用单位 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |
| 总包单位： 项目技术负责人（签字）： 项目安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 监理单位： 监理工程师（安全）（签字）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |

注：1、本表用于双排承插型盘扣式钢管脚手架。

2、本表由施工单位技术人员填写，监理单位、施工单位各存一份。

表B-5-01  附着式升降脚手架进场验收记录

编号

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  | 生产厂家 |  |  |
| 产品型号 |  |  | 产品数量 |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查标准 |  |  | 检查结果 |
| 1 | 原材质量证明文件 | 原材合格证、质量证明书 |  |  |  |
|  |  | 原材进厂检验记录 |  |  |  |
|  |  | 原材进厂复试报告 |  |  |  |
| 2 | 结构构造 | 产品结构构造完整、齐全 |  |  |  |
| 3 | 尺寸偏差 | 导轨直线度偏差≤1.5L/1000，且≤5mm |  |  |  |
|  |  | 其他构件直线度偏差≤2L/1000，且≤6mm |  |  |  |
|  |  | 有连接要求的外形尺寸偏差±3mm |  |  |  |
|  |  | 无连接要求的外形尺寸偏差5mm |  |  |  |
| 4 | 焊接质量 | 焊缝无裂纹、漏焊、气孔、夹渣、咬肉、未焊满缺陷 |  |  |  |
|  |  | 焊缝厚度偏差≤0.2mm+0.04l,且≤2.0mm |  |  |  |
| 5 | 表面质量 | 构件表面无明显可见的影响性能和使用的表面缺陷和变形 |  |  |  |
|  |  | 表面防腐涂装完整牢固，无龟裂、脱落、露底等缺陷 |  |  |  |
| 租赁单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  | 安装单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |
| 使用单位： 项目安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  | 监理单位： 监理工程师（安全）（签字）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |

注：进场时租赁单位、使用单位、安装单位和监理单位对拟脚手架及配件安全性能进行入场查验，并核对该设备与告知信息是否一致。

表B-5-02  附着式升降脚手架设备安装完成自检验收记录

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构形式 |  |  | 安装部位 |  |  |
| 安装单位 |  |  | 安装高度 |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查标准 |  |  | 检查结果 |
| 1 | 竖 向 主框架 | 各杆件的轴线应汇交于节点处，并应采用螺栓或焊接连接，如不汇交于一点，应进行附加弯矩计算 |  |  |  |
|  |  | 各节点应焊接或螺栓连接 |  |  |  |
|  |  | 相邻竖向主框架的高差≤30mm |  |  |  |
| 2 | 水平支 承桁架 | 桁架上、下弦应采用整根通长杆件，或设置刚性接头；腹杆上、下弦连接采用焊接或螺栓连接 |  |  |  |
|  |  | 桁架各杆件的轴线应相交于节点上，并宜采用节点板连接构造连接，节点板的厚度不得小于6 mm |  |  |  |
| 3 | 架体 构造 | 空间几何不可变体系的稳定结构 |  |  |  |
| 4 | 立杆支 承位置 | 架体构架的立杆底端应放置在上弦节点各轴线的交汇处 |  |  |  |
| 5 | 剪刀撑 设置 | 水平夹角应满足45°—60° |  |  |  |
| 6 | 脚手板 设置 | 架体底部铺设严密，与墙体无间隙，操作层脚手板应铺满、铺牢，孔洞直径小于25mm |  |  |  |
| 7 | 扣件柠 紧力矩 | 40N·m—65N·m |  |  |  |
| 8 | 附墙 支架 | 每个竖向主框架所覆盖的每一楼层处应设置一道附墙支架 |  |  |  |
|  |  | 使用工况，应将竖向主框架固定于附墙支座上 |  |  |  |
|  |  | 升降工况，附墙支座上应设有防倾、导向的结构装置 |  |  |  |
|  |  | 附墙支座应采用锚固螺栓与建筑物连接，受拉螺栓的螺母不得少于两个或采用单螺母加弹簧垫圈 |  |  |  |
|  |  | 附墙支座支承在建筑物上连接处混凝土的强度应按设计要求确定，但不得小于C10 |  |  |  |
| 9 | 架体构 造尺寸 | 架高≤5倍层高 |  |  |  |
|  |  | 架宽≤1.2m |  |  |  |
|  |  | 架体全高×支承跨度≤110 m2 |  |  |  |
|  |  | 支承跨度直线型≤7 m |  |  |  |

续表B-5-02

|  |  | 支承跨度折线或曲线型架体，相邻两主框架支撑点处的架体外侧距离≤5.4m |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水平悬挑长度不大于2m，且不大于跨度的1/2 |  |
|  |  | 升降工况上端悬臂高度不大于2/5架体高度且不大于6m |  |
|  |  | 水平悬挑端以竖向主框架为中心对称斜拉杆水平夹角≥45° |  |
| 10 | 防坠落装置 | 防坠落装置应设置在竖向主框架处并附着在建筑结构上 |  |
|  |  | 每一升降点不得少于一个，在使用和升降工况下都能起作用 |  |
|  |  | 防坠落装置与升降设备应分别独立固定在建筑结构上 |  |
|  |  | 应具有防尘防污染的措施，并应灵敏可靠和运转自如 |  |
|  |  | 钢吊杆式防坠落装置，钢吊杆规格应由计算确定，且不应小于∮25mm |  |
|  |  | 防倾覆装置中应包括导轨和两个以上与导轨连接的可滑动的导向件 |  |
| 11 | 防倾覆 装置设 置情况 | 在防倾导向件的范围内应设置防倾覆导轨，且应与竖向主框架可靠连接 |  |
|  |  | 在升降和使用两种工况下，最上和最下两个导向件之间的最小间距不得小于2.8m或架体高度的1/4 |  |
|  |  | 应具有防止竖向主框架倾斜的功能 |  |
|  |  | 应用螺栓与附墙支座连接，其装置与导轨之间的间隙应小于5mm |  |
| 12 | 同步装 置设置 情况 | 连续式水平支承桁架，应采用限制荷载自控系统 |  |
|  |  | 简支静定水平支承桁架，应采用水平高差同步自控系统，若设备受限时可选择限制荷载自控系统 |  |
| 13 | 防护 设施 | 密目式安全立网规格型号≥2000目/100cm2，≥3kg/张 |  |
|  |  | 防护栏杆高度为1.2m |  |
|  |  | 档脚板高度为180mm |  |
|  |  | 架体底层脚手板铺设严密，与墙体无间隙 |  |
| 安装单位现场技术负责人（签字）： 安装单位安全员（签字）： 安装单位现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

表B-5-03  附着式升降脚手架首次安装完毕及使用前验收记录

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设部位 |  |  | 高度 |  | 跨度 |  | 最大载荷 |  |  |
| 搭设班组 |  |  | 班组长 |  |  |  |  |  |  |
| 操作人员持证人数 |  |  | 证书符合性 |  |  |  |  |  |  |
| 专项方案编审程序符合性 |  |  | 安全技术交底情况 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查标准 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |
| 1 | 资料复核 | 是否有专业分包合同及安全协议 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否有专项施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否有专项安全技术交底 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否有产品合格证、使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否有提升设备合格证书 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 特种作业人员及管理人员的相关资格证书是否齐全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 竖向主框架 | 各杆件的轴线应汇交于节点处，并应采用螺栓或焊接连接，如不交汇于一点，应进行附加弯矩验算。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各节点应焊接或螺栓连接 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 相邻竖向主框架垂直偏差不大于5‰，且≤60mm，相邻竖向主框架的高差≤20mm |  |  |  |  |  | 3.3 |  |
| 3 | 水平支承桁架 | 桁架上、下弦应釆用整根通长杆件，或设置刚性接头；腹杆上、下弦连接采用焊接或螺栓连接 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 桁架各杆件的轴线应相交于节点上，并宜釆用节点板连接构造连接，节点板的厚度不得小于 6 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 架体构造 | 空间几何不可变体系的稳定结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 立杆支承位置 | 架体构架的立杆底端应放置在上弦节点各轴线的交汇处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 立杆间距 | 应符合方案且小于等于 1.5m的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 纵向水平杆的步距 | 应符合方案且小于等于 1.8m的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 剪刀撑设置 | 平台外应沿全高设置剪刀撑，剪刀撑的斜杆水平夹角应满足45°-60°；装配型工作平台应采用框式钢网片防护网可代替剪刀撑 |  |  |  |  |  | 5.2 |  |
| 9 | 脚手板设置 | 架体底部铺设严密，与墙体无间隙，操作层脚手板应铺满、铺牢，孔洞直径小于25mm |  |  |  |  |  |  |  |

续表B-5-03

| 10 | 扣件拧紧力矩 | 平台构件采用扣件钢管构架的，各扣件、连接螺栓齐全、紧固，扣件螺栓拧紧力矩为40N·m—65N·m | 5.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 附墙支座 | 每个竖向主框架所覆盖的每一楼层处应设置一道附墙支架 |  |
|  |  | 使用工况，应将竖向主框架固定于附墙支座上 |  |
|  |  | 升降工况，附墙支座上应设有防倾、导向的结构装置。 |  |
|  |  | 附墙支座应釆用锚固螺栓与建筑物连接，受拉螺栓的螺母不得少于两个或采用单螺母加弹簧垫圈 |  |
|  |  | 附墙支座支承在建筑物上连接处混凝土的强度应按设计要求确定，但不得小于C15 | 6.1 |
| 12 | 架体构造尺寸 | 平台总高度≤所附着建筑物的5倍层髙 | 2.1 |
|  |  | 平台宽度≤1.2m | 2.2 |
|  |  | 架体全髙×支承跨度≤110㎡ |  |
|  |  | 支承跨度直线型≤7m |  |
|  |  | 支承跨度折线或曲线型架体，相邻两主框架支撑点处的架体外侧距离≤5.4m |  |
|  |  | 水平悬挑长度不大于2m，且不大于跨度的1/2 |  |
|  |  | 升降工况上端悬臂高度不大于2/5架体高度且不大于6m |  |
|  |  | 水平悬挑端以竖向主框架为中心对称斜拉杆水平夹角≥45° |  |
| 13 | 防坠落装置 | 防坠落装置应设置在竖向主框架处并附着在建筑结构上 |  |
|  |  | 每一升降点不得少于一个，在使用和升降工况下都能起作用 |  |
|  |  | 防坠落装置与升降设备应分别独立固定在建筑结构上 |  |
|  |  | 应具有防尘防污染的措施，并应灵敏可靠和运转自如 |  |
|  |  | 钢吊杆式防坠落装置，钢吊杆规格应由计算确定，且不应小于φ25mm |  |
|  |  | 防倾覆装置中应包括导轨和两个以上与导轨连接的可滑动的导向件 |  |
| 14 | 防倾覆设置情况 | 每个竖向主框架外应均有防倾覆装置，防倾覆装置包括导轨和两个以上与导轨连接的可滑动的导向件 | 7.1 |
|  |  | 在升降和使用两种工况下，最上和最下两个导向件之间的最小间距不得小于2.8m或架体高度的1/4 |  |
|  |  | 应具有防止竖向主框架倾斜的功能 |  |
|  |  | 应用螺栓与附墙支座连接，其装置与导轨之间的间隙应小于5mm | 7.5 ≤5mm |

续表B-5-03

|  |  | 连续式水平支承桁架，应采用限制荷载自控系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 同步装置设置情况 | 限制载荷自控系统应具有超载15％时的声光报警和显示报警机位，荷载变化超过30％自动停机的功能 |  | 10.2 |
|  |  | 水平高差同步控制系统，当水平支承结构两端高差达到30mm时自动停机 |  | 10.3 |
|  |  | 分控箱应能显示机位编号，总控制箱应有急停、单机手动和多机手动控制功能 |  | 10.4 |
| 16 | 防护设施 | 采用密目式安全立网规格型号≥2000目/100cm²，≥3kg/张，采用冲孔钢板厚度≥0.7mm，采用钢丝网直径≥2.5mm，网孔尺寸≤15mm×15mm |  | 9.3 |
|  |  | 作业层外侧设置防护栏杆高度为1.2m |  | 9.3 |
|  |  | 作业层外侧设置档脚板髙度为180mm |  | 9.3 |
|  |  | 水平支承结构底部应设置脚手板，并应铺满蒲牢，与建筑结构墙面之间空隙设置脚手板全封闭，最底层脚手板采用非金属板的应采用安全兜网 |  | 9.1/9.2 |
| 17 | 电气系统 | 供电系统应符合JGJ46的规定 |  | 12.1 |
|  |  | 设置专用开关箱 |  | 12.2 |
|  |  | 绝缘电阻≥0.5MΩ |  | 12.3 |
| 安装单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 使用单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |
| 总包单位： 项目技术负责人（签字）： 项目安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 监理单位： 监理工程师（安全）（签字）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |

注：本表由施工单位技术员填写，专业承包单位、使用单位、总包单位、监理单位、各存一份。

表B-5-04  附着式升降脚手架提升、下降前检查验收记录

编号：

| 项目名称 |  |  | 结构形式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 |  |  | 机位布置情况 |  |  |
| 总包单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 租赁单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 安拆单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查标准 |  |  | 检查结果 |
| 1 | 支承结构工程连接处混凝土强度 | 达到专项方案设计计算要求，且≥C15 |  |  |  |
| 2 | 附墙支座设置情况 | 每个竖向主框架所覆盖的每一层应设置一道附墙支座 |  |  |  |
|  |  | 附墙支座上应设有完整的防坠、防倾、导向装置 |  |  |  |
| 3 | 升降装置设置情况 | 单跨升降式可采用手动葫芦；整体升降式应采用电动葫芦或液压设备；应启动灵敏，运转可靠，旋转方向正确 |  |  |  |
| 4 | 防坠落装置 设置情况 | 防坠落装置应设置在竖向主框架处并附着在建筑结构上 |  |  |  |
|  |  | 每一升降点不得少于一个，在使用和升降工况下都能起作用 |  |  |  |
|  |  | 防坠落装置与升降设备应分别独立固定在建筑结构上 |  |  |  |
|  |  | 应具有防尘防污染的措施，并应灵敏可靠和运转自如 |  |  |  |
|  |  | 设置方法及部位正确，灵敏可靠，不应人为失效和减少 |  |  |  |
| 5 | 防倾覆装置情况 | 防倾覆装置中应包括导轨和两个以上与导轨连接的可滑动的导向件 |  |  |  |
|  |  | 在防倾导向件的范围内应设置防倾覆导轨，且应与竖向主框架可靠连接 |  |  |  |
| 6 | 防倾覆装置情况 | 在升降和使用两种工况下，最上和最下两个导向件之间的最小间距≥2.8m或架体高度1/4 |  |  |  |
| 7 | 建筑物的障碍物清理情况 | 无障碍物阻碍架体的滑升 |  |  |  |
| 8 | 架体构件上的连墙件 | 应全部拆除 |  |  |  |
| 9 | 塔吊活施工电梯附墙装置 | 符合专项施工方案的规定 |  |  |  |
| 10 | 专项施工方案 | 符合专项方案的规定 |  |  |  |

续表B-5-04

| 11 | 操作人员 | 经过安全技术交底并持证上岗 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 运行指挥人员、通讯设备 | 人员已到位、设备工作正常 |  |  |
| 13 | 监督检查人员 | 总包单位和监理单位人员已到场 |  |  |
| 14 | 电缆线路、开关箱 | 符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46中对线路负荷计算要求；设置专用开关箱 |  |  |
| 专业承包单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 使用单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |
| 总包单位： 项目技术负责人（签字）： 项目安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 监理单位： 监理工程师（安全）（签字）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |

注：本表由施工单位技术员填写，专业承包单位、使用单位、总包单位、监理单位、各存一份。

表B-5-05 附着式脚手架日常维修保养记录

编号：

| 项目名称 |  |  |  | 使用登记号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  | 使用高度（楼层） |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查要求 |  |  |  | 检查结果 | 问题处理情况 |
| 1 | 爬升机构 | 附着支座 | 螺栓、螺母润滑良好，不得有污染物及锈蚀现象 |  |  |  |  |
|  |  | 防坠装置 | 防坠装置转动灵活 |  |  |  |  |
|  |  | 导轨 | 导轨接头螺栓连接牢固可靠，润滑良好 |  |  |  |  |
| 2 | 提升机构 | 连接零部件连接牢固可靠，不得有损失；链条润滑良好；电源及电气元件应完好，无损坏；电气控制柜工作平稳正常； |  |  |  |  |  |
| 3 | 框架系统 | 连接螺栓齐全，牢固可靠 |  |  |  |  |  |
| 4 | 防护系统 | 外侧封闭 | 安全网或冲孔钢板无破损，且挂设牢固可靠 |  |  |  |  |
|  |  | 内侧翻版、插板 | 无损坏、绑扎牢固 |  |  |  |  |
|  |  | 走道板 | 操作层走道板封闭严密，固定牢固，无损坏 |  |  |  |  |
|  |  | 断口封闭 | 断口封闭严密，固定牢固 |  |  |  |  |
| 5 | 平台结构 | 结构主构件 | 杆件齐全，连接牢固可靠，无变形松动现象；连接扣件或螺栓无损坏、腐蚀、滑脱、位移现象 |  |  |  |  |
|  |  | 架内清理 | 架体内各层无垃圾，不得堆放建筑材料 |  |  |  |  |
| 6 | 钢丝绳 | 马牙卡 | 马牙卡规格应与使用钢丝绳绳经匹配，其数量不得少于3个，间距不小于绳经6倍；滑鞍应在受力一侧； |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳 | 钢丝绳不得有锈蚀、断股、严重变形现象 |  |  |  |  |
| 7 | 更换构建记录 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 保养验收意见： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目保养负责人： 年 月 日 |  |  |  |  | 设备技术负责人： 年 月 日 |  |  |

注：本表由施工单位设备维修人员填写

表B-6-01 高处作业吊篮安装验收记录

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设部位及编号 |  |  |  | 高度 |  |  | 跨度 |  |
| 搭设班组 |  |  |  | 班组长 |  |  |  |  |
| 操作人员持证人数 |  |  |  | 证书符合性 |  |  |  |  |
| 专项方案编审程序符合性 |  |  |  | 安全技术交底情况 |  |  |  |  |
| 工 具 设 备 | 设备规格型号及材质是否符合方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全防护设施材料是否符合方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 构配件辅助材料（如：配电箱、电缆、钢丝绳、绳夹等）是否符合方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检查项目 | 检查标准 |  |  |  |  | 检查结果 |
| 1 |  | 技术资料 | 防护架钢结构构件产品合格证 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产品标牌内容完整 （产品名称、主要技术性能、制造日期、出场编号、制造厂名称） |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 悬挑机构 | 悬挑机构的连接销轴规格与安装孔相符，并用锁定销可靠锁定。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 悬挑机构稳定，前支架受力点平整，结构强度满足要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 悬挑机构抗倾覆系数大于等于2，配重铁足量稳妥安放，锚固点结构强度满足要求 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 吊篮平台 | 吊篮平台组装符合产品说明书要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吊篮平台无明显变形和严重锈蚀及大量附着物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 连接螺栓无遗漏并拧紧 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 操作系统 | 供电系统符合施工现场临时用电安全技术规范要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气控制柜各种安全保护装置齐全、可靠，控制器件灵敏可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电缆无破损裸露,收放自如 |  |  |  |  |  |
| 续表B-7-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 安全装置 | 安全锁灵敏可靠，在标定有效期内，离心触发式制动距离小于等于200mm，摆臂防倾 3°-8°锁绳 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 独立设置锦纶安全绳，锦纶绳直径不小于 16mm，锁绳器符合要求，安全绳与结构固定点连接可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 行程限位装置是否正确稳固，灵敏可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 超高限位器止挡安装在距顶端80cm处固定 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 钢丝绳 | 动力钢丝绳、安全钢丝绳及索具的规格 型号符合产品说明书要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢丝绳无断丝、断股、松股、硬弯、锈蚀，无油污和附着物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢丝绳的安装稳妥可靠 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 防护 | 施工现场安全防护措施落实，划定安全区，设置安全警示标志 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 试运行 | 空载运行试验、满载运行试验 |  |  |  |  |  |
| 安装单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  | 使用单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位： 项目技术负责人（签字）： 项目安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  | 监理单位： 监理工程师（安全）（签字）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

注：1、每台吊篮安装一次，填写一张验收表。

- 2、本表由施工单位技术人员填写，监理单位、施工单位、使用单位、安装单位各存一份。

表B-7-01 基坑工程检查验收记录

编号：

| 工程名称 |  |  |  | 项目负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总包单位 |  |  |  | 开挖深度 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 验收部位 |  |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容 |  |  | 验收结果 |
| 1 | 施工方案 | 基坑工程应编制专项施工方案，按规定进行审核、审批。 |  |  |  |
|  |  | 作业前进行安全技术交底，有记录。 |  |  |  |
|  |  | 超过一定规模条件的基坑工程专项施工方案应按规定组织专家论证，并有详细记录。 |  |  |  |
| 2 | 基坑支护 | 开挖的狭窄基槽，开挖深度较大或存在边坡塌方危险应采取支护措施。 |  |  |  |
|  |  | 自然放坡的坡率应符合专项施工方案和规范要求。 |  |  |  |
|  |  | 基坑支护结构应符合设计要求，并有符合设计强度报告方可开挖。 |  |  |  |
|  |  | 支护结构水平位移达到设计报警值应采取有效控制措施。 |  |  |  |
| 3 | 降排水 | 基坑开挖深度范围内有地下水应采取有效的降排水措施，并符合设计要求。 |  |  |  |
|  |  | 放坡开挖对坡顶、坡面、坡脚应采取降排水措施，并符合设计要求。 |  |  |  |
|  |  | 基坑底四周应设排水沟和集水井，并符合设计要求。 |  |  |  |
| 4 | 坑边荷载 | 基坑边堆置土、料具等荷载不超过基坑支护设计允许要求。 |  |  |  |
|  |  | 施工机械与基坑边沿的安全距离应符合设计要求。 |  |  |  |
| 5 | 安全防护 | 开挖深度2m及以上的基坑周边应按1.2m高设置防护栏杆并符合设计要求。 |  |  |  |
|  |  | 基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道，梯道设置符合设计要求。 |  |  |  |
|  |  | 降水井口应按方案设置防护盖板或围栏。 |  |  |  |
| 续B表B-7-01 |  |  |  |  |  |
| 6 | 基坑监测 | 应按要求进行基坑工程监测，有符合设计要求的监测记录。 |  |  |  |
|  |  | 基坑监测项目应符合设计和规范要求。 |  |  |  |
|  |  | 监测点时间间隔应符合监测方案要求,监测结果变化速率较大应加密观测次数。 |  |  |  |
|  |  | 应按设计要求提交监测报告,监测报告内容应完整。 |  |  |  |
| 7 | 工作环境 | 对基坑附近的构筑物、地下管线要有相应安全措施 |  |  |  |
|  | 应急预案 | 应按要求编制基坑工程应急预案。 |  |  |  |
|  |  | 应急组织机构应健全。 |  |  |  |
| 8 | 验收结论： |  |  |  |  |
| 施工单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 使用单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |
| 总包单位 项目技术负责人（签字）： 项目安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 监理单位： 监理工程师（安全）（签字）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |

注：1、本表由施工单位技术人员填写，监理单位、施工单位各存一份；

2、基坑支护及验收应符合专项施工方案设计要求。

表B-7-02 基坑工程安全巡视记录

编号：

| 监测工程名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查时间 |  | 天气 |  |
| 分类 | 巡查内容 | 巡查结果 | 备注 |
| 支护 结构 | 支护结构成型质量 |  |  |
|  | 冠梁、支撑、围檩是否有裂缝 |  |  |
|  | 支护桩（墙）有无裂缝、侵限情况 |  |  |
|  | 冠梁、围檩（腰梁）的连续性，有无过大变形 |  |  |
|  | 围檩（腰梁）与桩（墙）之间的密贴性，围檩与支撑的防坠落措施 |  |  |
|  | 锚杆垫板有无松动变形 |  |  |
|  | 立柱有无倾斜、沉陷或隆起 |  |  |
|  | 止水帷幕有无开裂、渗漏水 |  |  |
|  | 面层有无开裂、脱落 |  |  |
|  | 基坑有无涌土、流砂、管涌 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
| 施工 工况 | 开挖后暴露的岩土体情况与岩土勘察报告有无差异 |  |  |
|  | 基坑开挖长度、分层厚度 |  |  |
|  | 侧壁开挖暴露面是否及时封闭 |  |  |
|  | 支撑、锚杆是否施工及时 |  |  |
|  | 基坑边坡、侧壁及周边地表截、排水措施及效果，坑边或基底有无积水 |  |  |
|  | 基坑支护降水、回灌设施运转情况 |  |  |
|  | 基坑周边地面堆载情况 |  |  |
|  | 爆破后岩体是否出现松动 |  |  |
|  | 吊脚桩支护形式时，岩肩处岩体有无开裂、掉块 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
| 周边 环境 | 管道破损、渗漏情况 |  |  |
|  | 围护墙厚土体有无沉陷、裂缝及滑移 |  |  |
|  | 周边建筑物有无开裂、裂缝发展情况 |  |  |
|  | 周边道路（地面）有无出现断裂缝或沉陷、裂缝有无发展 |  |  |
|  | 临近施工（堆载、开挖、打桩、降水）情况 |  |  |
|  | 存在水力联系的临近水体（湖泊、河流等）的水位变化情况 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
| 监测 设施 | 基准点、监测点的完好状况、保护情况 |  |  |
|  | 监测元器件的完好状况、保护情况 |  |  |
|  | 观测工作条件 |  |  |

现场巡查人：                                项目负责人：

监测单位：

表B-7-03毗邻建筑物、道路、管线沉降观测记录

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 仪器型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施测单位 |  |  |  |  |  |  | 施测时间 |  |  |
| 观测点、仪器位置、基准点平面图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观测点 编 号 | 实测标高 |  |  | 沉降量(mm) |  | 建(构)筑物状态及地基荷载情况 |  |  |  |
|  | 上次 |  | 本次 | 本次 | 累计 |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  | 施 测 人 |  |  |  | 监理工程师（安全）意见： |  |
| 技术员 |  |  |  | 监 测 人 |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位填写，附监测点布置图，施工单位、监理单位各存一份。

表B-7-04   特殊部位气体检测记录

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 | 部位 | 检测仪器 |  |  | 气体的种类 和检测数值 | 是否 超标 | 检测人 |
|  |  | 名称 | 规格型号 | 编号 |  |  |  |

注：本表由施工单位填写，监理单位、施工单位各存一份。

表B-8-01  扣件式钢管模板支架验收记录

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设部位 |  |  |  |  | 高度 |  | 跨度 |  |  |  | 最大荷载 |  |  |
| 搭设班组 |  |  |  |  | 班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人员持证人数 |  |  |  |  | 证书符合性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项方案编审程序符合性 |  |  |  |  | 安全技术交底情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模 板 支 架 材 料 |  | 结构材料规格型号及材质是否符合方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全防护设施材料是否符合方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 构配件辅助材料（如：扣件、可调顶托、可调底座等）是否符合方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项 |  |  | 检查内容 |  |  |  | 方案要求 |  | 实际情况 |  | 符合性 |  |
| 1 | 可调 顶托 |  |  | 垂直度偏差在±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 插入钢管内长度≥150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 伸出钢管外长度≤200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 可调 底座 |  |  | 垂直度偏差在±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 插入钢管内长度≥150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 伸出钢管外长度≤300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 基础 |  |  | 表面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 垫板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 底座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 基础承载力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 立杆 |  |  | 立杆垂直度≤h/500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 梁底纵、横向间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 板底纵、横向间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 伸出顶部水平杆至可调顶托的长度≤300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 竖向接长位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 续表B-8-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 水平杆 |  |  | 水平杆水平度偏差在±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 纵、横向水平杆设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 梁底纵、横向步距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 板底纵、横向步距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 剪刀撑 |  |  | 垂直纵、横向设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 水平向设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 扫地杆设置情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 已有建筑结构拉结设置情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 扣件拧紧扭力矩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 安全防护情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 搭设单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  | 使用单位 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包单位： 项目技术负责人（签字）： 项目安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  | 监理单位： 监理工程师（安全）（签字）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位技术人员填写，监理单位、施工单位各存一份。

2、施加荷载前验收。

3、使用各方均参与验收

表B-8-02  碗扣式钢管模板支架验收记录

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设部位 |  |  |  |  | 高度 |  | 跨度 |  |  |  | 最大荷载 |  |  |
| 搭设班组 |  |  |  |  | 班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人员持证人数 |  |  |  |  | 证书符合性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项方案编审程序符合性 |  |  |  |  | 安全技术交底情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模 板 支 架 材 料 |  | 结构材料规格型号及材质是否符合方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全防护设施材料是否符合方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 构配件辅助材料（如：扣件、可调顶托、可调底座等）是否符合方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项 |  |  | 检查内容 |  |  |  | 方案要求 |  | 实际情况 |  | 符合性 |  |
| 1 | 可调 顶托 |  |  | 垂直度偏差在±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 插入钢管内长度≥150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 伸出钢管外长度≤200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 可调 底座 |  |  | 垂直度偏差在±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 插入钢管内长度≥150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 伸出钢管外长度≤300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 基础 |  |  | 表面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 垫板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 底座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 基础承载力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 立杆 |  |  | 立杆垂直度≤h/500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 梁底纵、横向间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 板底纵、横向间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 伸出顶部水平杆至可调顶托的长度≤450mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 竖向接长位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表B-8-02

| 17 | 水平杆 | 水平杆水平度偏差在±5mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |  | 纵、横向水平杆设置 |  |  |  |  |
| 19 |  | 梁底纵、横向步距 |  |  |  |  |
| 20 |  | 板底纵、横向步距 |  |  |  |  |
| 21 | 剪刀撑 | 垂直纵、横向设置 |  |  |  |  |
| 22 |  | 水平向设置 |  |  |  |  |
| 23 | 扫地杆设置情况 |  |  |  |  |  |
| 24 | 已有建筑结构拉结设置情况 |  |  |  |  |  |
| 25 | 扣件拧紧扭力矩 |  |  |  |  |  |
| 26 | 安全防护情况及碗扣拧紧情况 |  |  |  |  |  |
| 27 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 搭设单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 使用单位 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位： 项目技术负责人（签字）： 项目安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 监理单位： 监理工程师（安全）（签字）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

注：1、本表由施工单位技术人员填写，监理单位、施工单位各存一份。

2、施加荷载前验收。

3、使用各方均参与验收

表B-8-03  承插型盘扣式钢管模板支架验收记录

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设部位 |  |  |  |  | 高度 |  | 跨度 |  |  |  | 最大荷载 |  |  |
| 搭设班组 |  |  |  |  | 班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人员持证人数 |  |  |  |  | 证书符合性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项方案编审程序符合性 |  |  |  |  | 安全技术交底情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模 板 支 架 材 料 |  | 结构材料规格型号及材质是否符合方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全防护设施材料是否符合方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 构配件辅助材料（如：扣件、可调顶托、可调底座等）是否符合方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项 |  |  | 检查内容 |  |  |  | 方案要求 |  | 实际情况 |  | 符合性 |  |
| 1 | 可调 顶托 |  |  | 垂直度偏差在±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 插入钢管内长度≥150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 伸出钢管外长度≤200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 可调 底座 |  |  | 垂直度偏差在±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 插入钢管内长度≥150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 伸出钢管外长度≤300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 基础 |  |  | 表面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 垫板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 底座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 基础承载力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 立杆 |  |  | 立杆垂直度≤h/500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 立杆组合对角线长度偏差在±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 梁底纵、横向间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 板底纵、横向间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 伸出顶部水平杆至可调顶托的长度≤450mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 竖向接长位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表B-8-03

| 18 | 水平杆 | 水平杆水平度偏差在±5mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 |  | 纵、横向水平杆设置 |  |  |  |  |
| 20 |  | 梁底纵、横向步距 |  |  |  |  |
| 21 |  | 板底纵、横向步距 |  |  |  |  |
| 22 |  | 插销销紧情况 |  |  |  |  |
| 23 | 竖向斜杆 | 最底层步距处设置情况 |  |  |  |  |
| 24 |  | 最顶层步距处设置情况 |  |  |  |  |
| 25 |  | 其他部位 |  |  |  |  |
| 26 | 剪刀撑 | 垂直纵、横向设置 |  |  |  |  |
| 27 |  | 水平向设置 |  |  |  |  |
| 28 | 扫地杆设置情况 |  |  |  |  |  |
| 29 | 已有建筑结构拉结设置情况 |  |  |  |  |  |
| 30 | 扣件拧紧扭力矩 |  |  |  |  |  |
| 31 | 安全防护情况 |  |  |  |  |  |
| 32 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 搭设单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 使用单位 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位： 项目技术负责人（签字）： 项目安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 监理单位： 监理工程师（安全）（签字）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

注：1、本表由施工单位技术人员填写，监理单位、施工单位各存一份。

2、施加荷载前验收。

3、使用各方均参与验收

表B-8-04  整体爬模式模板支架首次安装完毕后验收记录

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设部位 |  |  | 高度 |  | 跨度 |  | 最大荷载 |  |  |
| 搭设班组 |  |  | 班组长 |  |  |  |  |  |  |
| 操作人员持证人数 |  |  | 证书符合性 |  |  |  |  |  |  |
| 专项方案编审程序符合性 |  |  | 安全交底情况 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检 查 标 准 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |
| 1 | 保证资料 | 专项施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品合格证 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 附着装置 | 支承处混凝土的强度不得小于 20MPa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支承／附墙结构正常可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 结构与尺寸 | 承重结构平台主梁高度应不大于 3.0m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主梁悬挑部分应不大于 4.Om ，且不应大于主梁跨度的1/2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 悬挂脚手架应有三层或三层以上的操作平台 ，应满 铺脚手板 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 整体爬模设备的尺寸符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 所有构件无塑性变形和严重锈蚀 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 所有构配件应齐全 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 所有构配件焊缝应满焊无开裂 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准件的连接可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装位置应符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 防坠落设置情况 | 应具有防水防污染的功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应灵敏可靠和运动自如 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防坠落装置应是机械式的全自动装置 ，不应使用每次升降都需重组的手动装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制动距离应运 200mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 防护设施 | 承重结构平台的防护栏杆安装高度应大于或等于 l. 5m，挡脚板高度大于或等于 180mm ，并安装有防护 网 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 内悬挂脚手架上应有防护栏杆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外悬挂脚手架外立面应安装防护网 ，内侧翻版密封 |  |  |  |  |  |  |  |

续表B-8-04

| 6 | 运行试验 | 工作承重梁顶升运行平稳顺畅 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 爬升支承梁提升运行平稳顺畅 |  |  |
|  |  | 液压系统工作正常，智能控制系统灵敏可靠 |  |  |
|  |  | 液压油缸的爬升速度应一致 ，相邻爬升机构的爬升 高差不应大于50mm |  |  |
| 7 | 其他项目 | 操作人员是经过安全技术交底并考核合格人员 |  |  |
|  |  | 运行指挥人员 、监督检查人员到位 |  |  |
|  |  | 模板 、悬挂脚手架等符合专项施工方案要求 |  |  |
| 搭设单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 使用单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |
| 总包单位： 项目技术负责人（签字）： 项目安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 监理单位： 监理工程师（安全）（签字）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |

注：1、本表由施工单位技术人员填写，监理单位、施工单位各存一份。

2、施加荷载前验收。

3、使用各方均参与验收

表B-8-05  整体爬模前、爬升后模板支架验收记录

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设部位 |  |  | 高度 |  | 跨度 |  | 最大荷载 |  |  |
| 搭设班组 |  |  | 班组长 |  |  |  |  |  |  |
| 操作人员持证人数 |  |  | 证书符合性 |  |  |  |  |  |  |
| 专项方案编审程序符合性 |  |  | 安全交底情况 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检 查 标 准 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |
| 1 | 附着装置 | 支承处混凝土的强度不得小于 20MPa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支承／附墙结构正常可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 防坠落设置情况 | 应具有防水防污染的功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应灵敏可靠和运动自如 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防坠落装置应是机械式的全自动装置 ，不应使用每次升降都需重组的手动装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制动距离应运 200mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 爬升装置 | 液压系统工作正常可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 智能控制系统启动灵敏 ，运转可靠；控制器及执行 部件功能齐备 ，工作正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 影响爬升的约束及障碍物清除情况 | 障碍物影响整体爬模的正常爬升 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 防护设施 | 安全监控装置灵敏可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 声光报警装置正常 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工现场安全防护措施落实 ，划定安全区 、设置安 全警示标志 |  |  |  |  |  |  |  |

续表B-8-05

| 7 | 其他项目 | 操作人员是经过安全技术交底并考核合格人员 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 运行指挥人员 、监督检查人员到位 |  |  |
|  |  | 模板 、悬挂脚手架等符合专项施工方案要求 |  |  |
| 搭设单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 使用单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |
| 总包单位： 项目技术负责人（签字）： 项目安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 监理单位： 监理工程师（安全）（签字）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |

注：1、本表由施工单位技术人员填写，监理单位、施工单位各存一份。

2、施加荷载前验收。

3、使用各方均参与验收

表B-8-06  滑模式模板支架验收记录

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设部位 |  |  | 高度 |  |  | 跨度 |  | 最大荷载 |  |
| 搭设班组 |  |  | 班组长 |  |  |  |  |  |  |
| 操作人员持证人数 |  |  | 证书符合性 |  |  |  |  |  |  |
| 专项方案编审程序符合性 |  |  | 安全交底情况 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容要点 |  |  |  |  |  | 符合性 |  |
| 1 | 施工方案 | 施工方案编审程序符合性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 滑模施工工艺的可行性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 滑模装置详图设计核查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 滑模装置加工制作质量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主要构配件 | 材质规格与方案的符合性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材质质量复试 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外观质量检查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预埋件儿质量检查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 模板系统 | 检查模板、围圈、提升架质量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查倾斜度调节装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 操作平台系统 | 检查操作平台、料台等结构的强度、刚度和稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查随升垂直运输设施的支撑结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 提升系统 | 检查支柱杆的工作状态 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查千斤顶和液压系统的工作状态 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查滑升速度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 滑模精度控制系统 | 检查建筑物轴线、标高、垂直度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查千斤顶的同步性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查平台偏扭的纠正效果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 水电配套系统 | 检查临电供电设施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查临时供水设施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查广播及通信监控设施 |  |  |  |  |  |  |  |

续表B-8-06

| 8 | 安全设施 | 检查防护栏杆、脚手板、挡脚板、安全网的设施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查安全通道、疏散楼梯；检查防雷接地设施、消防设施 |  |  |
| 9 | 混凝土出模质量 | 检查出模强度 |  |  |
|  |  | 检查出模混凝土质量观感 |  |  |
| 搭设单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 使用单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |
| 总包单位： 项目技术负责人（签字）： 项目安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 监理单位： 监理工程师（安全）（签字）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |

注：1、本表由施工单位技术人员填写，监理单位、施工单位各存一份。

2、施加荷载前验收。

3、使用各方均参与验收

表B-8-07  模板及支架拆除申请单

编号：

| 作业单位及班组 |  |  |  |  | 申请人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆除部位 |  |  |  |  | 形象进度 |  |  |  |
| 浇注砼时间 |  |  |  |  | 拆除时间 |  |  |  |
| 拆 模 准 备 情 况 | 检查内容 |  |  | 实际情况 |  |  |  | 符合性 |
|  | 顶板、梁模板拆除，混凝土同条件试块试压情况（附强度报告） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作业人员安全教育培训及安全交底情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拆除安全措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土试块试压日期 |  |  |  | 试块强度达到设计强度的百分比 |  |  |  |  |
| 项目部意见： 项目技术负责人（签字）： 项 目 负 责 人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见： 监理工程师（安全） （签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位填写，施工单位、监理单位各存一份。

表B-9-01 落地式操作平台搭设验收记录

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设部位 |  |  |  | 高度 |  |  | 跨度 |  |
| 搭设班组 |  |  |  | 班组长 |  |  |  |  |
| 操作人员 持证人数 |  |  |  | 证书符合性 |  |  |  |  |
| 专项方案编审程序符合性 |  |  |  | 安全技术交底情况 |  |  |  |  |
| 平 台 材 料 | 结构材料规格型号及材质是否符合方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平台脚手板及防护设施材料是否符合方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 构配件辅助材料（如：扣件、销轴、钢丝绳、绳夹等）是否符合方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查标准 |  |  |  |  |  | 检查结果 |
| 1 | 基础 | 基础平整坚实，满足承载要求，有排水措施 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 平台 | 方案设计：平台尺寸（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平台高度不应大于15m，高宽比不应大于3:1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 架体稳定 | 应与建筑物进行刚性连接或加设防倾措施，不得与脚手架连接 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应在立杆下部设置底座或垫板、纵向与横向扫地杆 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应在外地面设置剪刀撑或斜撑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应逐层设置连墙件，连墙件间隔不应大于4m,并应设置水平剪刀撑 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 防护 | 平台及平台与建筑结构间满铺脚手板，铺板严密、牢固。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 按规范设1.2m高防护栏杆，并加装硬质挡板 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 荷载 | 明显处挂限荷牌（ ），严禁超载。 |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  | 使用单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位： 项目技术负责人（签字）： 项目安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  | 监理单位： 监理工程师（安全）（签字）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

注：本表由施工单位工程技术人员填写，监理单位、施工单位各存一份。

表B-9-02  悬挑式操作平台搭设验收记录

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设部位 |  |  |  |  |  | 高度 |  | 跨度 |  |  |
| 搭设班组 |  |  |  |  |  | 班组长 |  |  |  |  |
| 操作人员 持证人数 |  |  |  |  |  | 证书符合性 |  |  |  |  |
| 专项方案编审程序符合性 |  |  |  |  |  | 安全技术交底情况 |  |  |  |  |
| 平台材料 | 结构材料规格型号及材质是否符合方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平台脚手板及防护设施材料是否符合方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 构配件辅助材料（如：扣件、销轴、钢丝绳、绳夹等）是否符合方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检查项目 | 检查标准 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |
| 1 |  | 平台 | 方案设计：平台尺寸（ ） 主梁型号（ ），次梁型号（ ）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平台悬挑长度不宜大于5m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 严禁操作平台设置在临时设施上 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 上下拉、支点 安全装置 | 搁置点、拉结点、支撑点应设置在稳定的主体结构上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平台根部应与建筑物可靠连接。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 斜拉杆或钢丝绳在平台两侧两边各设前后两道，两道中的每一道均应作单道受力计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢丝绳应采用专用的钢丝绳夹连接，钢丝绳夹数量应与钢丝绳直径相匹配，且不得少于4个。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设置4个经过验算的吊环。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吊运平台时应使用专用吊具、索具，吊点不少于4处。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 防护 | 建筑物锐角、利口周围系钢丝绳处应加衬软垫物，平台外侧应略高于内侧。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平台台面及与建筑结构间铺板严密、牢固，临边设不低于1.2m高的固定防护栏杆，并应设置防护挡板全封闭。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 荷载 | 明显处挂限荷牌（ ），严禁超载。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  | 使用单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 总包单位： 项目技术负责人（签字）： 项目安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  | 监理单位： 监理工程师（安全）（签字）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位工程技术人员填写，监理单位、施工单位各存一份。

表B-9-03  移动式操作平台搭设验收记录

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设部位 |  |  |  |  | 高度 |  | 跨度 |  |
| 搭设班组 |  |  |  |  | 班组长 |  |  |  |
| 操作人员 持证人数 |  |  |  |  | 证书符合性 |  |  |  |
| 专项方案编审程序符合性 |  |  |  |  | 安全技术交底情况 |  |  |  |
| 平台材料 | 结构材料规格型号及材质是否符合方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平台脚手板及防护设施材料是否符合方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 构配件辅助材料（如：扣件、销轴、钢丝绳、绳夹等）是否符合方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查标准 |  |  |  |  | 检查结果 |  |
| 1 | 操作平台 | 平台面积不宜大于10m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高度不宜大于5m，高宽比不应大于2:1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 平台构造 | 平台的轮子与平台架体连接应牢固 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立柱底端离地面不得大于80mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 行走轮和导向轮应配有制动器或刹车闸 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平台架体应保持垂直，不得弯曲变形 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 通道设置 | 架体应设置可靠的供人员上下的爬梯 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 平台防护 | 平台台面必须满铺脚手板，铺设严密、牢固 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平台周围必须设不低于1.2m高的固定防护栏杆，并设置不低于180mm的挡脚板 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工荷载 | 施工荷载不应大于1.5KN/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  | 使用单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 总包单位： 项目技术负责人（签字）： 项目安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  | 监理单位： 监理工程师（安全）（签字）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：本表由施工单位工程技术人员填写，监理单位、施工单位各存一份。

表B-9-04  高处作业防护设施验收记录

编号：

| 项目 |  |  |  | 工程部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设班组 |  |  |  | 班组长 |  |  |
| 操作人员人数 |  |  |  | 证书符合性 |  |  |
| 安全技术交底情况 |  |  |  |  |  |  |
| 基本条件 | 施工现场临边、洞口等安全防护设施的设置应编制专项方案 |  |  |  |  |  |
|  | 安全防护设施所用配件、材料和工具的规格应符合专项方案 |  |  |  |  |  |
|  | 安全防护设施的节点构造及其与建筑物的固定情况应符合专项方案 |  |  |  |  |  |
|  | 扣件和连接件的紧固程度应符合规范 |  |  |  |  |  |
|  | 安全防护设施的工具材料用品的性能与质量的验证 |  |  |  |  |  |
| 验收项目 | 验 收 内 容 |  |  |  | 符合性 | 备注 |
| 临边护栏 | 护栏高为1.2m，双护栏中间栏杆为栏高1/2 |  |  |  |  |  |
|  | 护栏上栏杆处，稳定强度应能承受1000N的外力 |  |  |  |  |  |
|  | 挡脚板高为180mm |  |  |  |  |  |
|  | 立柱间距应小于2m |  |  |  |  |  |
|  | 密目网设在护栏里侧，连接严密绑扎牢固 |  |  |  |  |  |
| 水平洞口防护 | 洞宽小于0.5m，应用坚实盖板盖严并固定 |  |  |  |  |  |
|  | 洞宽大于0.5m小于1.5m，应在盖板下设间距小于20cm的杆件或钢筋盖严并固定 |  |  |  |  |  |
|  | 洞口宽大于1.5m洞口四周设护栏，洞口下挂设安全平网 |  |  |  |  |  |
| 立面洞口防护 | 墙面竖向落地洞口应设可开关门或固定护栏 |  |  |  |  |  |
|  | 电梯口处设防护门外，在电梯井内每隔10m挂设一道平网 |  |  |  |  |  |
|  | 洞口下沿低于80cm的窗口洞口应设1.2m高护栏 |  |  |  |  |  |
| 平网挂设 | 头层墙高度超过3.2m的二层楼面周边，以及无外脚手的高度超过3.2m的楼层周边，必须在外围架设安全平网一道。 |  |  |  |  |  |
|  | 平网距上方作业层高度不应大于6m |  |  |  |  |  |
|  | 平网挂设应严密牢固、网面不可张紧 |  |  |  |  |  |
|  | 平网应外高里低，其水平夹角为15° |  |  |  |  |  |
| 登高设施 | 单面梯、折梯、马櫈的规格质量应符合设计要求，结构牢固 |  |  |  |  |  |
|  | 马櫈上搭设跳板跨距不应大于1m，端部伸出长度小于15cm |  |  |  |  |  |
|  | 单面梯、折梯踏步间距应小于30cm |  |  |  |  |  |
|  | 单面梯支脚应有防滑设置，折梯应设拉撑装置 |  |  |  |  |  |
| 防护棚 | 施工现场有坠物危险的场所、通道口、出入口应按规范要求设置防护棚，防护棚的木板厚度应不小于50mm |  |  |  |  |  |
|  | 坠物高度超过24m应设双层防护 |  |  |  |  |  |
|  | 人员进出的通道口防护棚宽度应大于通道口宽度 |  |  |  |  |  |
|  | 长度应符合相关坠物高度半径 |  |  |  |  |  |
|  | 防护棚两侧应采取封闭措施 |  |  |  |  |  |
| 安全带使用 | 安全带挂设应符合高挂低用原则 |  |  |  |  |  |
|  | 临边或高处作业设置的供安全带挂设的索具杆件等应牢固 |  |  |  |  |  |
| 其他设施 | 支拆模 柱筋绑扎 构件安装 | 这些高处作业所用登高平台吊篮及直爬梯等应依据相关技术措施或方案要求进行验收 |  |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 搭设单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 使用单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位： 安全员（签字） 项目技术负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 监理单位： 监理工程师（安全）（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

注：1、本表由施工单位填写，监理单位、施工单位各存一份。

2、每层验收一次。

表B-9-05 施工现场安全防护和劳动保护用品台帐

编号：

| 序号 | 名称 | 购入时间 | 生产厂家 | 生产许可证 | 产品合格证 | 检验报告 | 型号（规格） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位填写

表B-10-01  施工现场临时用电工程验收记录

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气班组负责人 |  | 操作人员持证人数 |  |  |
| 临时用电施工组织设计编制审核情况 |  | 临时用电安全技术交底 审核情况 |  |  |
| 验收内容 | 临时用电施工组织设计要求 |  | 实际验收 情况 | 验收结论 |
| 配电室 | 配电室建筑耐火等级应达到3级，应配备适用于电气火灾的灭火器材。 |  |  |  |
|  | 配电室应设置警示标志牌、供电平面图、系统图。 |  |  |  |
|  | 按临电规范要求应配备应急照明。 |  |  |  |
| 配电箱 | 配电系统必须采用“TN-S”系统，满足三级配电、两级剩余电流动作保护。 |  |  |  |
|  | 每台用电设备必须有专用开关箱。 |  |  |  |
|  | 专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入，且应保持不间断供电。 |  |  |  |
|  | 总、分配电箱电器安装应符合临电规范要求. |  |  |  |
|  | 总、分配电箱及开关箱安装位置周边环境应符合临电规范要求，门锁齐全并有防雨设施. |  |  |  |
|  | 总、分配电箱应安装N线、PE线端子板，开关箱应设PE线端子板，导线颜色应符合临电规范要求。 |  |  |  |
|  | 总、分配电箱应设置各分回路标识。 |  |  |  |
| 电器元件选择情况 | 总配电箱与开关箱内电器应具有可视断点、短路、过载、剩余电流动作保护功能。 |  |  |  |
|  | 电器开关、电缆、电线应与临电组织设计负荷计算相符合。 |  |  |  |
|  | 总、分配电箱内电器安装应符合临时用电规范要求。 |  |  |  |
| 剩余电流动作保护器 | 剩余电流动作保护器必须符合国家标准（三证一书），选型应匹配。 |  |  |  |
|  | 开关箱用剩余电流动作保护器剩余动作电流不大于30mA，动作时间不大于0.1s。潮湿或腐蚀介质场所应采用防溅型产品，剩余动作电流不应大于10mA，剩余电流动作时间不应大于0.1s。 |  |  |  |
|  | 总配电箱应设剩余电流动作保护器动作电流大于30mA，动作时间大于0.1s其额定剩余动作电流应与剩余电流动作时间的乘积不应大于30mＡ·s。中性导体（N）必须通过总剩余电流动作保护器引出。 |  |  |  |
| 接地与接零、防雷保护系统 | 保护导体（ＰＥ）必须由电源进线重复接地处引出。 |  |  |  |
|  | 电气设备应按规范要求接保护接地。 |  |  |  |
|  | 系统工作接地电阻不大于4Ω，每条线路重复接地不少于3处，接地电阻值不大于10Ω。 |  |  |  |
|  | 接地体不得使用螺纹钢，每一接地装置的接地线采用2根及以上导体做电气连接。 |  |  |  |
|  | 现场起重机械、脚手架、升降机等，按规范采取防雷措施。 |  |  |  |
|  | 用电设备必须做重复接地。 |  |  |  |
| 配电线路 | 线路截面应满足负荷计算要求。线路及接头应能满足机械强度和绝缘强度要求。 |  |  |  |
|  | 线路的设置、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离符合规范要求。 |  |  |  |
|  | 电缆应采用埋地或架空敷设，并符合规范要求。严禁沿地面、脚手架、树木等敷设。 |  |  |  |
|  | 埋地电缆应设置地面走向标识。 |  |  |  |
|  | 室内明敷主干线距地高度不应小于2.5m。 |  |  |  |
| 现场照明 | 照明用电与动力用电分设，不得混用。电压为220V的照明设施必须安装剩余电流动作保护器。 照明灯具金属外壳需作保护接地。 |  |  |  |
|  | 手持照明灯和特殊场所照明应使用安全电压，照明变压器必须使用安全隔离变压器。 |  |  |  |
|  | 使用环境、电压等级、照明器具选择应符合临电规范要求。 |  |  |  |
|  | 灯具与地面、易燃物之间的安全离距，及线路架设应符合临电规范要求。 |  |  |  |
| 外电防护 | 搭设外电防护设施应编制专项方案，进行安全技术交底，应有专人监护。防护设施应符合规范要求，并设警示标志。 |  |  |  |
|  | 在外电架空线路正下方不得施工、建造临时设施或堆放材料物品。 |  |  |  |
| 验 收 意 见 | 结论及存在问题： |  |  |  |
| 验 收 人 员 签 字 |  |  |  |  |

注：1. 电气技术人员、项目技术负责人、项目负责人、总监理工程师、安装及使用单位电工参加验收。

表B-10-02  施工现场临时用电   检查记录

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位(项目部) |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容 |  |  |  | 存在问题 |  |  |
| 1 | 施工组织设计 |  | 临时用电施工组织设计内容是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 临时用电是否单独绘制图纸 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 临时用电工程是否经过编制、审核、批准和使用单位共同验收 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外电防护 |  | 搭设外电防护是否有专项方案，是否进行安全技术交底。防护设施、材料是否合规范要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在外电架空线路下方是否进行施工、建造临时设施或堆放材料物品 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在建工程（含脚手架）的周边与外电架空线路变现之间的最小安全距离是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 是否设置安全警示标志 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 接地与防雷保护系统 |  | 保护导体（ＰＥ）是否由电源进线重复接地处引出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气设备是否按规范要求接保护接地 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统工作接地、重复接地电阻值是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地体材料是否符合要求，接地线是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场起重机械、脚手架、升降机等，是否采取防雷措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用电设备是否做重复接地 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配电箱与开关箱 |  | 配电系统必须采用“TN-S”系统，是否满足三级配电、两级剩余电流动作保护要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总、分配电箱电器安装是否符合临电规范要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总、分配电箱及开关箱安装位置周边环境是否符合临电规范要求，门锁是否齐全并有防雨设施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总、分配电箱是否安装N线、PE线端子板，开关箱是否设PE线端子板，导线颜色是否符合临电规范要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总、分配电箱是否设置各分回路标识 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每台用电设备是否有专用开关箱 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用电巡视检查记录是否及时填写 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 剩余电流动作保护器 |  | 开关箱用剩余电流动作保护器是否符合要求。潮湿或腐蚀介质场所是否采用防溅型产品，剩余动作电流保护器是否符合要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总配电箱设剩余电流动作保护器是否符合要求。中性导体（N）是否通过总剩余电流动作保护器引出 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 配电线路 |  | 线路及接头是否满足机械强度和绝缘强度要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电缆是否采用埋地或架空敷设，埋深或架空是否符合规范要求。严禁沿地面、脚手架、树木等敷设线路 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 埋地电缆是否设置地面走向标识 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室内明敷主干线距地高度是否小于2.5m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气设备所用电源线材质是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 现场照明 |  | 照明用电与动力用电是否混用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 手持照明灯和特殊场所照明是否使用安全电压，照明变压器是否使用安全隔离变压器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 灯具与地面、易燃物之间的安全离距，及线路架设是否符合临电规范要求 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 配电室 |  | 配电室建筑耐火等级是否达到3级，是否配备适用于电气火灾的灭火器材 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 配电室是否设置警示标志牌、供电平面图、系统图。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 是否按临电规范要求配备应急照明 |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 | 结论及存在问题： 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气技术人员 |  | 安全员 |  |  | 电工 |  |  | 监理工程师 （安全） |  |

注：1、本表依据临时用电规范、施工现场检查标准检查。

2、检查由项目电气技术人员/项目技术负责人组织检查。

表B-10-03电气线路绝缘电阻（   ）检测记录

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 检测区域 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪表名称及型号 |  |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  |
| 序号 | 用电线路名称 （用电设备名称） |  | A-B (MΩ) | B-C (MΩ) | C-A (MΩ) | A-PE (MΩ) | B-PE (MΩ) | C-PE (MΩ) | N-PE (MΩ) | 测试结果 |
| 测试 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气技术人员 |  |  |  |  |  | 安全员 |  |  |  |  |
| 检测人(电工) |  |  |  |  |  | 电气监理 工程师 |  |  |  |  |

注：1、本表由电工填写。

2、绝缘电阻最小值：配电线路及电气设备：0.5 MΩ;手持电动工具：I类2MΩ；II类7MΩ；III类1MΩ；。

表B-10-04  剩余电流动作保护器（  ）检测记录

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 检测区域 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪表名称及型号 |  |  |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  |
| 序号 | 总配电箱剩余电流保护器检测（回路编号）/开关箱剩余电流保护器检测（设备名称） |  |  | 受控设备功率（KW） | 实测数据 |  |  |  | 剩余电流保护器选型及接线情况 | 检测结果 |  |
|  |  |  |  |  | 剩余电流动作值（mA） | 剩余电流动作时间（s） | 剩余电流保护动作可靠性（复位） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气技术人员 |  |  |  | 安全员 |  | 检测人 （电工） |  | 电气监理 工程师 |  |  |  |

注：1、本表由电工填写。

2、总配电箱剩余电流动作保护器与开关箱剩余电流动作保护器应分别测试。

表B-10-05  接地电阻（）检测记录

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 仪表名称及型号 |  |  |  |  |  |  |
| 接地类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  |  |  |
| 季节系数 | 1月 |  | 2月 | 3月 | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |  | 12月 |
|  | 1.05 |  | 1.05 | 1 | 1.60 |  | 1.90 | 2.0 |  | 2.20 | 2.55 | 1.60 | 1.55 | 1.55 |  | 1.55 |
| 序号 | 测试接地体地点 |  |  | 实测电阻值（Ω） |  |  | 季节系数 |  |  | 换算后实际电阻值（Ω） |  | 规范规定电阻值（Ω） |  | 检测结果 |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气技术人员 |  |  |  | 安全员 |  |  |  |  | 电工 |  |  |  | 电气监理工程师 |  |  |  |

注：本表由电工填写。

1.规定电阻（Ω）为临时用电规范中规定的电阻值（工作接地4Ω，重复接地10Ω，防雷接地30Ω，建筑物综合接地1Ω）。

2.实际电阻值（Ω）为实测电阻×季节系数。

表B-10-06     电工安装、巡检、维修、拆除设备调试工作记录

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 作 内 容 | 安装拆除设备名称： |  |  |  |  |
|  | 维修设备名称： |  |  |  |  |
| 1、巡检及处理问题记录： 2、维修、安装、拆除、设备调试工作记录： 3、其他工作情况记录： |  |  |  |  |  |
| 电 工 |  |  |  | 日 期 | 年 月 日 |

注：可增加审核人：每周由项目经理审核认可

B表B-11-01    塔式起重机基础验收记录

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 备案证编号 |  |  | 塔机型号 |  | 生产厂家 |  |
| 安装单位 |  |  |  |  | 验收日期 | 年 月 日 |
| 序号 | 内 容 |  |  | 验收结果 （合格√、不合格×） | 备注 |  |
| 1 | 基础承载力、隐蔽资料齐全 |  |  |  |  |  |
| 2 | 基础混凝土强度报告 |  |  |  |  |  |
| 3 | 基础表面平整度符合说明书要求 |  |  |  |  |  |
| 4 | 预埋锚栓标高（顶部）允差、中心距允差、符合说明书要求 |  |  |  |  |  |
| 5 | 基础尺寸（长×宽×厚）mm |  |  |  |  |  |
| 6 | 基础排水措施 |  |  |  |  |  |
| 7 | 基础周边与架空输电线安全距离 |  |  |  |  |  |
| 8 | 防雷接地、及重复接地 |  |  |  |  |  |
| 9 | 基础地下有无暗沟、孔洞（附勘探资料） |  |  |  |  |  |
| 安装单位： 现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  | 基础施工单位： 技术负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |
| 总包单位： 项目技术负责人（签字）： 项目安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  | 监理单位： 监理工程师（安全）（签字）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |

注：本表由施工单位技术员填写。

表B-11-02  塔式起重机安装前检查表

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工地点 |  |  |  |  |  |  |
| 备案证编号 |  |  | 设备型号 |  |  |  |
| 序号 | 项目类别 | 检查项目及其内容 |  |  | 检查结果 （合格√、不合格×） | 备注 |
| 1 | 资料复核 | 登记备案证 |  |  |  |  |
| 2 |  | 安装告知手续 |  |  |  |  |
| 3 |  | 安装合同及安全协议 |  |  |  |  |
| 4 |  | 专项施工方案 |  |  |  |  |
| 5 |  | 地基承载力勘察报告 |  |  |  |  |
| 6 |  | 基础验收及其隐蔽工程资料 |  |  |  |  |
| 7 |  | 基础混凝土强度报告 |  |  |  |  |
| 8 |  | 预埋件或地脚螺栓产品合格证 |  |  |  |  |
| 9 |  | 塔机出厂日期、生产厂家与实体相符 |  |  |  |  |
| 9 | 基础 | 基础应符合说明书的要求 |  |  |  |  |
| 10 |  | 基础应有排水设施，不得积水 |  |  |  |  |
| 11 | 结构件 | 主要结构件应无明显塑性变形、裂纹、严重锈蚀和可见焊接缺陷 |  |  |  |  |
| 12 |  | 塔式起重机的斜梯、直立梯、护圈和各平台应位置正确，安装应齐全完整，无明显可见缺陷，并应符合使用说明书的要求 |  |  |  |  |
| 13 |  | 平台钢板网不得有破损 |  |  |  |  |
| 14 | 起升机构 | 钢丝绳的规格、型号应符合使用说明书的要求 |  |  |  |  |
| 15 |  | 钢丝绳应符合现行国家标准《起重机钢丝绳 保养、维护、安装、检验和报废》GB/T 5972的规定 |  |  |  |  |
| 16 |  | 卷扬机应无渗漏，润滑应良好，各连接紧固件应完整、齐全 |  |  |  |  |
| 17 |  | 卷筒两侧边缘超过最外层钢丝绳的高度不应小于钢丝绳直径的2倍，卷筒上的钢丝绳排列应整齐有序 |  |  |  |  |
| 18 |  | 卷筒上钢丝绳绳端固结应符合使用书的要求 |  |  |  |  |
| 19 |  | 卷筒和滑轮有下列情况之一时应报废： 裂纹或轮缘破损；卷筒壁磨损量达原壁厚的10%；滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的20%；滑轮槽底的磨损量超过相应钢绳直径的25% |  |  |  |  |
| 20 |  | 制动器零件不得有下列情况之一： 可见裂纹；制动块摩擦衬垫磨损量达原厚度的50%；制动轮表面磨损量达1.5mm～2mm；弹簧出现塑性变形；电磁铁杠杆系统空行程超过其额定行程的10% |  |  |  |  |
| 21 |  | 防护罩完好、稳固 |  |  |  |  |
| 22 |  | 吊钩防止吊索或吊具非人为脱落的装置应可靠有效 |  |  |  |  |
| 23 |  | 吊钩不得补焊，有下列情况之一的应予以报废： 用20倍放大镜观察表面有裂纹；钩尾和螺纹部分等危险截面及钩筋有永久性变形；挂绳处截面磨损量超过原高度的10%；心轴磨损量超过其直径的5%；开口度比原尺寸增加10% |  |  |  |  |
| 24 | 回转机构 | 回转减速机应固定可靠，外观应整洁、润滑应良好 |  |  |  |  |
| 25 |  | 回转机构防护罩应完整，无破损 |  |  |  |  |
| 26 | 变幅系统 | 钢丝绳、卷筒、滑轮、制动器的检查应符合相关标准的规定 |  |  |  |  |
| 27 |  | 变幅小车结构应无明显变形，车轮间距应无异常 |  |  |  |  |
| 28 |  | 小车维修挂篮应无明显变形 |  |  |  |  |
| 29 | 防脱装置 | 钢丝绳必须设有防脱装置，该装置与滑轮及卷筒轮缘的间距不得大于钢丝绳直径的20% |  |  |  |  |
| 30 | 顶升系统 | 液压系统应有防止过载和液压冲击的安全溢流阀 |  |  |  |  |
| 31 |  | 顶升液压缸应有平衡阀或液压锁，平衡阀或液压锁与液压缸之间不得采用软管连接 |  |  |  |  |
| 32 |  | 泵站、阀锁、管路及其接头不得有明显渗漏油渍 |  |  |  |  |
| 33 | 司机室 | 应有绝缘地板和符合消防要求的灭火器，门窗应完好，起重特性曲线图（表）、安全操作规程标牌应固定牢固，清晰可见 |  |  |  |  |
| 34 | 安全装置 | 起升高度限位器完好 |  |  |  |  |
| 35 |  | 起重量限制器完好 |  |  |  |  |
| 36 |  | 起重力矩限制器完好 |  |  |  |  |
| 37 |  | 幅度限位器完好 |  |  |  |  |
| 38 |  | 回转限位器完好 |  |  |  |  |
| 39 |  | 小车变幅的塔机应设有终端缓冲装置 |  |  |  |  |
| 40 |  | 动臂变幅的塔机应设有臂架极限位置的限制装置，该装置应能有效防止臂架向后倾翻 |  |  |  |  |
| 41 |  | 小车变幅的塔机应设小车断绳保护装置，且在向前及向后两个方向上均应有效 |  |  |  |  |
| 42 |  | 小车变幅的塔机应设小车防坠落装置，且应有效，可靠 |  |  |  |  |
| 43 |  | 自升式塔机应具有爬升装置防脱功能，应有效，可靠 |  |  |  |  |
| 44 | 电气系统 | 电气柜或配电箱应有门锁。门内应有原理图或布线图、操作指示等，门外应有警示标志 |  |  |  |  |
| 45 |  | 塔机应设有短路、过流、欠压、过压及失压保护、零位保护、电源错相及断相保护装置，并应齐全 |  |  |  |  |
| 46 |  | 塔机应设置有非自动复位的、能切断塔机总控制电源的紧急断电开关，该开关应设在司机操作方便地方 |  |  |  |  |
| 47 |  | 在司机室内明显位置应装有总电源开合状况 、指示信号灯和电压表 |  |  |  |  |
| 安装单位： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  | 使用单位： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |
| 总包单位： 项目安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  | 监理单位： 监理工程师（安全）（签字）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |

注：由项目负责人组织检查

B-11-03  塔式起重机安装验收记录

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔式起重机 | 型号 |  | 设备编号 |  | 起升高度 | m |  |  |  |
|  | 幅度 | m | 起重力矩 | kN·m | 最大起重量 | t | 塔高 | m |  |
| 与建筑物水平 附着距离 |  | m |  |  | 各道附着间距 | m | 附着道数 |  |  |
| 序号 | 验收部位 | 验收要求 |  |  |  |  | 验收结果（合格√、不合格×） |  | 备注 |
| 1 | 塔式起重机结构 | 部件、附件、连接件安装齐全，位置正确 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 螺栓预紧力矩达到技术要求，开口销安装规范 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结构无变形、开焊、疲劳裂纹 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 压重、配重的重量与位置符合使用说明书要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 基础与轨道 | 地基坚实、平整，地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基础周围有排水措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路基箱或枕木铺设符合要求，夹板、道钉使用正确 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢轨顶面纵、方向上的倾斜度不大于1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 止挡装置距钢轨两端距离≥1m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 行走限位装置距止挡装置距离≥1m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 轨接头间距不大于4mm，接头高低差不大于2mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机构及零部件 | 钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑良好 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳规格正确，断丝和磨损未达到报废标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各部位滑轮转动灵活、可靠，无卡塞现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊钩磨损未达到报废标准、保险装置可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各机构转动平稳、无异常响声 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各润滑点润滑良好、润滑油牌号正确 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制动器动作灵活可靠。联轴节连接良好，无异常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 附着锚固 | 锚固框架安装位置符合规定要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 塔身与锚固框架固定牢靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 附着框、锚杆、附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 垫铁、锲块等零部件齐全可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大于4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电气系统 | 供电系统电压稳定、正常工作、电压（380±10%）V |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 仪表、照明、警报系统完好、可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 控制、操纵装置动作灵活、可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 按要求设置短路和过电流、失压及零位保护、断错项保护，切断总电源的紧急开关符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气系统对地的绝缘电阻不小于0.5MΩ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 塔机金属结构、轨道、所有电气设备的金属外壳、金属线管、安全照明的变压器低压侧等均应可靠接地，接地电阻不应大于4Ω，重复接地电阻不应大于10Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全限位与保险装置 | 起重量限制器灵敏可靠，其综合误差不大于额定值的±5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 力矩限制器灵敏可靠，其综合误差不大于额定值的±5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 回转限位器灵敏可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 行走限位器灵敏可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变幅限位器灵敏可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 起升高度限位器灵敏可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 顶升横梁防脱装置完好可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊钩上的钢丝绳防脱钩装置完好可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 滑轮、卷筒上的钢丝绳防脱装置完好可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小车断绳保护装置完好可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小车断轴保护装置完好可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 塔式起重机使用高度超过30m时，应配置障碍灯 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 起重臂根部铰点高度超过50m时应配备风速仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 环境 | 布设位置合理，符合施工组织设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与架空线最小距离符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 塔式起重机的尾部与周围建（构）筑物及其外围施工设施之间的安全距离不得小于0.6m |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 | 对检测单位意见复查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  | 使用单位： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 总包单位： 项目技术负责人（签字）： 项目安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  | 监理单位： 监理工程师（安全）（签字）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：由项目负责人组织验收。

表B-11-04  塔式起重机顶升验收记录

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  | 负责人 |  |  |
| 塔机型号 |  | 备案证编号 |  |  | 原塔高 m | 顶升后高 m |  |
|  |  |  |  |  |  | 验收结果 （合格√、不合格×） | 备 注 |
| 顶 升 之 前 检 查 | 标准节数量和型号是否正确 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准节套架，平台等是否开焊、变形和裂纹 |  |  |  |  |  |  |
|  | 顶升防脱装置可靠有效 |  |  |  |  |  |  |
|  | 套架滚轮转动是否灵活，与塔身的间隙是否符合说明书规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 液压系统压力是否达到要求，油管是否破损，油面是否达到出厂规定要求，无泄漏、操控系统灵敏有效 |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢轨顶面纵横方向倾斜度是否超过5‰ |  |  |  |  |  |  |
|  | 电缆线是否放松到足够高度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 顶升套架和回转支承是否可靠连接 |  |  |  |  |  |  |
|  | 附着必须是原厂生产，符合出厂规定，并稳固、可靠； |  |  |  |  |  |  |
| 顶 升 之 后 检 查 | 塔身连接是否可靠，螺栓和销子是否齐全 |  |  |  |  |  |  |
|  | 塔身与回转平台高强螺栓连接是否可靠，螺栓拧紧力矩是否达标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 套架是否降低到规定位置，电源是否切断 |  |  |  |  |  |  |
|  | 塔身对支承面垂直度不能大于4‰ |  |  |  |  |  |  |
|  | 顶升油缸是否放置在规定位置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 附着必须是原厂生产，符合出厂规定，并稳固、可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全限位装置是否齐全有效 |  |  |  |  |  |  |
| 附 着 检 查 | 附着装置的设置和自由端高度是否符合使用说明 |  |  |  |  |  |  |
|  | 附着水平距离、附着间距是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 附着装置的构件和预埋件是否由原制造厂家制造 |  |  |  |  |  |  |
|  | 附着装置设计时是否对支承处的建筑主体结构进行验算 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  | 使用单位： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位： 项目技术负责人（签字）： 项目安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  | 监理单位： 监理工程师(安全)（签字）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

注：由项目负责人组织验收。

表B-12-01  施工升降机基础验收记录

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 备案证编号 |  |  | 设备型号 |  |  |
| 验收项目及标准要求 |  |  |  |  | 验收结果 （合格√、不合格×） | 备注 |  |
| 地基的承载能力不小于 MPa |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础设置在地下室顶或楼面结构上，未对其支承结构进行承载力验算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础混凝土强度 （并附试验报告） |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础周围有排水设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础地下有无暗沟、孔洞（附勘探资料） |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土基础尺寸（预埋件尺寸）和地脚螺栓数量、规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否符合图纸及说明书要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 砼基础表面平整情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见： |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 使用单位： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 总包单位： 项目技术负责人（签字）： 项目安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 监理单位： 监理工程师(安全)（签字）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：由项目负责人组织验收。

表B-12-02  施工升降机安装前检查表

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案证编号 |  |  |  |  | 设备型号 |  |  |  |
| 序号 | 项目类别 | 检查项目及其内容 |  |  |  | 检查结果 （合格√、不合格×） |  | 备注 |
| 1 | 资料复核 | 登记备案证 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 安装告知手续 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 安装合同及安全协议 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 专项施工方案 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 防坠安全器标定检测报告 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 基础验收及其隐蔽工程资料 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 基础混凝土强度报告 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 施工升降机出厂日期、生产厂家与实体相符 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 基础 | 基础应满足使用说明书或专项施工方案的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 基础及周围应有排水设施，不得积水 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 吊笼 | 吊笼门框净高不应小于2m，净宽不应小于0.6m，吊笼箱体应完好，无破损 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 吊笼门应装有机械锁钩，设有电气安全开关 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 当吊笼顶板作为安装、拆卸、维修的平台或设有天窗时，顶板应抗滑，且周围应设有护栏。该护栏的上扶手高度不应小于1.1m，中间高度应设置横杆，档脚板高度不应小于100mm，护栏与顶板边缘的距离不应大于100mm，并应符合使用说明书的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 吊笼顶部应有紧急出口，并应配有专用扶梯，出口门应装向外开启的活板门，并应设有电气安全连锁开关，并应灵敏、有效 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 吊笼内应有产品铭牌、安全操作规程，操作开关及其他危险处应有醒目的安全警示标志 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 架体结构 | 主要结构件应无明显塑性变形、裂纹和严重锈蚀，焊缝应无明显可见焊接缺陷 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 钢丝绳 | 钢丝绳的规格、型号应符合使用说明书的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 钢丝绳绳端固定应牢固、可靠，并应符合使用说明书的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 钢丝绳应符合现行国家标准《起重机钢丝绳 保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 滑轮曳引轮 | 滑轮、曳引轮无裂纹、破损；滑轮轮槽壁厚磨损不应超过原壁厚的20%，轮槽底部直径减少量不应超过钢丝绳直径的25%，槽底应无沟槽 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 应有防钢丝绳脱落装置，该装置与滑轮外缘的间隙不应大于钢丝绳直径的20%，且应可靠有效 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 传动系统 | 传动系统旋转的零部件应有防护罩等安全防护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 对齿轮齿条式施工升降机，其传动齿轮、防坠安全器的齿轮与齿条啮合时，接触长度沿齿高不得小于40%，沿齿长不得小于50% |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 导轮背轮安全挡块 | 导轮连接及润滑应良好，无明显侧倾偏摆 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 背轮安装应牢靠，并应贴紧齿条背面，润滑应良好，无明显侧倾偏摆 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 安全挡板应可靠有效 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 制动器 | 制动器应符合使用说明书的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 传动系统应采用常闭式制动器，制动器防护罩齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 每个制动器应可手动释放，且需恒力作用来维持释放状态 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 齿轮齿条式施工升降机吊笼上沿导轨设置的安全钩不应少于2对，安全钩应能防止吊笼脱离导轨架或防坠安全器输出端齿轮脱离齿条 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 施工升降机应设置自动复位的上下限位开关 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 施工升降机应设置极限开关 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 应设置超载保护装置 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 防坠安全器 | 严禁使用超过有效期限的防坠安全器 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 电气系统 | 在操作位置上应标明控制元件的用途和动作方向 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 设备控制柜应设有相序和断相保护器及过载保护器 |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 操作控制台应安装非自行复位的急停开关 |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  | 使用单位： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 总包单位： 项目安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  | 监理单位： 监理工程师(安全)（签字）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：由项目负责人组织检查

B-12-03  施工升降机安装验收记录

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  |  |  | 使用地点 |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  | 资质证书编号 |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  | 牌照号 |  |  |  |
| 设备型号 |  |  |  | 验检高度 |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 |  | 验收要求 |  |  | 验收结果 （合格√、不合格×） | 备注 |
| 1 | 基础和 围护设施 | 基础 | 应有排水设施 |  |  |  |  |
|  |  | 防护围栏 | 基础上吊笼和对重升降通道应设防护围栏，高度不低于1.8m |  |  |  |  |
|  |  | 围栏门联锁保护 | 电气联锁装置灵敏有效 |  |  |  |  |
| 2 | 金属结构 件 | 金属结构件外观 | 无明显变形、开焊、开裂及严重锈蚀 |  |  |  |  |
|  |  | 螺栓及锁轴连接 | 安装准确,紧固,定位可靠 |  |  |  |  |
|  |  | 导轨架 垂直度 | 架设高度H（m） 垂直度偏差（mm） ≤70 ≤1/1000H ＞70-100 ≤70 ＞100-150 ≤90 ＞150-200 ≤110 ＞200 ≤130 引用标准（JGJ/T）189-2009 |  |  |  |  |
| 3 | 吊笼 | 紧急出 口活动门 | 吊笼顶应设紧急出口活动板门,并设有安全开关,当门打开时吊笼不能启动 |  |  |  |  |
| 4 | 层门 | 停层层门 | 各停层点应设净高度≥1.8m,净宽与吊笼进出口宽度之差≤120mm下面间隙≤50mm的层门 |  |  |  |  |
| 5 | 对重和钢丝绳 | 对重及导轨 | 对重应符合说明书要求, 导轨接缝应平整,导向良好 |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳及绳端固结 | 钢丝绳完好符合GB5972,绳端固结符合JGJ33-2011 |  |  |  |  |
| 6 | 传动及 导向 装置 | 齿轮齿条 | 接触斑点分布位置应趋近齿面中部；接触斑点沿高度方向不少于40%，沿长度方向不少于50% |  |  |  |  |
|  |  | 制动器 | 制动性安全可靠、灵敏有效、有手动松闸功能良好 |  |  |  |  |
|  |  | 导向轮及背轮 | 连接及润滑良好,导向灵活,无明显倾斜现象，背轮上下各设一处档块 。 |  |  |  |  |
| 7 | 安全防护装置 | 附着装置 | 附着必须是原厂生产，符合出厂规定，并稳固、可靠； |  |  |  |  |
|  |  | 悬臂高度 | 应符合使用说明书要求 |  |  |  |  |
|  |  | 防坠安全器 | 只能在有效期内使用 |  |  |  |  |
|  |  | 防松绳开关 | 对重应设置防松绳开关 |  |  |  |  |
|  |  | 安全钩 | 有效防止吊笼脱离导轨架或安全器输出齿轮脱离齿条 |  |  |  |  |
|  |  | 上、下限位开关；上、下极限位开关 | 灵敏有效 |  |  |  |  |
|  |  | 急停开关 | 灵敏有效 |  |  |  |  |
|  |  | 超载保护装置 | 超载保护装置灵敏有效 |  |  |  |  |
| 8 | 电气 系统 | 接地保护 | 按规定设置防雷接地装置≤4Ω |  |  |  |  |
|  |  | 电气线路 | 排列整齐,接地线和零线分开 |  |  |  |  |
|  |  | 电缆及电缆导向装置 | 电缆完好无破损,导向架按规定设置 |  |  |  |  |
|  |  | 仪表、照明、报警系统完好可靠 |  |  |  |  |  |
| 9 | 试运行 | 空载 | 双吊笼施工升降机应分别对两个吊笼进行试运行。试运中吊笼应启动、制动正常，运行平稳，无异常现象 |  |  |  |  |
|  |  | 额定载重量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 125%额定载重量 |  |  |  |  |  |
| 10 | 坠落试验 | 吊笼制动后，结构及连接件应无任何损害或永久变形，且制动距离应符合要求 |  |  |  |  |  |
| 安装单位： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  | 使用单位： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |
| 总包单位： 项目技术负责人（签字）： 项目安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  | 监理单位： 监理工程师(安全)（签字）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |

注：由项目负责人组织验收

表B-12-04  施工升降机加节验收记录

编号：

| 安拆单位 |  | 施工地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 牌照号 |  |  |  |  |
| 原高度 |  | 接高后高度 |  |  |  |  |
| 验 收 项 目 | 验收内容 |  |  |  | 验收结果 （合格√、不合格×） | 备注 |
|  | 应有专项施工方案 |  |  |  |  |  |
|  | 应有安全技术交底 |  |  |  |  |  |
|  | 标准节连接是否可靠，螺栓是否齐全 |  |  |  |  |  |
|  | 标准节连接螺栓拧紧力矩是否符合技术要求 |  |  |  |  |  |
|  | 导轨架安装垂直误差是否符合技术要求 |  |  |  |  |  |
|  | 天轮与对重安装是否符合技术要求 |  |  |  |  |  |
|  | 限位开关、极限开关安装调整是否符合技术要求、是否灵敏、可靠 |  |  |  |  |  |
|  | 附着件的安装是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 附着架的安装间距是多少米（说明书要求 m） |  |  |  |  |  |
|  | 按规定设置防雷接地 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 使用单位： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位： 项目技术负责人（签字）： 项目安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 监理单位： 监理工程师(安全)（签字）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

注：由项目负责人组织验收。

表B-13-01门式起重机基础验收记录

编号：

| 工程名称 |  |  |  | 施工地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 备案证编号 |  | 设备型号 |  |  |
| 验收项目及标准要求 |  |  | 验收结果 （合格√、不合格×） |  | 备注 |  |
| 地基的承载力满足使用说明书要求 |  |  |  |  |  |  |
| 基础周围有排水设施 |  |  |  |  |  |  |
| 基础地下有无暗沟、孔洞（附勘探资料） |  |  |  |  |  |  |
| 基础周边与架空输电线安全距离 |  |  |  |  |  |  |
| 防雷接地、及重复接地 |  |  |  |  |  |  |
| 是否符合图纸及说明书要求 |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见： |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 使用单位： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位： 项目技术负责人（签字）： 项目安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 监理单位： 监理工程师(安全)（签字）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

注：由项目负责人组织验收。

表B-13-02  门式起重机安装前检查记录

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工地点 |  |  |  |  |  |  |
| 备案证编号 |  |  | 设备型号 |  |  |  |
| 序号 | 项目类别 | 检查项目及其内容 |  |  | 检查结果 （合格√、不合格×） | 备注 |
| 1 | 资料复核 | 登记备案证 |  |  |  |  |
| 2 |  | 安装告知手续 |  |  |  |  |
| 3 |  | 安装合同及安全协议 |  |  |  |  |
| 4 |  | 专项施工方案 |  |  |  |  |
| 5 |  | 地基承载力勘察报告 |  |  |  |  |
| 6 |  | 基础验收记录 |  |  |  |  |
| 7 | 基础 | 基础应符合说明书的要求 |  |  |  |  |
| 8 |  | 基础应有排水设施，不得积水 |  |  |  |  |
| 9 | 结构件 | 主要结构件应无明显塑性变形、裂纹、严重锈蚀和可见焊接缺陷 |  |  |  |  |
| 10 |  | 门式起重机的斜梯、直立梯、护圈和各平台应位置正确，安装应齐全完整，无明显可见缺陷，并应符合使用说明书的要求 |  |  |  |  |
| 11 |  | 平台钢板网不得有破损 |  |  |  |  |
| 12 | 起升机构 运行机构 | 钢丝绳的规格、型号应符合使用说明书的要求 |  |  |  |  |
| 13 |  | 钢丝绳应符合现行国家标准《起重机钢丝绳 保养、维护、安装、检验和报废》GB/T 5972的规定 |  |  |  |  |
| 14 |  | 卷扬机应无渗漏，润滑应良好，各连接紧固件应完整、齐全 |  |  |  |  |
| 15 |  | 卷筒上钢丝绳绳端固结应符合使用书的要求 |  |  |  |  |
| 16 |  | 卷筒和滑轮有下列情况之一时应报废： 裂纹或轮缘破损；卷筒壁磨损量达原壁厚的10%；滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的20%；滑轮槽底的磨损量超过相应钢绳直径的25% |  |  |  |  |
| 17 |  | 制动器零件不得有下列情况之一： 可见裂纹；制动块摩擦衬垫磨损量达原厚度的50%；制动轮表面磨损量达1.5mm～2mm；弹簧出现塑性变形；电磁铁杠杆系统空行程超过其额定行程的10% |  |  |  |  |
| 18 |  | 防护罩完好、稳固 |  |  |  |  |
| 19 |  | 吊钩防止吊索或吊具非人为脱落的装置应可靠有效 |  |  |  |  |
| 20 |  | 吊钩不得补焊，有下列情况之一的应予以报废： 用20倍放大镜观察表面有裂纹；钩尾和螺纹部分等危险截面及钩筋有永久性变形；挂绳处截面磨损量超过原高度的10%；心轴磨损量超过其直径的5%；开口度比原尺寸增加10% |  |  |  |  |
| 21 | 防脱装置 | 钢丝绳必须设有防脱装置，该装置与滑轮及卷筒轮缘的间距不得大于钢丝绳直径的20% |  |  |  |  |
| 22 | 司机室 | 应有绝缘地板和符合消防要求的灭火器，门窗应完好，起重特性曲线图（表）、安全操作规程标牌应固定牢固，清晰可见 |  |  |  |  |
| 23 | 安全保护和防护装置 | 起升高度（下降深度）限位器完好 |  |  |  |  |
| 24 |  | 起重量限制器完好 |  |  |  |  |
| 25 |  | 运行机构行程限位器完好 |  |  |  |  |
| 26 |  | 缓冲器和端部止挡 |  |  |  |  |
| 27 |  | 紧急停止开关 |  |  |  |  |
| 28 |  | 联锁保护装置 |  |  |  |  |
| 29 |  | 偏斜显示（限制）装置 |  |  |  |  |
| 30 |  | 轨道清扫器 |  |  |  |  |
| 31 |  | 抗风防滑装置 |  |  |  |  |
| 32 |  | 防碰撞装置 |  |  |  |  |
| 33 |  | 防倾翻安全钩 |  |  |  |  |
| 34 |  | 电缆卷筒终端限位装置 |  |  |  |  |
| 35 | 电气系统 | 电气柜或配电箱应有门锁。门内应有原理图或布线图、操作指示等，门外应有警示标志 |  |  |  |  |
| 36 |  | 门式起重机应设有短路、过流、欠压、过压及失压保护、零位保护、电源错相及断相保护装置，并应齐全 |  |  |  |  |
| 37 |  | 在司机室内明显位置应装有总电源开合状况指示信号灯和电压表 |  |  |  |  |
| 安装单位： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  | 使用单位： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |
| 总包单位： 项目安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  | 监理单位： 监理工程师（安全）（签字）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |

注：由项目负责人组织检查

表B-13-03  门式起重机安装验收记录

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门式起重机 | 设备型号 |  | 备案证编号 |  | 出厂编号 |  |
|  | 跨度 | m | 起重量 | t | 起升高度 |  |
| 序号 | 验收部位 | 验收要求 |  |  | 验收结果 （合格√、不合格×） | 备注 |
| 1 | 门式起重机 结构 | 主要受力结构件、零部件、附件安装齐全，位置正确。 |  |  |  |  |
|  |  | 螺栓预紧力矩达到技术要求，开口销安装规范。 |  |  |  |  |
|  |  | 结构无变形、开焊、疲劳裂纹。 |  |  |  |  |
| 2 | 基础与轨道 | 地基坚实、平整。 |  |  |  |  |
|  |  | 基础周围有排水措施。 |  |  |  |  |
|  |  | 路基箱或枕木铺设符合要求，夹板、道钉使用正确。 |  |  |  |  |
|  |  | 钢轨顶面纵、方向上的倾斜度不大于1/1000。 |  |  |  |  |
|  |  | 止挡装置距钢轨两端距离≥1m |  |  |  |  |
|  |  | 行走限位装置距止挡装置距离≥1m |  |  |  |  |
|  |  | 轨接头间距不大于4mm，接头高低差不大于1mm。 |  |  |  |  |
| 3 | 机构及零部件 | 钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑良好。 |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳规格正确，断丝和磨损未达到报废标准。 |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准 |  |  |  |  |
|  |  | 各部位滑轮转动灵活、可靠，无卡塞现象 |  |  |  |  |
|  |  | 吊钩磨损未达到报废标准、保险装置可靠。 |  |  |  |  |
|  |  | 各机构转动平稳、无异常响声。 |  |  |  |  |
|  |  | 各润滑点润滑良好、润滑油牌号正确。 |  |  |  |  |
|  |  | 制动器动作灵活可靠。联轴节连接良好，无异常。 |  |  |  |  |
| 4 | 电气系统 | 供电系统电压稳定、正常工作、电压（380±10%）V。 |  |  |  |  |
|  |  | 仪表、照明、警报系统完好、可靠。 |  |  |  |  |
|  |  | 控制、操纵装置动作灵活、可靠。 |  |  |  |  |
|  |  | 按要求设置短路和过电流、失压及零位保护、断错项保护，切断总电源的紧急开关符合要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 电气系统对地的绝缘电阻不小于1MΩ。 |  |  |  |  |
|  |  | 门式起重机金属结构、轨道、所有电气设备的金属外壳、金属线管、安全照明的变压器低压侧等均应可靠接地，接地电阻不应大于4Ω，重复接地电阻不应大于10Ω |  |  |  |  |
| 5 | 防雷接地 | 门式起重机应设防雷接地装置，并符合要求 |  |  |  |  |
| 6 | 安全保护和防护装置 | 起升高度（下降深度）限位器灵敏有效 |  |  |  |  |
|  |  | 起重量限制器灵敏有效 |  |  |  |  |
|  |  | 运行机构行程限位器灵敏有效 |  |  |  |  |
|  |  | 缓冲器和端部止挡完好有效 |  |  |  |  |
|  |  | 紧急停止开关灵敏有效 |  |  |  |  |
|  |  | 联锁保护装置灵敏有效 |  |  |  |  |
|  |  | 偏斜显示（限制）装置灵敏有效 |  |  |  |  |
|  |  | 轨道清扫器完好有效 |  |  |  |  |
|  |  | 抗风防滑装置完好有效 |  |  |  |  |
|  |  | 防碰撞装置完好有效 |  |  |  |  |
|  |  | 防倾翻安全钩完好有效 |  |  |  |  |
|  |  | 电缆卷筒终端限位装置灵敏有效 |  |  |  |  |
| 7 | 环境 | 布设位置合理，符合施工组织设计要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 与架空线最小距离符合规定。 |  |  |  |  |
| 8 | 其他 | 对检测单位意见复查。 |  |  |  |  |
| 安装单位： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  | 使用单位： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |
| 总包单位： 项目技术负责人（签字）： 项目安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  | 监理单位： 监理工程师（安全）（签字）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |

注：由项目负责人组织验收。

表B-14-01 施工机具检查验收记录

编号：

| 工程名称 |  | 安装时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机具名称 |  | 数量 |  |  |
| 使用班组 |  | 安装人员 |  |  |
| 分包单位 |  | 电 工 |  |  |
| 基本条件 | 机械设备绝缘阻值应符合设备或工具类别的要求 |  |  |  |
|  | 每台机械设备应有独立开关箱,且与机械设备水平距离不大于3m |  |  |  |
|  | Ⅰ 类电动工具及其它用电设备应按规范要求接保护零线 |  |  |  |
|  | Ⅰ 、Ⅱ类电动工具应按使用环境选用漏电保护器 |  |  |  |
|  | 依据作业环境设置的防雨、防护设施应牢固可靠 |  |  |  |
|  | 安装场地应平整、坚实，有排水措施 |  |  |  |
|  | 固定使用的机械设备应设置安全操作规程牌 |  |  |  |
|  | 移动、露天使用的机具设备所用电源线应选用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆 |  |  |  |
|  | 经试运转机具设备应性能良好 |  |  |  |
|  | 各种机具的传动部位防护罩应齐全牢固 |  |  |  |
| 设备名称 | 验 收 内 容 |  | 验收结果 （合格√、不合格×） | 备注 |
| 手持 电动工具 | 手持电动工具的砂轮、刀具的安装应牢固、配套 |  |  |  |
|  | 应按使用环境选类型、使用Ⅲ类工具应使用安全隔离型变压器 |  |  |  |
|  | 工具手柄、外壳应完好，无破损、绝缘良好 |  |  |  |
|  | 电源线不得有接头 |  |  |  |
|  | 其他验收内容 |  |  |  |
| 木工机具 | 旋转锯片必须设防护罩 |  |  |  |
|  | 锯片应安装牢固，无裂纹，断齿不得超过2个 |  |  |  |
|  | 平刨机应有护手安全装置 |  |  |  |
|  | 其他验收内容 |  |  |  |
| 钢筋机械 | 机械设备的离合器、变速箱应符合要求，制动器灵敏有效 |  |  |  |
|  | 机械设备安装位置四周应有足够的操作空间 |  |  |  |
|  | 冷拉机场地应有围挡及标志，地锚牢固 |  |  |  |
|  | 其他验收内容 |  |  |  |
| 电焊机 | 外壳完整，一二次接线柱处应有保护罩 |  |  |  |
|  | 电源线长不大于5m，二次线长不大于30m |  |  |  |
|  | 交流电焊机应安装防二次侧触电保护装置 |  |  |  |
|  | 其他验收内容 |  |  |  |
| 混凝土 机械 | 搅拌机械的工作机构、制动器、离合器、仪表等应完好 |  |  |  |
|  | 料斗上下限位灵敏有效，保险销、保险链、钢丝绳及挂钩完好 |  |  |  |
|  | 设备进料口及搅拌斗防护网应完好牢固 |  |  |  |
|  | 液压泵液压系统的溢流阀、安全阀应齐全有效 |  |  |  |
|  | 泵管磨损量符合要求，安装架设合理牢固 |  |  |  |
|  | 其他验收内容 |  |  |  |

续表B-14-01

| 振捣器 | 插入式振捣器、电动机、软管、控制开关完好，电源电缆长应不大于30m, PE线连接点不少于二处。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其他验收内容 |  |  |  |
| 打夯机 | 手柄绝缘护套良好，电源线不应大于50m，PE线连接点不少于二处。 |  |  |  |
|  | 其他验收内容 |  |  |  |
| 气焊（割） 设备 | 气瓶应在有效检验期内，压力表应灵敏正常 |  |  |  |
|  | 各类气瓶未安装减压器的不得使用 |  |  |  |
|  | 乙炔瓶使用时应设有防止回火的安全装置 |  |  |  |
|  | 乙炔瓶、氧气瓶之间及与明火距离应符合规定 |  |  |  |
|  | 气瓶防震圈和防护帽配套齐全 |  |  |  |
|  | 其他验收内容 |  |  |  |
| 潜水泵 | 使用前出水管绑扎应牢固 |  |  |  |
|  | 放气、放水、注油等螺塞应旋紧 |  |  |  |
|  | 应设有拉绳不得拉拽电缆或水管 |  |  |  |
|  | 工作时，泵周围30m内水面不得有人畜进入 |  |  |  |
|  | 其他验收内容 |  |  |  |
| 场内 机动车辆 | 司机应持证上岗 |  |  |  |
|  | 车辆制动、转向装置应敏有效、照明信号装置齐全。 |  |  |  |
|  | 安全装置灵敏有效 |  |  |  |
|  | 其他验收内容 |  |  |  |
| 其他机具 |  |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |
| 安装单位： 负责人（签字）： 年 月 日 |  | 使用单位： 技术负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |
| 总包单位： 专职安全员（签字）： 项目技术负责人（签字）： 年 月 日 |  | 监理单位： 监理工程师（安全）（签字）： 年 月 日 |  |  |

注：本表由施工单位机械设备管理人员填写，监理单位、施工单位各存一份。

表B-14-02  打桩（钻孔）机械验收记录

编号：

| 工程名称 |  |  | 验收日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总包单位 |  |  | 分包单位 |  |
| 租赁单位 |  |  | 安装单位 |  |
| 设备型号 |  |  | 生产许可证号 |  |
| 序号 | 检查项目 | 验收内容与要求 |  | 验收结果 |
| 1 | 外观验收 | 灯光正常、仪表正常齐全有效 |  |  |
|  |  | 全车各部位元变形、驱动轮、托链轮、支重轮无变形、行走链条磨损符合机械性能要求 |  |  |
|  |  | 配重安装符合要求 |  |  |
|  |  | 无任何部位漏油、漏气、漏水、机容机况整洁 |  |  |
| 2 | 检查油位水位 | 水箱水位、电瓶水位正常 |  |  |
|  |  | 机油油位正常、液压油位正常 |  |  |
|  |  | 方向机油油位正常、刹车制动油位正常 |  |  |
|  |  | 变速箱油位正常、各齿轮油位正常 |  |  |
| 3 | 发动机部分 | 机油压力怠速时不少于1.5㎏/Cm² |  |  |
|  |  | 水温正常 |  |  |
|  |  | 发动机运转正常无异响 |  |  |
|  |  | 各辅助机构工作正常 |  |  |
| 4 | 液压传动部分 | 液压泵压力正常、液压油温无异常 |  |  |
|  |  | 支腿正常伸缩，无下滑拖滞现象、回转正常 |  |  |
|  |  | 变辐油缸无下滑现象、钻斗提升油缸正常 |  |  |
| 5 | 底盘部分 | 变速箱正常 |  |  |
|  |  | 刹车系统正常、各操作控制机构正常 |  |  |
|  |  | 动力头运转正常、钻杆无弯扭变形 |  |  |

续表B-14-02

| 6 | 安全防护部分 | 有产品质量合格证 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起重钢丝绳无断丝、断股，无乱绳，润滑良好，符合安全使用要求 |  |  |  |  |
|  |  | 吊钩、卷筒、滑轮无裂纹，符合安全使用要求 |  |  |  |  |
|  |  | 起升高度限位器的报警切断动力功能正常 |  |  |  |  |
|  |  | 水平仪的指示正常 |  |  |  |  |
|  |  | 防过放绳装置功能正常 |  |  |  |  |
|  |  | 高压线附近作业，保证足够的安全距离 |  |  |  |  |
|  |  | 设置专用配电箱，电源线按要求架设或有保护措施，临时用电应符合《施工现场临时用电安全技术》规范要求 |  |  |  |  |
|  |  | 操作工持证上岗，遵守操作规程 |  |  |  |  |
|  |  | 驾驶室内挂设安全技术性能表和操作规程 |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |
| 验收人签字 |  | 总包单位 | 分包单位 | 租赁单位 |  | 安装单位 |
| 监理单位意见： 符合验收程序，同意使用（ ） 不符合验收程序，重新组织验收（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 监理工程师（安全）（签字）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位填写，监理单位、施工单位、租赁单位各存一份。

表B-14-03  机械设备维修保养记录

编号：

| 机械设备名称 |  | 规格型号 |  |  | 设备出厂日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备使用年限 |  | 设备使用单位 |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  | 记录签发人 |  |  |
| 实施项目保养内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保养项目要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保养记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 发现问题及解决办法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换主要零配件等记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目保养验收意见 | 项目主要保养人： （签字） |  | 设备技术负责人： （签字） |  |  | 年 月 日 |  |

注：本表由施工单位设备维修人员填写,本表同样适用于起重机械维修保养。

表B-15-01   危险性较大分部分项工程专项方案交底记录

编号：

| 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 方案名称 |  |  |
| 交底内容： 方案交底人： 年 月 日 |  |  |
| 接 受 交 底 人 签 名 |  |  |

注：本表由方案编制人员/项目技术负责人填写，接受交底人必须本人签字。

表B-16-01  施工现场应急救援组织机构示意图

编号：

组长

组员：

组长

组员：

组长

组员：

组长

组员：

组长

组员：

组长

组员：

组长

组员：

事故抢险组

现场保卫组

通讯联络组

专家技术组

其

他

善后处理组

后勤保障组

总指挥

副总指挥

副总指挥

| 总指挥 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 副总指挥 |  | 联系电话 |  |
| 各组长 |  | 联系电话 |  |
| 公司分管安全负责人 |  | 联系电话 |  |
| 公司负责人 |  | 联系电话 |  |
| 行业主管部门 |  | 联系电话 |  |
| 急救中心 |  | 联系电话 |  |
| 消防部门 |  | 联系电话 |  |
| 其他有关部门 |  | 联系电话 |  |

表B-16-02   应急物资装备清单

编号;

| 序号 | 物资装备名称 | 规格型号 | 数量（单位） | 存放地点 | 负责人 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：物资装备数量、存放地点及负责人发生变化时，应及时更新调整。

表B-16-03   应急部门、机构及人员联系方式

填报单位：                                            填报时间：	        年	月	 日

| 序号 | 应急部门/机构名称 | 应急部门/机构地址 | 与工程地点最近距离（公里） | 车程时间 | 联系人 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表B-16-04  生产经营单位生产安全事故应急预案备案申报表

编 号：

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传 真 |  | 电子信箱 |  |
| 法定代表人 |  | 资产总额 |  |
| 行业类型 |  | 从业人数 |  |
| 单位地址 |  | 邮政编码 |  |
| 等预案，（版本号： ） ，颁布日期： 年 月 日）以及相关备案材料报上，请予备案。 本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实，无虚假，且未隐瞒事实。 （单位公章） 年 月 日 |  |  |  |

表B-16-04 生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表

备案编号：

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 邮政编码 |  |
| 法定代表人 |  | 经办人 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| 你单位上报的： 等预案，等应急预案（版本号： ） ，颁布日期： 年 月 日），以及相关备案材料已于 年 月 日收讫，材料齐全，予以备案。 （盖 章） 年 月 日 |  |  |  |

注：备案编号由企业备案受理单位所在地行政区划代码（按国家统计局公布）、年份、流水号及跨区域（K）表征字母组成。例如，2018年，吉林省公主岭市住房和城乡建设局办理某非跨区域企业应急预案备案，是当年受理的第7个备案，则编号为：220381-2018-0007；如果是跨区域的企业，则编号为：220381-2018-0007-K。

# 附录C  监理单位安全内业用表

表C-1-01  工程开(复)工安全审查表

工程名称：                                                           编号：

致： （施工单位） 经审查，本工程已具备安全施工条件，现同意你方开始施工，开工日期为： 年 月 日。 1、建设、勘察、设计、施工、监理等单位及项目负责人等主要管理人员一览表； 2、危险性较大分部分项工程清单； 3、安全防护、文明施工措施费用存款凭证及支付计划（施工合同中约定的）； 4、建设、勘察、设计、施工、监理单位法定代表人及项目负责人安全生产承诺书； 5、施工企业安全生产许可证（出示原件，存复印件）； 6、项目负责人、专职安全管理人员上岗情况（出示投标书和上岗证原件进行核实并封存）； 7、特种作业人员上岗情况（出示原件进行核实;并留存项目部待查）； 8、建筑起重设备登记（出示登记备案证）； 9、现场平面布置图； 10、工伤保险或意外伤害保险交纳证明（出示保单或发票原件，存复印件）； 11、其它需提供材料。

审查意见： 监理工程师(安全)（签字） 年 月 日

审查意见： 总监理工程师 （签字） 年 月 日

注： 1、此表可作为施工现场停工后的;复工安全条件审批表。

2、本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表C-1-02  隐患整改(停工)通知单

编号：

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程部位 |  | 日 期 |  |
| 致： 项目部。 存在的主要安全问题及事故隐患： 监理建议： 监理工程师(安全)（签字）： 监理机构（盖章）： 总监理工程师 （签字）： 项目负责人 （签字）： 年 月 日 |  |  |  |

注：1、本表由监理单位填写，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

2、监理建议：可要求限期整改和停工整改。

表C-1-03  安全监理报告

工程名称：                                                             编号：

致： （建设行政主管部门） 由 （施工单位）施工的 （工程部位），在安全监理过程中，我方于 年 月 日发出编号为 的《隐患整改(停工)通知单》，但施工单位未予整改，施工现场存在严重事故隐患。 特此报告。 项目监理机构 （盖章） 总监理工程师 （签字） 年 月 日 附件： 隐患整改(停工)通知单 其他资料

注：本表一式四份，主管部门、建设单位、工程监理单位、项目监理机构各一份。

表C-1-04  安全监理回复单

工程名称：                                                             编号：

致： 项目监理机构： 我方接到编号为 的《隐患整改(停工)通知单》后，已按要求完成有关隐患整改工作，请予以复查。 项目经理部 （盖章） 项目负责人 （签字） 年 月 日

复查意见： 项目监理机构 （盖章）： 监理工程师（安全）（签字）: 总监理工程师（签字）: 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表C-1-05 危大工程旁站监理记录

编号：

| 工程名称 |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 旁站的关键部位、关键工序 |  | 施工单位 |  |
| 旁站开始时间 | 年 月 日 时 分 | 旁站结束时间 | 年 月 日 时 分 |
| 施工情况简述： |  |  |  |
| 发现的问题及处理情况： 旁站监理人员（签字）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

注：本表由旁站监理人员填写。

# 本标准用词说明

1  为了便于执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的:

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行时的写法为：“应符合……的规定”或

“应按……执行”。

# 引用标准名录

1．《建筑施工安全检查标准》JGJ 59

2．《施工企业安全生产管理规范》GB 50656

3．《建筑施工安全技术统一规范》 GB 50870

4．《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77

5．《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720

6．《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188

7．《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210

8．《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130

9．《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 128

10．《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166

11．《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202

12．《液压升降整体脚手架安全技术规程》JGJ 183

13．《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ 231

14．《建筑施工用附着式升降作业安全防护平台》JG/T546

15．《高处作业吊篮安全规则》JG5027

16．《高处作业吊篮》GB19155

17．《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120

18．《基坑工程监测技术规范》GB 50497

19．《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311

20．《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180

21．《建筑基坑支护技术规程》 DB22/JT145

22．《建筑基坑工程监测技术规程》 DB22/JT139

23．《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162

24．《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ 300

25．《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ 147

26．《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

27．《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46

28．《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194

29．《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33

30．《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 160

31．《建筑起重机械安全评估技术规程》JGJ/T189

32．《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196

33．《塔式起重机》GB／T 5031

34．《塔式起重机安全规程》GB 5144

35．《起重机械安全规程》GB6067

36．《建筑施工起重吊装安全技术规范》JGJ276

37．《建筑施工升降机安装使用拆卸安全技术规程》JGJ 215

38．《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305

39．《施工升降机》GBT10054

40．《施工升降机安全规程》GB10055

41．《起重机用钢丝绳检验和报废实用规程》GB/T5972

42．《汽车起重机和轮胎起重机安全规程》JB8716

43．《龙门架及井架物料提升机安全技术规范  》JGJ 88

44．《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146

45．《安全标志及其使用导则》GB2894

46．《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905

47．《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184

48．《生产经营单位生产安全事故应急原编制导则》GB/T 29639

吉林省工程建设地方标准

吉林省建设工程施工现场

安全管理内业标准

DB/JT138-XXXX

# 条文说明

XXXX·长春

修订说明

本标准修编主要依据2010年以来国家修订实施的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)等相关专业标准和规范,在吉林省地方标准《建设工程施工现场安全管理内业标准》(DB/JT138-2015)的基础上修订而成。建设工程施工现场安全管理内业是建设施工安全管理的重要环节,规范的内业管理对保证施工安全起到积极的指导作用，反之，就会给建设施工现场带来混乱和盲目，埋下隐患，因此，各级主管部门、建设、施工、监理企业必须高度重视建设施工现场内业的建立和完善。本次修编主要调整了以下内容：

1、术语部分将重大危险源删除，新增危险性较大分部分项工程、事故隐患术语;

2、突出了施工现场消防工作管理，将消防安全管理内业单独建立章节，并增加了施工现场临时建筑验收表、施工现场消防验收表等；

3、加大了危大工程安全管控，将基坑工程安全内业、模板工程安全内业、附着式升降脚手架安全内业、高处作业吊篮安全内业、门式起重机安全内业等单独建立章节；

4、针对模板工程施工特点，将碗口式、承插式、盘扣式脚手架等支撑体系验收纳入到模板工程安全内业中；

5、将施工操作平台的验收进行了归类整合，列入到高处作业安全内业中；

6、强化项目经理及监理安全责任，增加了项目经理带班检查记录、危大工程监理旁站记录；

7、在应急救援管理方面，增加了应急管理安全内业相关表单。

本标准修订过程中，为了使新修标准更贴近建筑施工现场实际,更具使用性和操作性,进行了大量的调查研究，认真总结了我省实施《建设工程施工现场安全管理内业标准》(DB/JT138-2015)的情况，广泛征求了基层单位和专家意见。由原来的56个表单修订、增补到80个表单。新修订的《建设工程施工现场安全管理内业标准》是施工现场安全生产管理的重要组成部分，是安全工作的基础，建设、施工、监理等单位必须认真填写。为方便有关单位及人员准确理解和执行本标准条文规定，本标准按章、节、条编制了条文说明，条文说明具备与标准正文同等的法律效力。

目 次

1  总  则	133

3  施工现场安全内业管理职责	134

3.4  监理单位管理职责	134

4  建设单位施工现场安全内业	136

5  施工单位施工现场安全内业	137

5.1  安全管理资料	137

5.2  文明施工安全内业	139

5.3 消防安全管理内业	140

5.4  脚手架工程安全内业	142

5.5  附着式升降脚手架安全内业	142

5.6  高处作业吊篮安全内业	143

5.7  基坑工程安全内业	Error: Reference source not found43

5.8  模板工程安全内业	Error: Reference source not found44

5.9  高处作业安全内业	Error: Reference source not found44

5.10 临时用电安全内业	Error: Reference source not found44

5.11 塔式起重机安全内业	Error: Reference source not found45

5.15 危大工程管理	Error: Reference source not found46

5.16应急管理	Error: Reference source not found47

1  总  则

1.0.2  在吉林省行政区域内，从事建设工程的建设、施工、监理等单位，包括：本省的建设、施工、监理单位和外埠在吉建设、施工、监理等单位。

3  施工现场安全内业管理职责

3.4  监理单位管理职责

3.4.1 ~ 3.4.3  根据《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市[2006]248号）规定，建设工程安全监理的主要工作内容：

1施工准备阶段安全监理的主要工作内容

（1）监理单位应根据《条例》的规定，按照工程建设强制性标准、《建设工程监理规范》（GB50319）和相关行业监理规范的要求，编制包括安全监理内容的项目监理规划，明确安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施，以及人员配备计划和职责等。

（2）对中型及以上项目和《条例》第二十六条规定的危险性较大的分部分项工程，监理单位应当编制监理实施细则。实施细则应当明确安全监理的方法、措施和控制要点，以及对施工单位安全技术措施的检查方案。

（3）审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求。

（4）检查施工单位在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况，督促施工单位检查各分包单位的安全生产规章制度的建立情况。

（5）审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效。

（6）审查项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格，是否与投标文件相一致。

（7）审核特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效。

（8）审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。

2施工阶段安全监理的主要工作内容

（1）监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工，及时制止违规施工作业。

（2）定期巡视检查施工过程中的危险性较大工程作业情况。

（3）核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续。

（4）检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求，并检查安全生产费用的使用情况。

（5）督促施工单位进行安全自查工作，并对施工单位自查情况进行抽查，参加建设单位组织的安全生产专项检查。

（6）监理单位应当将危大工程列入监理规划和监理实施细则，针对工程特点、周边环境和施工工艺等，制定安全监理工作流程、方法和措施。

（7）监理单位应当对危大工程施工实施专项巡视检查，对超过一定规模的危大工程实行旁站监理，发现施工单位未按照专项方案施工的，应当要求其进行整改；情节严重的，应当要求其暂停施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时报告建设单位和工程所在地住房城乡建设有关主管部门。

4  建设单位施工现场安全内业

4.0.2  工程开工前，建设单位根据当地实际情况填写《建设工程安全施工措施备案登记表》表A-1-01，到工程所在地县以上建设行政主管部门办理备案手续。

4.0.3  工程项目因故中止施工的，建设单位应当向安全监督机构提交《建设工程中止施工报告》，申请办理中止施工安全监督手续，并说明中止施工的时间、原因、在施部位及安全保障措施等资料。

4.0.4  中止施工的工程项目，恢复施工前应向安全监督机构提交《建设工程复工申请书》；被责令限期整改、停工整改的工程项目，恢复施工前应向安全监督机构提交《建设工程复工申请书》,同时提供《整改完成报告》。

4.0.5  建设单位应在槽、坑（孔）、沟土方开挖前，向施工单位提供施工现场及毗邻区域内的地下管线资料、气象和水文观测资料、毗邻建筑物和构筑物等有关资料；建设单位向施工单位移交资料时，应经建设单位、施工单位、监理单位三方共同签字、盖章认可。

4.0.6  建设单位应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单，要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单，并提供相应的安全技术措施。

4.0.7  对于需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。

4.0.8  建设单位在申请办理安全监督手续时，应当提交危大工程清单及其安全管理措施等资料。

4.0.9  建设单位应当按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费以及相应的安全防护文明施工措施费，保障施工安全。

5  施工单位施工现场安全内业

5.1  安全管理内业

5.1.3  项目应制定安全生产工作目标，包括：控制工伤事故、安全达标、文明施工，并对安全目标进行认真分解落实到人。同时，制定考核办法，对有关人员进行安全考核。

5.1.4  项目部应成立安全生产领导小组，由项目负责人担任安全生产领导小组组长。

根据住房和城乡建设部《关于印发<建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法>的通知》（建质[2008]91）文件规定，第一，总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：

1建筑工程、装修工程按照建筑面积配备：1万平方米以下的工程不少于1人；1万～5万平方米的工程不少于2人；5万平方米及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。

2土木工程、线路管道、设备安装工程按照工程合同价配备：5000万元以下的工程不少于1人；5000万～1亿元的工程不少于2人；1亿元及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。第二，分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：

（1）专业承包单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。

（2）劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员；50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员；200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5‰。

（3）采用新技术、新工艺、新材料或致害因素多、施工作业难度大的工程项目，项目专职安全生产管理人员的数量应当根据施工实际情况，第一、第二条规定的配备标准上增加

（4）施工作业班组可以设置兼职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查。建筑施工企业应当定期对兼职安全巡查员进行安全教育培训。

根据住房和城乡建设部《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住建部令第17号）企业主要负责人，是指对本企业生产经营活动和安全生产工作具有决策权的领导人员。项目负责人，是指取得相应注册执业资格，由企业法定代表人授权，负责具体工程项目管理的人员。

在省内注册并取得二级及以上资质的建筑施工企业，从业人员在300人以上的分公司、区域公司等分支机构，建筑工程面积超过5万m2、市政工程造价超过1亿元以上的项目，要设置安全总监，安全总监为本单位副职级别，待遇要高于其他副职并单独发放岗位风险津贴。

专职安全生产管理人员，是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括企业安全生产管理机构的人员和工程项目专职从事安全生产管理工作的人员。

5.1.5  安全生产责任制度和安全生产管理制度。

1安全生产责任制度就是对各级负责人、各职能部门以及各类施工人员在管理和施工 过程中，应当承担的责任做出明确的规定。具体来说，就是将安全生产责任分解到施工单 位的主要负责人、项目负责人、班组长以及每个岗位的作业人员身上。安全生产责任制度 是施工企业最基本的安全管理制度,是施工企业安全生产管理的核心和中心环节。

2安全生产管理制度主要包括：安全生责任制度、安全生产教育培训制度、安全技术交底制度、安全生产文明施工、安全质量标准化达标、危大工程安全管理制度、机械设备安全管理制度、危险源管理制度、安全文明资金保障制度、施工项目领导带班制度、安全检查制度、生产安全事故隐患排查治理制度、生产安全事故报告处理制度、安全生产应急救援制度等。

5.1.12  安全技术交底总目录。原《安全技术交底汇总表》（表B05）改为《安全技术交底总目录》（表B-1-05）。

5.1.13  安全技术交底。

1根据《建设工程安全生产管理条例》建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

2根据住房城乡建设部关于印发《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》的通知，项目负责人负责组织质量安全技术交底。

3安全技术交底的主要内容：

（1）工程项目和分部分项工程的概况(分部分项工程的概况)；

（2）工程项目和分部(分项工程及危险部位)；

（3）针对危险部位采取的具体预防措施；

（4）作业中应注意的安全事项；

（5）作业人员应遵守的安全操作规程和规范；

（6）作业人员发现事故隐患应采取的措施和发生事故后应及时采取的躲避和急救措施。

4每天作业前，各施工班组长应当针对当天的工作任务、作业条件和作业环境，就作业要求和施工中注意的安全事项向具体作业人员进行交底，并将参加交底人员名单和交底内容记录在班组活动记录中。

5.1.17  公司安全教育内容：

1国家安全法律法规等；

2公司安全生产规章制度，劳动纪律等；

3安全生产基本知识；

4工作场所的危险因素、防范措施及事故应急措施；

5相关事故案例分析。

项目部安全教育内容：

1施工工艺及程序，安全技术，防护措施及设施等施工安全基本知识；

2现场应执行的各项安全规章制度，现场劳动纪律；

3机械设备、电气设施有关规定，高处作业安全知识，交通，防火、环保知识及紧急情况处理和安全疏散知识；

4本工种安全操作规程及劳动防护用品、用具佩带使用知识。

班组安全教育内容：

（1）本班组专业及作业特点，本工种安全操作规程；

（2）班组的安全活动制度或安全活动情况；

（3）爱护和正确使用安全保护装置设施及劳动防护用品用具；

（4）与本工种有直接关系的机械设备、电气设施的操作规程和有关安全要求，本岗位易发生事故的因素及防范措施；

（5）安全生产、交通、防火、环保的基本知识和紧急抢救知识。

教育考核：

各级安全教育需要进行考核，考核要给与成绩，合格才允许进行施工。

5.1.19  《班组安全活动记录》应装订成册，本表可兼做班组安全检查记录，将检查出的事故隐患及问题向项目部汇报。

5.1.20  《施工现场生产安全事故登记表》。施工现场发生的安全事故进行事故登记，主要包括以下内容：发生时间、发生地点、事故类型（高处坠落、物体打击、起重伤害、坍塌、触电、机械伤害、车辆伤害、中毒和窒息、火灾和爆炸、其他类型）、人员伤害情况、事故简要经过、事故初步原因等信息。

5.1.21  工程承包合同是指总承包合同、专业承包合同、劳务分包合同等。

5.1.24  建设工程项目应建立《安措费管理台帐》，对安全资金使用情况，安全防护用品的采购，应有详细记录；

5.1.28 建设工程施工阶段安全生产标准化自评，依据《吉林省房屋建筑工程施工标准化管理办法》(吉建质〔2018〕8号)及《吉林省住房和城乡建设厅关于印发市政工程施工标准化管理办法的通知(试行)》吉建质〔2018〕13号文件执行；

5.1.29  项目负责人带班生产记录

项目负责人带班生产记录依据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》建质办【2011】111号文件规定执行，项目负责人带班生产时，要全面掌握工程项目质量安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的控制，及时消除隐患。要认真做好带班生产记录并签字存档备查。

5.2  文明施工安全内业

5.2.1  基本要求

施工现场围挡、场地、材料堆放、标牌、住宿、生活设施、急救、环境保护等应符合《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）和《建设工程施工现场环境与卫生标准》有关规定。

1施工现场必须进行全封闭围挡，并应采用硬质围挡。市区主要路段的施工现场围挡高度不应低于2.5m，一般路段围挡高度不应小1.8m。围挡应牢固、稳定、整洁。距离交通路口20m范围内占据道路施工设置的围挡，其0.8m以上部分应采用通透性围挡，并应采取交通疏导和警示措施。

2施工现场入口应有企业名称或企业标识；施工现场的主要道路必须硬化处理；主要出入口明显处应设置公示标牌，主要包括工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌、农民工维权信息告知牌、扬尘治理公示及监督电话牌、施工现场总平面图等“七牌一图”。

3施工现场办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；施工作业区与办公生活区应有明显的划分隔离，并设有防护设施，保持一定安全距离。所谓安全距离，是指即使发生事故，也不损害员工的人身安全的最小距离。办公区和生活区应当处于在建建筑物的坠落半径之外。根据《高处作业分级》（GB/T3608-93）建筑物高度在2-5米，坠落半径为2米；建筑物高度在5-15米，坠落半径为3米；建筑物高度在15-30米，坠落半径为4米；建筑物高度在30米，坠落半径为5米;建筑物高度在大于30米，坠落半径为6米（因条件限制，办公区和生活区设置在坠落半径区域内的，必须有防护措施）。

4根据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80）规定，由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围之内的通道，在其受影响的范围内，必须搭设顶部能防止穿透的双层防护廊。

5.2.2  办公、生活区安全内业

1施工项目如若在现场进行办公、生活区等临时设施的建设时，需要编制临建方案，临建方案内容应包括：编制依据、工程概况、施工部署、临建选型、临建管理措施、文明施工及环境保护措施、消防保卫措施及布置图例。

2办公、生活区应建立环境保护制度，制度应包括：污水排放、垃圾清理等

3根据国家《食品卫生法》相关规定，施工现场存在食堂，需要进行食品留样，规定如下：

（1）每餐、每样食品必须按要求留足100g，分别盛放在已消毒的餐具中。

（2）食品留样必须保留48小时，时间满后方可倒掉。

（3）食品留样后，必须立即放入完好的食品罩内，并放入专用冰箱内，避免污染。

5.2.3  现场材料管理安全内业

1施工现场应建立材料保存与保管制度，要包括易燃、易爆等危险化学品材料的存放制度，同时其他材料的消防管理要求及堆码高度提出管控措施。

2对建设工程半成品和成品应制定保护措施，并指定专人负责。

3施工现场涉及到安全类材料，如钢管、扣件、安全网、安全帽、安全带及脚手板等，施工单位应按照规定要求，对其安全性能进行检查验收。

5.3 消防安全管理内业

5.3.1  施工现场消防管理应符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720)的有关规定。施工现场的消防安全管理应由施工单位负责，实行施工总承包时，应由总承包单位负责。分包单位应向总承包单位负责，并应服从总承包单位的管理，同时应承担国家法律、法规规定的消防责任和义务。

5.3.2  施工单位应根据建设项目规模、现场消防安全管理的重点，在施工现场建立消防安全管理组织机构及义务消防组织，并应确定消防安全负责人和消防安全管理人员，同时应落实相关人员的消防安全管理责任。

5.3.3  施工单位应针对施工现场可能导致火灾发生的施工作业及其他活动，制订消防安全管理制度，消防安全管理制度包括：施工现场消防安全管理制度（对主要场所如：仓库、料垛、食堂、吸烟室、动火区应有明确规定）、施工现场消防安全责任制度、消防安全教育与培训制度、可燃及易燃易爆危险品管理制度、用火、用电、用气管理制度、消防安全检查制度、应急预案演练制度。

5.3.4  施工单位应编制施工现场防火技术方案，并应根据现场情况变化及时对其修改、完善；施工现场防火技术方案主要内容：

1施工现场重大火灾危险源辨识。

2施工现场防火技术措施。

3临时消防设施、临时疏散设施配备。

4临时消防设施和消防警示标识布置图。

5.3.5  施工单位应编制施工现场灭火及应急疏散预案，灭火及应急疏散预案应包括下列主要内容：

1应急灭火处置机构及各级人员应急处置职责。

2报警、接警处置的程序和通讯联络的方式。

3扑救初起火灾的程序和措施。

4应急疏散及救援的程序和措施。

5.3.6  施工现场重点部位应设置符合要求的消防器材并进行登记，形成现场消防器材平面布置图，施工现场重点部位是指：施工作业层、食堂、宿舍、仓库、危险品存放点、锅炉房、发电机房、变（配）电室、机械设备操作室、储料场、木工加工场地，其他具有火灾危险的场所。

5.3.7  施工人员进场时，施工现场的消防安全管理人员应向施工人员进行消防安全教育和培训，消防安全教育和培训应包括下列内容：

1施工现场消防安全管理制度、防火技术方案、灭火及应急疏散预案的主要内容。

2施工现场临时消防设施的性能及使用、维护方法。

3扑灭初起火灾及自救逃生的知识和技能。

4报警、接警的程序和方法。

5.3.9  施工作业前，施工现场的施工管理人员应向作业人员进行消防安全技术交底

消防安全技术交底应包括下列主要内容：

1施工过程中可能发生火灾的部位或环节。

2施工过程应采取的防火措施及应配备的临时消防设施。

3初起火灾的扑救方法及注意事项。

4逃生方法及路线。

5.3.10  施工过程中，施工现场的消防安全负责人应定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查，消防安全检查应包括下列主要内容：

1可燃物及易燃易爆危险品的管理是否落实。

2动火作业的防火措施是否落实。

3用火、用电、用气是否存在违章操作，电、气焊及保温防水施工是否执行操作规程。

4临时消防设施是否完好有效。

5临时消防车道及临时疏散设施是否畅通。

5.3.11  施工单位应依据灭火及应急疏散预案，定期开展灭火及应急疏散的演练。

5.3.12  施工单位应做好并保存施工现场消防安全管理的相关文件和记录，并应建立现场消防安全管理档案。

5.3.13现场要求：

1出入口要求

施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求，并宜布置在不同方向，其数量不宜少于2个。当确有困难只能设置1个出人口时，应在施工现场内设置满足消防车通行的环形道路。

2防火间距

易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m，可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m，其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6m。对于成组布置的临时建筑，每组数量不应超过10幢，幢与幢之间的间距不应小于3.5m，组与组之间的间距不应小于8.0m。

3消防车道

施工现场内应设置临时消防车道，临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离不宜小于5m，且不宜大于40m；施工现场周边道路满足消防车通行及灭火救援要求时，施工现场内可不设置临时消防车道。

5.4  脚手架工程安全内业

5.4.1 （一）脚手架搭设拆除专项施工方案；脚手架工程在施工前，应编制专项施工方案，并做好安全技术交底。施工作业人员必须持有建筑架子工操作资格证书。对搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程、提升高度150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程、分段架体搭设高度20m及以上悬挑式脚手架工程以及特殊类型脚手架工程，应进行专家论证审查。

（二）根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）规定，脚手架验收要进行量化,验收结果包括标准内容（规范及方案规定的标准）；实测是指实际测量的数值。

5.5  附着式升降脚手架安全内业

5.5.1  附着式升降脚手架入场前，附着脚手架的使用单位应告知项目所在地的县级以上住房城乡建设主管部门。

5.5.2  附着脚手架进场时租赁单位、使用单位、安装单位和监理单位对拟安装的附着脚手架及配件安全性能进行入场查验，并核对该设备与告知信息是否一致,留存进场验收资料。

5.5.3  工程施工总承包单位应将附着脚手架安拆、升降等工程发包给具有“模板脚手架专业承包资质”的专业承包单位，并签订专业承包合同和安全管理协议书。

5.5.4  从事附着脚手架的安装、拆除以及进行升降操作的人员应持有建设行政主管部门颁发的特种作业操作资格证书。

5.5.5  安装、拆除前，专业承包单位应编制专项施工方案，并按程序履行审批手续，对于整体提升高度在150米以上的附着脚手架工程，按照超过一定规模的危险性较大分部分项工程实施管理，施工总承包单位必须组织专家对专项施工方案进行论证，论证通过后方可实施。

5.5.6  每次安装、拆除以及升降前，总承包和专业承包单位共同对有关施工人员进行安全技术交底，并安排专业技术人员现场指导。投入使用前，专业承包单位应对使用单位进行安全技术交底，告知安全使用事项。

5.5.7  附着式升降脚手架告知时需提供以下材料：

1.产品合格证、提升设备合格证、产品认证材料；

2.专业承包单位营业执照、资质证书、安全生产许可证；

3.专业承包合同和安全管理协议书；

4.附着式升降脚手架特种作业操作资格证书。

5.5.9  附着脚手架首次安装完毕，安装单位自检合格并出具自检验收单，使用单位须委托具有相应资质的检验检测机构检验，并出具检验检测合格证明，总承包单位应当组织租赁、安装、使用、监理等有关单位进行验收,验收合格后方可投入使用。

5.5.10  每次升降作业前以及升降后、使用前，安装单位应先进行自检，并出具自检验收单，总承包单位应当组织租赁、安装、使用、监理等有关单位进行验收,验收合格后方可进行升降作业或投入使用。

5.6  高处作业吊篮安全内业

5.6.3  （一）高处作业吊篮安拆施工前，应编制专项施工方案，由专业人员指导下实施。安装单位自检合格后，由具有资质的检验单位进行验收检查及安装单位、施工单位、总包单位、监理单位验收，验收合格相关人员签字后方可投入使用。安装自检表、检测报告和验收记录等纳入资料档案。

（二）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全的高处作业吊篮，专项施工方案需进行专项论证。

5.6.4 安全锁应完好有效，严禁使用超过有效标定期限的安全锁。

5.7基坑工程安全内业

5.7.1  基坑工程专项施工方案，应根据《吉林省危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》、《吉林省建筑边坡与深基坑工程管理办法（暂行）》的规定进行编制,对超过一定规模危险性较大的分部分项工程应进行专家论证。

5.8  模板工程安全内业

5.8.1  （一）模板工程专项施工方案，应根据《吉林省危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》的规定进行编制,对超过一定规模危险性较大的分部分项工程应进行专家论证。施工人员作业业前应做好安全教育培训和安全技术交底。

（二）根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）规定，模板支架验收要进行量化，验收结果包括标准内容（规范及方案规定的标准）；实测是指实际测量的数值。

5.9   高处作业安全内业

5.9.1  施工现场安全防护和劳动保护用品台帐；建设工程使用的安全防护和劳动保护用品，必须购置合格产品，具有生产许可证、产品合格证、检测合格证和正规发票。

5.9.2 操作平台应在明显位置设置表明允许负载值的限载牌及限定允许的作业人数，物料应及时转运，不得超重、超高堆放，操作平台使用中应每月不少于1次定期检查。

5.9.3  安全防护设施的验收应按类别逐项检查，验收合格后方可使用，并应作出验收记录。安全防护设施验收应包括下列主要内容：

1防护栏杆立杆、横杆及挡脚板的设置、固定及其连接方式；

2攀登与悬空作业时的上下通道、防护栏杆等各类设施的搭设；

3操作平台及平台防护设施的搭设；

4防护棚的搭设；

5安全网的设置情况；

6安全防护设施构件、设备的性能与质量；

7防火设施的配备；

8各类设施所用的材料、配件的规格及材质；

9设施的节点构造及其与建筑物的固定情况，扣件和连接件的紧固程度。

5.10 临时用电安全内业

5.10..1施工现场临时用电工程必须建立安全技术档案，并应包括下列内容：

1用电工程组织设计编制、修改和审批的全部资料；

2施工现场临时用电工程主要设备、材料的产品合格证、3C认证报告、检测报告等；

3 用电工程技术交底资料；

4用电工程检查验收表；

5电气设备的试、检验凭单和调试记录；

6接地电阻、绝缘电阻和剩余电流动作保护器的剩余电流动作参数测定记录表；

7定期检（复）查表；

8 电工安装、巡检、维修、拆除工作记录；

9 施工现场临时用电工程管理制度、分包单位临时用电安全生产协议、电工特种作业操作资格证等。

5.10.2  施工现场临时用电管理,应符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）的有关规定,施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kw及以上者，应编制临时用电组织设计。并采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、 二级剩余电流动作保护系统。

5.10.3  “专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入，且应保持不间断供电。”引自《施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011。剩余电流动作保护器必须符合国家标准（三证一书），三证一书是指产品合格证、3C认证、检测报告和产品使用说明书。

5.10.4  5.10.5  5.10.6 临时用电工程应定期检查。定期检查时，应复查接地电阻值和绝缘电阻值和进行剩余电流动作保护器的剩余电流动作参数测定。

5.10.4  《防雷及重复》接地电阻检测记录中的季节系数为参考数据，取值时以当地实际季节系数为准。

5.10.7安全技术档案应由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理。其中“电工安装、巡检、维修、拆除工作记录”可指定电工代管，每周由项目经理审核认可，并应在临时用电工程拆除后统一归档。

5.11 塔式起重机安全内业

5.11.1～5.11.17

1塔式起重机登记备案后方可安装；安装、拆卸单位必须有专业资质; 施工前必须编制专项施工方案；

2塔式起重机安拆作业应配备以下人员：

（1）持有安全生产考核合格证的项目负责人和安全负责人、机械管理人员；

（2）具有建筑施工特种作业操作资格证的建筑起重机械安装拆卸工、起重司机、起重信号工、司索工等特种作业操作人员；

（3）安装作业前2日应告知当地县级以上人民政府建设行政主管部门，安装验收合格后，经起重设备检测机构检测合格方可使用；

（4）施工过程中的顶升作业应由安拆单位负责；租赁的塔式起重机应签订租赁合同，同时签订安全管理协议书，明确双方责任和权利。

5.11.16  施工现场有多台塔式起重机作业时，塔式起重机的安设应符合《塔式起重机安全规程》（GB5144）的规定，同时，应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。

5.11.17根据《吉林省住房和城乡建设厅关于推行建筑起重机械“一体化”企业管理模式的通知》（吉建安【2019】9号）要求：

1在本省行政区域内房屋建筑和市政基础设施工程推行“建机一体化”管理。房屋建筑和市政基础设施项目宜选择“建机一体化”企业提供“建机一体化”服务。政府投资的房屋建筑和市政基础设施项目鼓励优先选用“建机一体化”企业提供的建筑起重机械一体化服务。

2对采用“建机一体化”管理的项目在评选全省安全文明示范工地和省级标准化示范工地可适当增加相应的分值。

3建筑起重机械使用单位与“建机一体化”企业签订的服务合同，应明确各自的安全生产责任和义务。

4“建机一体化”企业应建立起重机械维护保养等管理制度，根据国家有关规定和建筑起重机械使用说明书规定的保养期限及起重机械的实际情况，编制建筑起重机械维护保养方案。

5建机一体化企业按照“吉林省建机一体化企业名单”的通知选择。

6外省起重机械到吉林省建筑工地使用的，应由产权单位到工程所在地住房和城乡建设主管部门进行信息录入，施工企业使用时应核对其信息。

5.15 危大工程安全内业

5.15.1~5.15.6

施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。危大工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程必须进行专家论证。

1根据住房城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第37号）及吉林省有关安全规定，建立危大工程档案。

2施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志。

3专项方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。

4施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

5施工单位应当严格按照审查、论证通过的专项方案组织施工，不得擅自修改专项方案。

6因规划调整、设计变更、外部环境等原因确需调整的，修改后的专项方案应当按照本规定重新审核和论证。涉及资金或者工期调整的，建设单位应当按照约定予以调整。

7施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。

8项目技术负责人、专职安全管理人员应当对专项方案实施情况进行现场监督，对未按照专项方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改。

9施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。

10超过一定规模的危大工程施工期间，施工单位每月应组织不少于2次专项检查。对于复杂的危大工程，建议聘请专家组成员在专项方案实施过程中跟踪指导1至2次。

11对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收人员应当包括：

（1）总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员；

（2）监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师；

（3）有关勘察、设计和监测单位项目技术负责人；

验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。

危大工程验收合格后，施工单位应当在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员。

12 监理单位应当对危大工程施工实施专项巡视检查，对超过一定规模的危大工程实行旁站监理。

5.16应急管理内业

5.16.1施工现场应急管理应符合《安全生产事故条例》、《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》（中华人民共和国应急管理部令 第2号）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GBT-29639）、相关要求。

5.16.2 应急预案包括以下三个方面内容：

1综合应急预案编制内容：总则、应急组织机构及职责、应急响应、后期处置、应急保障；

2专项应急预案编制内容：适用范围、应急指挥机构及职责、响应启动、处置措施、应急保障；

现场处置方案编制内容：事故风险描述 、应急工作职责、应急处置、注意事项。

5.16.3  生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

5.16.5  关键的路线、标识和图纸，包括但不限于:

1警报系统分布及覆盖范围;

2重要防护目标、风险清单及分布图;

3应急指挥部(现场指挥部)位置及救援队伍行动路线;

4疏散路线、集结点、警戒范围、重要地点的标识;

5相关平面布置、应急资源分布的图纸;

6生产经营单位的地理位置图、周边关系图、附近交通图;

7事故风险可能导致的影响范围图;

8附近医院地理位置图及路线图。