## 全省住建领域安全生产工作督查冬期施工项目安全隐患问题汇总表
附表1
全省住建领域安全生产工作督查 冬期施工项目安全隐患问题汇总表
序号 | 地市 | 项目名称 | 责任主体 | 存在问题 | 处理意见 | 结果
1 | 哈尔滨市 | 桐楠格∙万科公园大道一标段 | 哈尔滨桐楠格置业有限责任公司 黑龙江省润龙建设监理有限公司 黑龙江省八建建筑工程有限责任公司 黑龙江省浩泰建筑有限责任公司 | 1、项目疫情防控管理不到位，选派的疫情防控人员没有按相关要求履行疫情防控职责，自我防护意识淡薄，检查时未戴口罩，进场人员记录中显示部分出入施工现场的人员测温记录不完整； 2、现场临时用电开关箱破损，未固定设置；室内用电设备一闸多用； 3、专职安全生产管理人员未在岗履职； 4、监理单位总监理工程师、安全监理工程师未在岗履职，对现场安全监理不到位。 | 下发执法建议书，限期2021年1月5日前整改完毕 | 按要求5日前上报了整改材料，经项目所在地建设主管部门审核，符合要求，整改完毕。
2 | 伊春市 | 丰林县五营镇污水处理改造工程 | 丰林县住房和城乡建设局 齐齐哈尔宏远市政工程有限公司 伊春市恒安建设监理有限责任公司 | 1、建筑物入户线未穿管保护； 2、未设置专用分配电箱，开关箱无专用支架，无保护零线； 3、施工单位项目经理及专职安全生产管理人员不在岗履职； 4、现场安全监理不在岗，履行岗位职责不到位。 | 由当地主管部门限期监督整改 | 县领导约谈了项目经理和安全员，各项隐患已整改完毕。
3 | 大庆市 | 黑龙江省大庆高新区5#雨水泵站及压力排易涝区段城市排水防涝设施建设项目 | 大庆高新城市建设投资开发有限公司 大庆开发区宏伟工程监理有限公司 大庆海纳建筑安装工程有限公司 | 1、现场沟槽未放坡，与施工方案不符； 2、土方堆放距离沟槽边缘过近，不符合方案要求1.2m以外，堆放高度局部超过1.5米； 3、部分监理通未回复，指出的安全隐患未整改。 | 责令大庆市住建局、大庆高新区住建局监督整改，整改结果7日内报省厅质安处。 | 市住建局召开建筑施工冬季安全生产警示教育大会，对相关责任单位进行了全市通报批评，并约谈了有关责任人。整改已完毕。
4 |  | 大庆高新区2020年G10国道西侧易涝区段城市排水防涝设施建设项目（七号雨水泵站压力排改造工程） | 大庆高新城市建设投资开发有限公司 黑龙江三禾嘉业建筑安装工程有限公司 大庆开发区宏伟工程监理有限公司 | 1、沟槽钢板桩支护施工中，槽底有工人； 2、项目负责人姜学志对施工方案不了解，缺少本人组织安全生产会议等工作痕迹，本人签字与方案上签字有差别，疑似未在现场履职尽责。
5 |  | 大庆萨尔图机场完善功能项目 | 大庆市城建大项目管理办公室 黑龙江省轻工建设管理有限公司 鲲鹏环球建设工程集团有限公司 | 1、现场开关箱均为一箱多闸多机设置。漏电保护器均采用DZ-47家用漏电保护器。现场电工对规范标准不掌握，未见其操作中。开关箱均无重复接地，配电箱日检记录截止到11月12日； 2、现场楼层临边无防护； 3、脚手架缺少扫地杆、斜向支撑； 4、立杆、纵横向水平杆接头未交错布置。立杆间距过大，未按方案编制要求的1.5米间距设置，纵横向水平杆间距过大； 5、现场垃圾、烟头过多，文明施工较差； 6、现场多个灭火器已失效； 7、施工现场无疫情防控措施。 | 责令大庆市住建局、大庆高新区住建局监督整改，整改结果5日内报省厅质安处。
6 | 佳木斯市 | 建三江电业局生产综合楼 | 国网黑龙江省建三江电业局有限公司 黑龙江省城镇住宅建筑工程有限公司 黑龙江恒益建设项目管理有限公司 | 1、电梯井内未按规范要求每隔2层且不大于10m加设一道安全平网； 2、电梯井内设置自制简易起重设备用于材料运输，安全隐患严重； 3、门厅部位二层走廊临边防护采用钢丝绳代替防护栏杆，不满足规范要求。楼内楼梯临边防护拆除过早； 4、部分楼层临时电箱设置不符合规范要求； 5、楼内临时照明未采用安全电压； 6、安全隐患排查频次不满足要求； 7、安全教育、安全技术交底无针对性； 冬季施工方案编制深度不足，不能指导施工。 | 停工整改。由当地建设行政主管部门监督整改 | 建三江建设行政主管部门已下达停工令，中止施工监督手续正在办理中。 经佳木斯建设行政主管部门实地勘查后方可复工。
7 |  | 建三江中心城体育场 | 黑龙江省农垦建三江管理局街道办事处 苏华建设集团有限公司 中泰正信工程管理咨询有限公司 | 1、施工现场临时用电配置不符合规范要求； 2、移动操作平台较为简易，立杆、横杆数量不足，间距较大，剪刀撑设置不规范，架体存在明显变形现象； 3、中心塔施工区域部分临边防护缺失； 4、总包单位、分包单位项目负责人未在岗履职； 5、起重吊装方案非专业分包单位编制，针对性不足，不能指导施工。
8 | 双鸭山市 | 双鸭山市居家和社区养老中心 | 双鸭山市民政局 双鸭山集星建筑工程有限公司 双鸭山市北冠工程建设监理有限责任公司 | 1、楼内临时电缆架空设置不规范，无绝缘； 2、电梯井口防护门与墙壁连接不紧密； 3、消防楼梯预设口、清料口封闭过于简易，抗冲击力不足； 4、脚手架扫地杆设置不规范，连墙件数量不足； 5、电梯井内设置简易电动葫芦运输物料，安全隐患严重； 6、冬施方案无针对性； 7、五层楼梯间操作平台搭设不规范。 | 电动葫芦立即拆除，其他问题3日内整改完毕。由当地建设行政主管部门监督整改 | 电动葫芦已拆除，其他问题整改已上报地市建设行政主管部门。
9 |  | 黑龙江省农垦红兴隆管理局残疾人康复中心 | 黑龙江省农垦红兴隆管理局中心医院 黑龙江建隆建设项目管理有限公司 黑龙江省三强建筑工程有限公司 | 1、安全专项施工方案未履行公司级审批手续，不能指导施工； 2、安全技术交底无针对性。 | 3日内整改完毕。由当地建设行政主管部门监督整改 | 该项目现已停止施工。

## 全省住建领域安全生产工作督查中止施工项目安全隐患问题汇总表
附表2
全省住建领域安全生产工作督查 中止施工项目安全隐患问题汇总表
序号 | 地市 | 项目名称 | 责任主体 | 存在问题 | 处理意见 | 结果
1 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市汇智环球商贸城项目 | 哈尔滨汇智鑫房地产开发有限公司 黑龙江润龙建设监理有限公司 河南中盛建设集团有限公司 | 1、施工升降机未降落地面； 2、建筑物入口未封闭； 3、降水值班室人员不在岗； 4、越冬防护组织机构不健全，缺少机构人员名单、职责和联系方式，无值班记录。 | 由当地主管部门限期监督整改 | 第2-4项已整改完毕，第1项待开工前消除安全隐患。
2 | 伊春市 | 伊春市传染病医院 | 伊春市第五人民医院 建工集团七建公司 伊春市恒安建设监理有限责任公司 | 1、值班宿舍兼做厨房使用，物品堆放拥挤，用电器具线路混乱； 2、门卫室使用自制简易加热设施，缺少安全用电防护措施。 |  | 1月6日已整改完毕
3 | 绥化市 | 绥化市恒大观澜府项目 | 绥化市陆泰房地产开发有限公司 黑龙江省海顺建设集团有限公司 广州市恒合工程监理有限公司 | 1、16#、17#楼斜道踏步无防滑设施，栏杆和临边防护不严； 2、16#、17#楼值班室用电设施无保护零线，一闸多用。 |  | 1月5日已整改完毕
4 |  | 绥化一中教学楼项目 | 绥化市第一中学 黑龙江省建工集团有限责任公司 绥化市工程建设监理有限公司 | 1、越冬防护组织机构不健全，缺少机构人员名单和职责； 2、主体脚手架未封闭。
5 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔飞鹤·东方御二标段 | 黑龙江省恒茂房地产开发有限责任公司 黑龙江鹤城建设监理有限责任公司 齐齐哈尔市化工建筑工程有限公司 | 1、部分塔吊吊钩固定，吊臂在非工作状态下无法自由旋转； 2、值班室灭火器不足 | 要求做好防止外来人员进入和节假日防止鞭炮诱发火灾等预防措施。 | 开工前消除安全隐患
6 |  | 中央公园 | 通用地产齐齐哈尔有限公司 黑龙江瑞兴工程管理咨询有限公司 中国新兴建设开发有限责任公司 | 1、部分塔吊吊钩固定，吊臂在非工作状态下无法自由旋转； 2、部分灭火器已失效
7 | 鸡西市 | 虎林市明创悦享健康管理有限公司康医养（中煤首府花园住宅） | 虎林市明创悦享健康管理有限公司 中煤建工集团有限公司华北公司 北京市云湖建筑工程有限公司 | 1、值班制度、值班人员联系方式、应急电话未上墙； 2、值班室缺少日常巡查记录； 3、值班人员有违规使用电褥子的不安全用电现象。 | 立即整改。由当地建设行政主管部门监督整改 | 已整改完毕
8 |  | 鸡西恒大御澜庭（一期） | 鸡西恒大佳园房地产开发有限公司； 江苏江中建筑有限公司 广州市恒合工程监理有限公司 | 1、施工现场安全通道未进行封闭； 2、值班制度、值班人员联系方式、应急电话未上墙； 3、值班室缺少日常巡查记录；

## 全省住建领域安全生产工作督查燃气运行项目安全隐患问题汇总表
附表3
全省住建领域安全生产工作督查 燃气运行项目安全隐患问题汇总表
序号 | 地市 | 项目名称 | 责任主体 | 存在问题 | 处理意见 | 结果
1 | 哈尔滨市 | 上江街加气站 | 哈尔滨市新基业 | 1、车辆充装记录不全、无进出口指示标识、无进站限速牌、无应急处置流程图、工艺区安全标识配备不足； 2、综合预案未及时修订，演练无评估总结，未进行专家评审及备案。 | 由当地主管部门限期监督整改 | 第一个问题已整改。第二个问题正在专家论证
2 | 伊春市 | 伊春新青城市燃气 | 伊春中燃 | 1、重预防机制不完善，须改进； 2、应急预案未备案； 3、应急演练未做效果评估。 |  | 已整改完成并已上报整改材料
3 |  | 伊春青山LPG充装站 | 伊春青山燃气有限责任公司（石油液化气） | 1、无气质报告； 2、管理制度未更新； 3、重大危险源台账未填写； 4、应急预案未备案； 5、应急预案演练效果未做评估。
4 | 绥化市 | 绥化市中油金鸿燃气 | 绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司 | 1、CNG供气，气源不满足规范要求，建有LNG储气罐未投产；2、燃气加臭末端检测不标准、加臭量不达标（20mg/立方米）；3、管理制度未更新；4、计量器具使用前未首检、应急预案未备案。 |  | 当地主管部门1月5日已监督整改完成
5 |  | 绥化市昆仑燃气（LNG加气站） | 黑龙江长安昆仑能有限公司 | 1、加气机未按规定进行定期检验； 2、应急预案未备案。
6 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔液化石油气（充装场站） | 齐齐哈尔市金龙燃气有限公司 | 1、该公司为液化气销售公司，只针对部分商业用户； 2、燃气标准化工作未完成评定； 3、专项应急预案没有针对性； | 立即整改。由当地建设行政主管部门监督整改 | 1、标准化工作已经完成。2、重新梳理应急预案，待审。
7 |  | 齐齐哈尔市城市燃气（门站） | 齐齐哈尔市港华燃气有限公司 | 1、员工对应急抢险培训需加强 |  | 已整改完成
8 | 大庆市 | 大庆市城市燃气 | 大庆市中石油昆仑燃气有限公司 | 1、应急演练建议按实战进行每个环节进行评价 |  | 已整改完成
9 |  | 大庆市城市燃气 | 大庆市庆城燃气有限公司 | 1、建议尽快联系发证机关取得员工从业证书； 2、燃气标准化工作应尽快按省政府要求开展完善； 3、生产现场管理需加强； 4、要求按规范编制应急预案并专家评审后相关部门备案，专项应急预案应有针对性。 |  | 第1、2、3条已整改完成；第4条正在修订预案。
10 | 佳木斯市 | 佳木斯中燃场站 | 佳木斯中燃 | 1、LNG生产区域门口无卸静电接地桩； 2、场站明显区域未设置应急疏散指示图、无风向标； 3、分输阀室介质流向指示标识不清晰； 4、应急演练方案的演练时间与签到表时间不符，签到记录不是手签； 5、应急演练记录不详细，评估总结无改进意见； 6、个别特种作业人员操作证没有填报聘用信息记录。 | 立即整改。由当地建设行政主管部门监督整改 | 已整改完成并已上报整改材料
11 | 双鸭山市 | 双鸭山中燃LNG储配站 | 双鸭山中燃 | 1、未能给检查人员提供有效的防护用品（防静电服装）； 2、 LNG站区内灭火器没有定期自检记录； 3、检查视频回放，出租车司机在加气区域打手机，加气员未及时制止； 4、 可燃气体检测控制系统第3路有燃气读数，未及时查明原因消除显示数据； 5、应急演练无现场人员签到记录； 6、风险分级中管控清单，管控措施不全面，缺少教育培训措施； 7、隐患整改记录（2020年4月-5月）安监经理无签字审核。 | 立即整改。由当地建设行政主管部门监督整改 | 已整改完成并已上报整改材料
12 | 鸡西市 | 虎林市鸿烨液化气有限公司充装站 | 虎林市鸿烨液化气有限公司 | 1、储罐区域实体墙内地面部分塌陷； 2、充装区域、卸车区域、储罐区域无卸静电接地桩； 3、充装许可证过期（由于疫情期间评审组未能到现场评估，影响换证进度，）目前正在办理中； 4、安全阀下截止阀无防止误操作提示牌； 5、2号储罐液位计指示不清晰，不能看到标尺上最大允许液位处警示红线； 6、灌装秤上有检定标签，未能提供出检定报告。
13 |  | 鸡西中燃LNG储配站 | 鸡西中燃 | 1、柴油发电机房换气扇通风口遮挡、电缆套管未封堵、发电机房存放与其功能无关的杂物（员工交通用电动车）； 2、配电室控制箱无安全警示标识； 3、站区内灭火器无月度自检记录； 4、站内设备隐患排查记录未形成闭环管理，无整改完成情况记录。