## Sheet1
附件
城镇燃气安全生产交叉检查评估工作情况表
市州 | 存在的问题
长沙 | 1.长沙市中燃公司杜鹃路加气站、望城区华润燃气公司、长沙县冰宇燃气公司企业主要负责人安全职责未按照《安全生产法》第十八条职责完善;长沙市新奥燃气有限公司、望城区华润燃气公司、长沙县冰宇燃气公司安全管理制度不完善或未根据实际情况更新。 2.长沙澄海实业有限公司（瓶装气）、湖南雪纳新能源燃气有限公司（瓶装气）、长沙冰宇燃气有限公司（瓶装气）企业场站运行管理有一定疏漏，喷淋管不能覆盖液位计且无罐体基础安全检查记录；长沙冰宇燃气有限公司储罐距围墙不足20m、罐瓶距围墙不足10m。雪纳公司和冰宇公司因场站年代久远，出现了不同程度的地面破裂情况。 3.长沙新奥燃气公司未制定用户安检计划，长沙澄海实业公司无用户安检记录，用户安检制度不完善。 4.中燃公司杜鹃路加气站未建立应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议。
衡阳 | 1.衡阳市、县（市）、区未成立燃气行业专业委员会，未建立联席会议工作机制，检查中发现各职能部门间联动监管不够，缺乏多管齐下的监管手段。 2.衡阳县海富燃气公司、祈东县平安液化气公司的安全保障措施及硬件缺乏，部分场站进站前释放静电装置设置不规范、生产区大门设置不规范； 3.衡阳县海富燃气监控系统不符合要求、衡东县中油昆仑燃气值班室无监控视频，视频监控管理制度普遍不完善，未达到留存90日的要求，且液化石油气供应站未设置视频监控系统。 4.衡东县中油昆仑燃气、新塘旭升液化气站应急演练实战操作性和针对性不强，演练与应急预案有所脱节。 5.衡东县新塘旭升液化气站、衡阳县海富燃气公司内部制度落实、记录台账管理和资料整理不规范。
株洲 | 1. 醴陵市祥盛液化气有限公司事故应急预案未根据企业发展及时进行更新修订；2020年未开展应急演练；燃气场站工艺区内视频监控为非防爆设备；燃气场站储罐区附近电缆安装不规范，为非防爆电缆。 2.攸县新海燃气有限公司未落实安全生产奖惩考核制度；员工安全教育与岗位技能培训不到位；未针对性制定应急演练方案，多为消防演练，过于简单。 3.新奥燃气公司茶园天然气门站门站工艺区部分管道阀门锈蚀，静电跨接线腐蚀断裂。 4.株洲中燃铁达能源有限公司燃气场站压缩机房阀门、压力表锈蚀；储罐区附近工艺管道出地处无套管保护。 5.醴陵中油燃气有限公司部分调压箱柜（管道和附件）有锈蚀现象；场站LNG储罐未及时进行防腐刷漆；场站生产区临时用电不规范；已停用设施设备未及时处理和按相关程序备案。
湘潭 | 1.湖南星火科技能源有限公司、湘潭同丰化工有限公司、湘潭新奥燃气有限公司、湘潭中石油昆仑燃气有限公司落实安全生产主体责任力度有待提高，有的企业未成立安全生产委员会，有的职责不清或有职责缺失，有的企业仅仅将湘潭市里下发的相关制度改个封面，没有结合自身实际予以完善并落到实处；企业在风险管控、隐患排查、人员培训、安全教育、应急管理等方面投入的人力、物力及财力有待进一步提高。 2.湘乡光大燃气有限公司，湘乡市民政福利工艺厂设备脏乱、警示标识标牌缺失、企业管理较混乱人员配备、安全投入等方面需加强。 3.湘潭市大鹏燃气有限公司充装销售非自有钢瓶；湘潭市飞鸿燃气有限公司在不具备安全条件的场所储存燃气。
邵阳 | 1.新宁县城镇燃气发展规划2018年修编，修编年限只到2020年，已经过期。 2.燃气经营企业：中海油湖南省销售分公司双桂加油加气合建站、邵阳市燃气总公司、邵阳市恒通燃气公司、新邵县蓝天气体有限公司、邵阳县广源液化气公司《安全生产应急预案》未更新，或未按照《导则》要求编制和评审；新宁中基燃气公司、邵阳县瑞华燃气有限公司隐患未形成闭环管理，责任制未落实，无奖惩措施的；中海油湖南省销售分公司双桂加油加气合建站；组织架构不清晰，主体责任不明确，责任状未分级签订，考核办法过于简单，无清单；邵阳县瑞华燃气有限公司、广源液化气公司安检单记录不全，作为业务流转单使用。 3.现场检查方面，邵阳市燃气总公司、邵阳市恒通燃气公司、邵阳县广源液化气公司、新宁县中基燃气有限公司、新宁县晶新液化气公司燃气企业站区大门口无消防疏散示意图；新邵县蓝天气体有限公司、邵阳县广源液化气公司工艺管道防腐未达到规范要求；邵阳县瑞华燃气有限公司、新宁县中基燃气有限公司、邵阳市燃气总公司消防器材布局不合理，无日常检查记录；中海油双桂加油加气站、邵阳市燃气总公司燃气泄漏浓度报警器未及时标定检测或者无检验标识；新宁县中基燃气有限公司、邵阳县瑞华燃气有限公司卸车区占用消防通道，紧急开关无防撞保护，接地线无电子报警；邵东深燃公司、武冈深燃公司、新宁晶新液化气公司、新宁县中基燃气有限公司卸车管无拉断阀；新宁晶新液化气公司、邵阳县瑞华燃气公司储罐区或生产区压力表拆卸后未封堵或缺失；中基燃气有限公司储罐根部阀结冰、结霜严重，建议立即进行真空度检测；邵阳县广源液化气公司、新宁县晶新液化气公司操作规程未上墙或不在操作区；新宁县中基燃气有限公司、邵阳市燃气总公司无巡查标识、过道无护栏的；邵东深燃天然气有限公司杜瓦瓶充装台地上无防静电绝缘板，辅热器上有裸露信号线；新邵县蓝天气体有限公司气相、液相管道部分暗埋在管沟内没用砂填实；邵阳县瑞华燃气有限公司、武冈深燃有限公司监控室无防静电绝缘板的
岳阳 | 1.汨罗城南液化气有限公司安全生产管理目标不明确，未见奖惩相关的内容；汨罗港华燃气有限公司、汨罗城南液化气有限公司、湘阴县长燃中阳燃气有限责任公司、岳阳华润燃气有限公司、岳阳海纳物流有限公司燃气分公司各项资料台账不齐全，资料有待完善。 2.汨罗城南液化气有限公司旧站改造不彻底，存在站内设施设备防火间距不够，视频监控不防爆，排水系统设置不规范，防静电设施不到位，站内堆放易燃杂物，架空横跨高压电线等问题；岳阳华润燃气有限公司储配站存在储罐与仓库、门站调压设施与辅助用房间距不足等问题。 3.湘阴县长燃中阳燃气有限责任公司人员配备少2人，岳阳华润燃气有限公司未制定员工培训计划。 4.岳阳华润燃气有限公司（含岳阳县华润）、汨罗城南液化气有限公司、岳阳海纳物流有限公司燃气分公司等应急维抢设备配置不充足。 5.汨罗城南液化气有限公司未严格落实用户安检的要求，未开展用户安检。
常德 | 1.岩坪CNG加气站：压力表校验标志超期；闸阀没有标注开、关方向。 2.常德中石油昆仑燃气有限公司：应急演练资料不完整，没有总结材料；未见设置由企业负责人组成的安全生产委员会任命文件；未见隐患整改台账。 3.中燃百江能源有限公司：充装标签上的充装介质不宜为“C3H8 C4H10”；没有制定燃气宣传制度；消防水泵系统故障；隐患整改台账填写不规范（无发现隐患日期）。 4.安乡县东信液化气站：没有制定员工培训教育计划，没有开展新员工三级教育；没有开展员工技能培训；应急演练资料不完整，没有总结；隐患整改台账填写不规范（隐患位置填写不规范、无隐患整改措施）；未见2020年度压力容器检查报告和压力管道在线检验报告。 5.安乡县三峡管道燃气有限公司：没有制定员工培训教育计划，新员工三级培训资料不完整；约10公里压力管道未见定期检验报告。 6.湖南省桃源富达燃气有限责任公司：未见设置由企业负责人组成的安全生产委员会；未签订层级安全生产责任状；没有建立隐患整改台账，隐患整改未形成闭环管理；已充装的液化石油气钢瓶未粘贴充装标签和警示标签；应急救援物资不齐。 7.桃源县天成燃气开发有限公司：未见压力管道定期检验报告；隐患整改台帐要素不齐（没有整改复核人）。 8.临澧县长宏液化气责任公司：充装标签上缺少“充装时间”和“充装重量”；未见入户安检计划和入户安检资料；未见隐患整改台账。 9.临澧三峡天然气有限公司：隐患整改台账填写不规范；总经理与副总经理没有签订安全生产责任状；未见9公里次高压管道和37公里中压管道定期检验报告；应急救援物资不齐。 10.临澧兴业加气站：LNG卸车时人员离岗，押运员未穿防护服在卸车作业区逗留；车用CNG充装时未严格落实充装前后检查制度。 11.石门兴业管道燃气有限公司：约34公里的压力管道台帐显示部分压力管道的定期检验已超期；应急救援物资不齐（未见正压式呼吸器）。 12.石门广源工贸有限责任公司液化气站：没有制定燃气质量检测制度；充装标签上的充装介质不宜为“C3H8 C4H10”；充装重量不宜为“15Kg”；隐患整改没有形成闭环管理（整改措施不具体、没有整改复核人）；没有制定用户安检计划。
张家界 | 1.武能液化气站及协合镇瓶装气供应站无安全评价报告，未及时办理《燃气经营许可证》，存在非法经营行为。 2.新泰公司安全负责人对“三级安全教育”含义理解、认识有偏差，三级安全教育工作不到位；安全责任书的签订不符合安全责任层层落实的规范要求，未能体现相应层次的责任落实和担当；场站巡查记录存在走形式，记录不完整、不真实；技术负责人职称（科技管理专业）与经营许可的专业要求不符。协合镇瓶装气供应站从业人员未经安全培训、无证从事液化石油气经营活动；桑植县华鑫液化气站相关规章制度、岗位责任制、操作规程不齐全、完整；安全生产责任状签订不符合要求。 3.中燃城市燃气发展有限公司永定区LNG\L-CNG加气站采用的是100m³LNG储罐（设置在LNG气化站内）供给，与《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156中“单个储罐不大于60m³”的规定要求不相符；新泰天燃气公司武陵源区综合站场站工艺区杜瓦瓶分装台、CNG管束储配区与场站施工图设计不符、缺项；该站具有LNG气化站功能，未见相关资料和评价报告；同时，新泰天燃气综合站中，城镇燃气供应按照相关资料体现的应为CNG管束减压站供应，但实际采用LNG供应，与经营许可相关资料不相符；场站部分压力表未能进行定期校验。协合镇瓶装气供应站经营场所建筑耐火等级、通风设施、安全设施严重不符GB51142-2015《液化石油气供应工程设计规范》规定的相关安全技术条件。桑植县华鑫液化气站生产区没有设置人体导除静电接地装置；消防通道、汽车槽车作业区，被大量钢瓶堆放占用；装卸机械臂拉断阀使用保护不当；卸车台未设置可靠的槽车接地线接地柱或接地卡；液相管道安全阀和放散管的安装不规范；气瓶倒残处没有配置气瓶倒残翻转架装置；充装间、压缩机房前面场地存在暗井、暗沟、明沟，没有安全的防护处置设施；罐区储罐顶部液位传输、浓度报警器的接头处电气线路不防爆；储罐区与生活住宅之间，没有设置实体围墙隔离。 4.中燃城市燃气发展有限公司没有安全隐患日常排查及其整改结果的佐证材料，不能体现总部安全管理部门及其相关责任人员监管责任的落实。桑植县乡村原野餐饮店用气场所报警器安装探头位置不太规范；用气场所无燃气安全管理规章制度、操作规程；安全管理、管线设施巡查责任人不明确；未见燃气使用安全检查记录；消防器材配置不足。违规使用两种气源（天然气、瓶装液化气），且液化气瓶出口没有安装调压器，直接高压气使用。 5.新泰天燃气综合站应急抢险救援物资、装备配备等严重不足。协合镇瓶装气供应站相关规章制度、应急预案等不健全或未建立。桑植县华鑫液化气站场站应急预案未经专家评审且未在当地相关部门备案；应急救援装备、设备设施、防爆工具等配置严重不足。
益阳 | 1.益阳天捷燃气发展有限公司、益阳市资阳区资兴液化气站各项资料台账不齐全，有待完善；益阳中石油昆仑燃气有限公司燃气宣传资料和员工安全教育资料需要完善；桃江县珀宏液化气站应急演练无演练方案。 2.益阳市资阳区资兴液化气站、沅江市建宏液化气三眼塘站，外来车辆、人员进入生产区；沅江市建宏液化气三眼塘站生产区停放机动车辆。 3.桃江县珀宏液化气站不会使用应急抢险器材，并将应急抢险器材放在车上。 4.沅江市建宏液化气站三眼塘站、桃江县珀宏液化气站、益阳市资阳区资兴液化气站生产区使用非防爆摄像头。 5.沅江市建宏液化气站三眼塘站压缩机放散管设置不规范；桃江县珀宏液化气站、益阳市资阳区资兴液化气站储罐检修用放散管均采用单阀。
郴州 | 1.嘉禾县将燃气管理部门设在执法大队，未设置专门的燃气管理部门。 2.汝城县中天燃气有限公司、桂阳县新东方液化气站场站防火间距不足，管道维护不到位，存在一定安全隐患。 3.临武县红昌液化石油气有限公司企业危化品进出账台账记录不全，消防通道标识不清。
永州 | 1.燃气管理部门：道县燃气发展规划所见文本系评审稿，应及时与规划部门沟通，取得政府审批文件后，方能实施。 2.燃气企业：永州中石化加气站安全生产责任状，系根据集团要求，只签订到站长一级，未层层分解签订，可见个人签名的安全承诺书；永州新奥燃气公司未见气源检测制度及台账；宁远华润燃气液化天然气储配站发动机罩棚处需安装发动机操作规程；江华深燃LNG充装设施未见合规性运营手续；永州兴荣燃气发展有限公司，宁远三合液化气站、道县荣盛液化气站，江华深燃燃气有限公司，宁远华润燃气应急预案未见风险评估资料，应急资源调查资料中风险描述与预案文本描述的不一致；道县荣盛液化气站、道县升隆液化气站预案批准页无加盖公章，升隆气站且预案名称不符合国家标准名称；宁远三合液化气站预案演练资料不全，有方案、有照片，但无演练总结或点评；道县荣盛液化石油气站应急互助救援协议签订不符合要求. 3.现场检查方面：在本次检查、调研、评估中，大部分液化石油气站工艺管道未按《城镇燃气标志标准》CJJ/T153-2010的要求进行标识或标识错误，储罐排污阀未进行封堵，阀门未进行操作挂牌，工艺管道防腐未达到规范要求；宁远三合、道县荣盛液化气站站内液化石油气卸车橇（臂）防雷防静电装置，安装不符合规范要求；江华富华液化气站未安装风向标；燃气泄漏浓度报警器未及时标定检测，如：永州兴业、道县升隆液化气站；永州兴业燃气发展有限公司气站部分安全阀超期未检；宁远三合液化石油气站室内柴油发动机排烟管未安装至室外；道县升隆液化石油气站、宁远三合液化石油气站集液池未安装护栏或盖板；道县荣盛液化石油气站卸车区与原生产辅助用房间距不足；道县升隆液化石油气站燃气报警器主机未安装在24小时有人值班的场所，且储罐区消防器材（灭火器）未按规范要求配置。 4.管道天然气公司存在的问题：永州新奥燃气有限公司液化天然气储配卸车区静电释放装置接线不规范，卸车作业区未安装防护栏，回车场无限速提示标识，卸车停车位在消防通道上；宁远华润燃气有限公司卸车区需延长防撞设施，四氢噻吩存放在消防泵房，需单独存放；江华深燃燃气有限公司LNG储配站储罐区积液池未安装低温检测报警装置，且未与相关系统实现联动，积液池无提示标志，无护栏或盖板，场站内部分立式消防栓箱体把手老化脱落，配电间、发动机房存放燃气器具或表具。汽车加气站企业存在的问题：中石化永州公司加气站进入生产区处需设置进站须知及风险提示或告知牌，储罐区需增加应急疏散标志，储罐区部分工艺管道安装上方需设置人行跨桥。
怀化 | 1.怀化市高新区燃气管理职责不完整，没有专职燃气管理人员，不利于燃气行业安全监管。 2.辰溪森泰燃气有限公司、麻阳民生燃气有限公司企业安全生产责任书未覆盖全员；溆浦巨能燃气有限公司、溆浦中民燃气有限公司未分层级签订安全生产责任状，岗位职责不明确；辰溪中民燃气有限公司、高新区盛泰燃气公司责任书内容单一，不符合岗位实际，未按要求定期开展考核。 3.麻阳高远燃气有限公司、麻阳民生燃气有限公司溆浦巨能天然气有限公司的隐患排查、设备检修维护等台账不细致，不完善，不规范；辰溪中民燃气有限公司未建立隐患排查台账。 4.辰溪森泰燃气有限公司储罐区燃气管道法兰连接处漏气；怀化新奥燃气有限公司站内多处压力表拆卸送检后，无备用压力表替换，仅用透明胶布进行封堵；麻阳民生燃气有限公司燃气管道法兰部位静电跨接断裂、螺栓长度不够；高新区盛泰燃气公司防爆灯破损，部分压力表无检查记录，配送车辆行驶证、押运员押运证超期未检等。
娄底 | 1.娄底市、涟源市、新化县燃气规划因年度跨度大等原因，不适应形势发展，需要重新编制；娄底市住建局无中秋节、国庆节期间开展安全生产工作的通知。 2.娄底市民福液化气储配站、涟源市城镇燃气储配站、涟源市蓝天能源加气站无新进员工三级教育记录。 3.娄底市民福液化气储配站、涟源市城镇燃气储配站、涟源市蓝天能源加气站、新化向红液化气储配站记录不全，无压力、温度、液位等记录；涟源市华润燃气公司无巡查记录；娄底市民福液化气储配站 、涟源市城市燃气储配站存在法兰跨接不齐全现象；娄底市民福液化气储配站、涟源市城镇燃气储配站、涟源市蓝天能源加气站管道有严重锈蚀待除；娄底市民福液化气储配站场站内未规范场区人员、车辆管理；涟源市华润燃气公司门站内堆放有施工管材，与设备安全间距不够；涟源市城镇燃气储配站充装间前无防撞设备，应急救援抢险器材存放在烃泵房；娄底市民福液化气储配站和新化向红液化气储配站存在报废钢瓶露天存放现象；娄底市民福液化气储配站、涟源市城镇燃气储配站、涟源市蓝天能源加气站、新化向红液化气储配站仍在使用应急管理部明文禁止使用的液化烃管道用软管；涟源市蓝天能源加气站在反恐措施方面有安全隐患；涟源市城镇燃气储配站充装间前无防撞设备，应急救援抢险器材存放在烃泵房。 4.涟源市华润燃气公司、娄底市民福液化气储配站、涟源市城镇燃气储配站、娄底市中石油加气站、涟源市蓝天能源加气站应急预案针对性不强，无经营场站具体的实际情况，如地理位置，地形地势，常年风向等，加气站应急预案未及时修改报备。
湘西州 | 1.吉首佳能石油天然气有限公司：站场无消防应急疏散示意图；安全生产管理责任未明确到人；安全巡查表、隐患台账不规范；无安全风险分级管控制度。 2.吉首市华润燃气：灭火器布局欠合理，建议根据站场设计和便于应急抢险实际合理布局摆放；安全委员会成员安全责任分工未明确；安全生产培训无签到人员岗位栏，无法确定安全负责人、技术负责人等安全生产各岗位人员是否参加了安全生产培训；无安全生产综合事故应急演练图片和总结。 3.湘西自治州燃气有限公司：充装台未划分气瓶待检区、不合格区、待充装区、充装合格区，未设置标识；储罐区水封井水位过低，水面全被浮草覆盖；消防水池无围栏和警示提醒标识；安委会文件安全责任划分不明确；隐患整改台账不规范；无风险分级管控制度。 4.泸溪华燃天然气有限公司：站场内未安装火焰探头；安委会成员安全责任未明确；未建立安全隐患整改台账；无安全生产教育培训记录；无安全生产综合事故应急演练记录；无安全风险分级管理制度。 5.泸溪县崛星燃气有限公司：充装台未划分气瓶待检区、不合格区、待充装区、充装合格区，未设置标识；储罐区管道未标流向指示剪头，储罐主阀、安全阀未挂“常开”标识；储罐场地地面有破损下沉区域；安全生产委员成员安全生产责任未明确；安全生产奖惩制度不符合本公司安全生产实际；无安全生产培训计划和记录；无安全生产综合事故应急演练方案和记录。 6.保靖县永立燃气有限公司进站口未安装静电释放柱；站区内无任何防火、防爆等警示标牌，无重大危险源告知牌，无消防安全通道指示牌；充装台未划分气瓶待检区、不合格区、待充装区、充装合格区，未设置标识；充装台发现刻有XU-12、XU-14、XU-16号的非自有产权钢瓶；管道未用剪头标注流向，主阀和安全法未悬挂“常开”标牌；无安全生产责任管理体系文件，安全生产责任不明确；无安全风险分级管控制度、无安全生产奖惩考核制度；无专项安全生产巡查记录、无安全隐患整改台账；无安全生产培训计划和记录；无安全生产综合事故应急演练方案和演练记录；重大危险源储罐区监控已坏。 7.保靖县永立燃气有限公司：重瓶库需加通风口；瓶库应配备8公斤至少两个以上的灭火器。 8.重庆燃气：安全生产综合事故演练记录不规范，缺演练总结；无2020年安全生产培训记录。 9.凤凰县中油致远燃气有限公司（瓶装液化气站）：充装台未划分气瓶待检区、不合格区、待充装区、充装合格区，未设置标识；无抽残装置；储罐区管道、阀门、螺栓锈蚀，建议及时做防锈处理；管道未用剪头标注流向；储罐周边不燃式防护墙裂口破损严重，地面有下沉区域；法兰静电连接线用铜线代替，需换作金属（防爆）线连接；无安委会体系文件；无安全风险分级管控制度；无安全隐患排查记录和隐患整改台账；安全生产培训记录不规范且与管道燃气气站未分开；持证人员配备不足，建议按照《湖南省燃气经营许可管理办法》中规定配足。 10.凤凰县中油致远燃气有限公司（管道天然气站）：无安委会体系文件；无安全风险分级管控制度；无安全隐患排查记录和隐患整改台账；安全生产培训记录不规范且与液化气气站未分开；持证人员配备不足，建议按照《湖南省燃气经营许可管理办法》中规定配足。