DB

山西省工程建设地方标准

DBJxx/T xx-2022

备案号：Jxxxx-2022

租赁住房改建工程技术标准

（征求意见稿）

Technical standard for rental housing reconstruction

2022-  -     发布						              2022-  -     实施

山西省住房和城乡建设厅             发布

前    言

根据山西省住房和城乡建设厅《关于印发2021年全省工程建设地方标准编制计划〉的通知》（晋建标函〔2021〕409号），编制组经过深入调查研究、认真总结实践经验，依照国家相关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分7章，主要技术内容包括：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.房屋鉴定；5.改建工程设计；6.改建工程施工及验收；7.安全文明施工及环境保护。

本标准由山西省住房和城乡建设厅负责管理，山西建筑工程集团有限公司负责具体技术内容解释。在执行过程中如有意见和建议请寄送山西建筑工程集团有限公司（地址：山西省太原市迎泽区新建路9号，邮编：030002，邮箱：632587133@qq.com），以供今后修订时参考。

本标准主编单位：

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

#### 目  次

1  总则..................................................................17

2  术语..................................................................18

3  基本规定..............................................................21

4  房屋鉴定..............................................................24

4.1  一般规定........................................................24

4.2  鉴定............................................................25

5  改建工程设计..........................................................27

5.1  一般规定........................................................27

5.2  建筑............................................................28

5.3  结构............................................................28

5.4  设备设施........................................................30

5.5  装饰装修........................................................33

5.6  消防安全........................................................33

6  改建工程施工及验收....................................................35

6.1  一般规定........................................................35

6.2  改建工程施工....................................................36

6.3  施工质量验收....................................................40

7  安全文明施工及环境保护................................................42

本标准用词说明...........................................................43

引用标准名录.............................................................44

#### 条文说明.................................................................46

#### Contents

#### 1 General Proviesions .................................................................................................17

#### 2 Terms ........................................................................................................................18

#### 3 Basic Requirements. .................................................................................................21

#### 4 Building Identification. ............................................................................................24

#### 4.1 General Requirements....................................................................................24

#### 4.2 Identification .................................................................................................25

#### 5 Reconstruction Project Design .................................................................................27

#### 5.1 General Requirements....................................................................................27

#### 5.2 Architecture ...................................................................................................28

#### 5.3 Structure ........................................................................................................28

#### 5.4 Equipment and Facilities................................................................................30

#### 5.5 Decoration......................................................................................................33

#### 5.6 Fire Safety......................................................................................................33

#### 6 Reconstruction Project Construction and Acceptance..............................................35

#### 6.1 General Requirements. ..................................................................................35

#### 6.2 Reconstruction Project Construction..............................................................36

#### 6.3 Construction Quality Acceptance . ................................................................40

7 Safe and Civilized Construction and Environmental Protection...............................42

#### Explanation of Wording in this Standard. ...................................................................43

#### List of Quoted Standard ..............................................................................................44

Explanation of Provisions ...........................................................................................46

#### 1  总 则

1.0.1  为贯彻落实住建部关于城市既有建筑保留利用和更新改造工作精神，提高租赁住房品质，规范指导租赁住房改建工程的建设行为，保障租赁住房的建设质量和安全，做到安全可靠、技术先进、绿色环保、经济合理，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于山西省行政区域内既有住房功能改造和经批准的非住房建筑改建为租赁住房的鉴定、设计、施工及工程验收。

1.0.3  租赁住房改建工程应遵循安全、适用、绿色、经济、环保和可持续发展的原则。

1.0.4  租赁住房改建工程除应遵守本标准规定外，尚应符合国家、行业和地方现行有关标准的规定。

2  术 语

2.0.1  租赁住房Rental Housing

用于出租，供政府政策支持人员使用的居住性用房。一般指住宅、宿舍等，包括集中式租赁住房、分散式租赁住房；其中：集中式租赁住房又分为住宅型和宿舍型两类。

2.0.2  集中式租赁住房Centralized Rental Housing

由政府部门评估、批准的非住房建筑，经过功能改造和装修后，实行集中运行和管理，统一出租的居住建筑。

2.0.3  分散式租赁住房Distributed Rental Housing

从分散的房屋权利人手中取得房源住房，经过功能改造和装修后，统一出租的居住建筑。

2.0.4  住宅 Residential Building

有集中管理，供家庭使用的居住建筑（含与其他功能空间处于同一建筑中的住宅部分）。

2.0.5  宿舍 Dormitory Building

有集中管理，供新市民、青年人等人士使用的居住建筑。

2.0.6  租赁住房改建 Reconstruction of Rental Housing

对既有住宅建筑和经批准的非住房的建筑、结构、设施设备（包括相应配套的辅助性生产、生活福利设施）、内部功能、格局进行调整、改造或更新的建设行为。

2.0.7  既有住宅建筑Existing Residential Buildings

指已投入使用的住宅建筑。

2.0.8  既有非住房建筑There are Non-residential Buildings

指除住宅以外的，已长期不使用且结构完好的民用建筑或工业建筑。一般包括办公、商业、厂房、仓库和科研教育等非居住用建筑。

2.0.9  功能改造 Functional Renovation

以保障既有住房的基本居住功能与使用安全，提升建筑品质为目的的改造工程。

2.0.10 结构改造 Structure Modification

将引起主体结构体系、结构布置或构件发生改变，以及因荷载增加导致结构承载力或变形不足需要处理的改造。结构改造可分为结构整体改造和结构局部改造。

2.0.11  安全性鉴定 Security Authentication

对既有建筑的结构承载能力和结构整体稳定性所进行的调查、检测、验算、分析和评定等一系列技术活动。

2.0.12  使用性鉴定 Usability Authentication

对既有建筑使用功能的适用性和耐久性所进行的调查、检测、验算、分析和评定等一系列技术活动。

2.0.13  抗震鉴定 Seismic Appraisal

通过检查现有建筑的设计、施工质量和现状，按规定的抗震设防要求，对其在地震作用下的安全性进行评估。

2.0.14  结构构件抗震承载力 Seismic Bearing Capacity of Structural Members

结构构件在地震作用组合下的承载能力。

2.0.15  结构变形能力 Structural Deformability

正常使用情况下结构所能承受的最大变形。

2.0.16  结构耗能能力 Structural Energy Dissipation Capacity

正常使用情况下结构通过往复运动所能消耗的最大能量。

2.0.17  装配式装修 Prefabricated Finish

按隔墙和墙面、吊顶、楼地面、厨房、卫生间、内门窗、设备和管线等系统采用工厂化生产的部品部件，以干式工法为主进行施工安装的装修建造模式。

2.0.18  全装修 Decorated

建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。

#### 3  基本规定

3.0.1  租赁住房改建可分为分散式租赁住房和集中式租赁住房两类，其工程项目改建内容和执行标准应符合表3.0.1的要求。

表3.0.1   工程改建内容和执行标准表

| 租赁住房类别 | 工程改建内容 | 执 行 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 分散式租赁住房 | 既有住房建筑功能改造 | JGJ36，JGJ62 |
| 集中式租赁住房 | 既有非住房建筑改建 | GB50368，GB50092，T/CECS768 |

3.0.2  分散式租赁住房宜为2000年1月1日以后建成的房屋。

3.0.3  既有非住房建筑改建应办理下列手续：

1  建设工程规划许可申请；

2  建设项目批准、核准、备案文件；

3  土地使用权证明文件及规划文件，不需要土地使用权证明文件的，需提供土地使用权人同意项目建设的证明材料或业务主管部门同意工程建设的批准文件；

4  标明建设项目用地范围的地形图及地下管线；

5  经审定的建设工程设计方案和建设工程规划设计要求。

3.0.4  有下列情形之一的房屋，不得改建为租赁住房：

1  单间房屋的使用面积改建后不符合国家、行业及山西省租赁住房居住使用标准规定的；

2  改建后的水、电、气、暖等设计负荷超过原房屋供应负荷的；

3  权属有争议的；

4  司法机关和行政机关依法裁定、决定查封或者以其他形式限制房地产权利的；

5  土地性质为三类工业用地和三类物流仓储用地的非居住建筑；

6  有关法律、法规、规章等规定禁止租赁的。

3.0.5  租赁住房改建项目实施前，建设单位应向房屋所有权人收集工程建筑原勘察设计、施工、检测、验收等有关原始资料，为改建工程提供基础依据。

3.0.6  租赁住房改建前，建设单位应组织对房屋建筑的可靠性和抗震性进行鉴定，同时还应对建筑场地安全性、内部空间、围护结构、内装修、消防安全、设备设施及改建后的使用年限等进行综合评估，并提供完整的评估报告，为房屋改建加固设计提供依据。

3.0.7  租赁住房应满足适用性、环境性、经济性、安全性和耐久性等基本要求。性能评定技术标准应符合表3.0.7的要求 ：

表3.0.7   租赁住房性能评定技术标准表

| 序号 | 租赁住房性能要求 | 技 术 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用性 | 由住房建筑本身和内部设备设施配置所决定的适合用户使用的性能 |
| 2 | 环境性 | 在住房周围由人工营造和自然形成的外部居住条件的性能 |
| 3 | 经济性 | 在住房建造和使用过程中，节能、节水、节地和节材的性能 |
| 4 | 安全性 | 住房建筑、结构、构造设备、设施和材料等不危害人身安全并有利于躲避灾害的性能。 |
| 5 | 耐久性 | 住房建筑工程和设备设施在一定年限内保证正常安全使用的性能。 |

3.0.8  集中式租赁住房改建宜采用全装修方式和“集成厨房、集成卫生间、管线与结构分离、装配式装修”等建造方式。

3.0.9  改建应综合考虑结构现状和住房改建功能需求，应配置相应的设备和设施，具备基本的入住条件。

3.0.10  结构改造 （加固）工程技术标准应符合表3.0.10的要求。

表3.0.10   租赁住房结构改造工程技术标准及适用范围表

| 序号 | 结构改造工程 | 技术标准 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构整体改造 | 将引起主体结构体系改变、主体结构布置明显改变、荷载显著增加或对原结构设计薄弱部位的改造 | 集中式租赁住房 |
| 2 | 结构局部改造 | 改造后主体结构不变，主体结构布置不明显改变、荷载未显著增加及对原结构不产生新的、薄弱部位的改造 | 集中式租赁住房、分散式租赁住房 |

3.0.11  租赁住房改建的建设单位应当编制房屋使用说明书，告知承租人房屋及配套设施的使用方式，提示消防、用电、燃气等使用事项。

4  房屋鉴定

4.1  一般规定

4.1.1  对建筑用途有重大改变的非住房改建项目，建设单位应按照租赁住房的使用要求委托具有专业鉴定检测资质的第三方进行可靠性和抗震性能鉴定，确保房屋结构安全。

4.1.2  对建筑用途改变不大的房屋改建项目，建设单位应按照租赁住房的使用要求，对拟改建房屋的建筑结构和设备设施进行全面检查、检测与评定。

4.1.3  租赁住房改建前的可靠性鉴定，应符合现行国家标准《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021和《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292的有关规定；对有抗震设防要求的房屋，抗震性能鉴定应符合现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023的有关规定。抗震性能鉴定结果应当对建设工程是否存在严重抗震安全隐患以及是否需要进行抗震加固作出判定。抗震性能鉴定结果应当真实、客观、准确。

4.1.4  鉴定所依据的技术资料主要包括：岩土工程勘察报告、设计计算书、设计变更记录、施工图、施工及施工变更记录、竣工图、 竣工质检及包括隐蔽工程验收记录的验收文件、定点观测记录、事故处理报告、维修记录、历次加固改造图纸等，并应根据房屋实体的现状，对上述资料进行核实、验证。如技术资料缺失，需在检测鉴定工作中进行针对性的实体检测，以获取真实信息，确保鉴定工作内容完整。

4.1.5  可靠性鉴定与抗震性能鉴定工作内容的确定，宜有改建设计单位参与讨论，或由改建设计单位提出针对性的具体要求。

4.1.6  针对租赁住房改建项目的检测鉴定，应具有良好的时效性，应以能够真实反映当下的房屋状态为准。一般情况下，应在改建设计前3个月内完成鉴定工作并出具报告。若拟改建房屋的使用功能、使用环境、荷载状态等均无明显变化，则作为改建设计参考依据的鉴定报告，有效时限可延长至不超过一年。

4.1.7  当拟改建房屋存在特殊情形或在改建设计中有特定要求时，应进行针对性鉴定。

4.2  鉴定

4.2.1  对改建租赁住房进行可靠性鉴定时，应根据现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292和《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021的有关规定，按照构件、子单元（结构系统）、鉴定单元三个层级逐级开展鉴定工作，不应随意简化或合并，每个层级的鉴定内容均应完备。

4.2.2  对改建租赁住房的结构现状应进行全面调查，应对其使用条件、环境和结构现状进行调查与检测，包括地基基础、上部结构和围护结构三个部分。调查工作内容应包括查阅勘查资料、图纸资料等，现场检查工作应包括检查和记录建筑物的各类缺陷情况等。

4.2.3  当既有建筑的工程图纸资料不全时，应对建筑的结构布置、结构体系、连接构造、构件材料强度、混凝土构件的配筋、结构与构件几何尺寸、变形、缺陷与损伤等进行检测，并绘制工程现状图。

4.2.4  对改建租赁住房的主体结构的主要材料，应依据相关标准规范，进行现龄期材料强度的实体检测。

4.2.5  对改建租赁住房的主体结构构件的外观现状应进行全面目视检查，对存在变形、开裂、破损等缺陷现象的构件，应依据相关标准规范，采取针对性的检测手段实施实体检测。

4.2.6  依据国家现行标准规范，按照房屋目前的实际结构布置、荷载情况和材料强度等情况，建立计算模型，分别进行各种工况下的结构分析计算。

4.2.7  可靠性鉴定的成果报告中，应包含各级鉴定的安全性和使用性评级与评述，不得以单独的安全性鉴定或使用性鉴定代替可靠性鉴定。

4.2.8  抗震性能鉴定的成果报告中，应包含主体结构抗震承载力计算，并明确显示抗震承载力不足构件的计算结果信息。

# 5  改建工程设计

5.1  一般规定

5.1.1  集中式租赁住房改建工程标准应不低于公寓建筑设计规范和消防技术标准。

5.1.2  改建宿舍型租赁住房应执行现行行业标准《宿舍建筑设计规范》JGJ36、《旅馆建筑设计规范》JGJ62或现行协会标准《公寓建筑设计标准》T/CECS768及相关标准，改建住宅型租赁住房应执行现行国家标准《住宅建筑规范》GB50368及相关标准。

5.1.3  建筑结构经可靠性鉴定确认需要加固的，应根据鉴定结论和建设单位的要求，由原房屋设计单位或具有相应资质等级的设计单位按照房屋安全鉴定评估报告，进行加固设计。

5.1.4  分散式租赁住房预期使用年限应同原建筑结构设计使用年限；集中式租赁住房预期使用年限，结构整体改造应为30年，结构局部改造应同原建筑结构设计使用年限。若达到原结构设计使用年限时，应进行结构安全性鉴定，并根据使用状况进行评价。

5.1.5  集中式租赁住房燃气、用水、用电、采暖等设施的改造应符合国家、行业和我省相关标准的规定，并实行分户计量。项目改建后，燃气、用水、用电、采暖等需求不得超过市政设施的承载范围。排水设施应当实行雨污分流。

5.1.6  集中式租赁住房应重视建筑形体与空间的整体环境效果，综合考虑承租对象、户型比例、户均面积等因素。

5.1.7  集中式租赁住房可根据市场需求和周边商业服务网点配置等实际情况，可合理增加下列服务功能：

1  宿舍型租赁住房建筑内公共区域可增加公用厨房、文体活动、商务、网络宽带、日用品零售、快递收取等服务空间；

2  房间内应加大储物空间，增加用餐、会客、晾衣空间；

3  应设置信息网络接入点；

4  应设置卫生间、洗浴间和起居室。

5.2  建筑

5.2.1  由住宅改建的分散式租赁住房应符合下列规定：

1  不宜改变原平面功能布局。如确需对原布局进行重新调整，原户型的厨卫以及卧室功能不允许改变，仅可将有外窗的原客厅功能改为卧室功能，并且仅限使用轻质材料进行隔断。

2  在不对相邻户型产生影响的前提下，可以对户内的设备管线进行局部改变或更新。

5.2.2  办公、商业、厂房等非住宅经批准进行改建的集中式租赁住房，应符合下列规定：

1  改建为成套租赁住房的，套内面积不宜小于22m2。改建为非成套租赁住房的，房间套内面积不宜小于15m2。

2  改建后的租赁住房的层高不宜低于2.80m，室内净高不应低于2.40m，局部净高不应低于2.10m。

3  改建的租赁住房，至少一半的户型宜满足当地的日照要求。

4  改建的租赁住房，宜满足当地的节能要求。

5  改建的租赁住房宜采用全装修方式交付使用，装修方式宜采用装配式装修。

5.3  结构

Ⅰ  加固

5.3.1  当房屋地基承载力不满足改建要求时，应按照现行国家标准《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021、现行行业标准《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ123、《建筑抗震加固技术规程》JGJ116、《建筑地基处理技术规范》JGJ79及《民用建筑修缮工程查勘与设计标准》JGJ/T117的相关规定进行加固设计与施工。加固后的地基基础使用年限，应符合租赁改建房屋设计使用年限。

5.3.2  当无法搜集地质勘察资料或资料不完整，不能满足加固设计要求时，应进行重新勘察或补充勘察。

5.3.3  当对改建工程地基基础进行加固时，应对建筑物在施工期间及使用期间进行沉降观测，直至沉降达到稳定为止。

5.3.4  既有房屋的上部结构加固方案，应根据鉴定结果由设计单位确定，可采用房屋整体加固、区段加固或构件加固等方式，但均应考虑该结构的整体牢固性。

5.3.5  对于砌体结构，可采取下列措施加固：

1  当承重砌体墙体构件承载力不满足要求时，可采取下列方法：钢筋混凝土面层加固法、钢筋网水泥砂浆面层加固法、外包型钢加固法、外加预应力撑杆加固法、粘贴纤维复合材加固法、钢丝绳网—聚合物改性水泥砂浆面层加固法、高延性混凝土面层加固法等；

2  当房屋采用预制楼板时无圈梁或圈梁设置不符合现行规范要求、房屋的整体性较差时，应采取增设圈梁等措施进行加固；

3  当房屋无构造柱或构造柱设置不符合现行规范要求时，应增设现浇钢筋混凝土构造柱或钢筋网水泥复合砂浆砌体构造柱等措施进行加固；

4  当采用预制构件时楼、屋盖构件支承长度不满足要求的，可增设托梁或增设混凝土现浇层等措施；

5  对底层框架砌体结构房屋，当底层刚度较弱、刚度明显不均匀时，可增设钢筋混凝土剪力墙、翼墙、支撑或消能部件等。

5.3.6  对于钢筋混凝土结构，可采取下列措施加固：

1  钢筋混凝土结构房屋加固时，可根据实际情况选择采用提高结构构件抗震承载力、增强结构变形能力或增加结构耗能能力等方案；

2  钢筋混凝土结构构件承载力不满足要求时，可采取下列方法：增大截面加固法、置换混凝土加固法、复合截面加固法、体外预应力加固法、增设支点加固法、增设耗能支撑法或增设抗震墙法等；

3  结构构件加固设计时，应避免因局部加强或刚度突变而形成新的薄弱部位。

5.3.7  对于存在安全隐患的女儿墙、出屋面烟囱等易倒塌伤人的非结构构件，应拆除或降低高度，若保持原有高度则应采取加固措施。

5.3.8  对加固过程中可能出现倾斜、失稳、过大变形或坍塌的结构构件或部件，应在加固设计文件中提出临时安全措施，并明确要求施工单位严格执行。

Ⅱ  改建

5.3.9  既有建筑的改建，宜根据既有建筑物的场地条件、功能布置进行，不宜拆除承重结构构件，如局部确需拆除的应按照《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022、《混凝土结构加固设计规范》GB 50367、《建筑抗震加固技术规程》JGJ116、《砌体结构加固设计规范》GB50702、《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ123等现行相关规范加固处理。空间重新分割时宜采用拆建方便、防火性能良好的装配式轻质隔墙，应与主体结构可靠连接。

5.3.10  上部结构改建的同时应按照《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022、《混凝土结构加固设计规范》GB 50367、《砌体结构加固设计规范》GB50702、《建筑抗震加固技术规程》JGJ116    等相关规范对既有建筑物或构筑物加强监测，确保结构改建过程中上部结构的安全及地基基础的稳定。

5.4  设备设施

Ⅰ 给排水

5.4.1  租赁住房改建工程应设置室内外给、排水系统和消防给水系统以及相应的设施。
    5.4.2  给水应分户设置水表。给水系统应采用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件和阀门等，减少管道系统的漏损。

5.4.3  地下室、半地下室中的卫生器具和地漏不得与上部排水管道连接，应采用压力流排水系统，并应保证污水、废水安全可靠的排出。

Ⅱ  暖通与燃气

5.4.4  采暖系统应设置热计量装置，并满足分户计量、分室控制的要求。应满足现行行业标准《供热计量技术规程》JGJ 173的相关规定。

5.4.5  采暖系统应设置自动室温调控装置，满足节能设计标准要求。

5.4.6  采用电加热供暖时，应符合国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736及《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的有关规定。

5.4.7  厨房、卫生间排风接入共用排风竖井时应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。

5.4.8  热计量装置及具有公共功能的阀门、仪表等应设置在共用空间内。

5.4.9  燃气设施，安装、使用的燃气燃烧器具、电器产品应符合法律、法规和相关安全技术标准。且应设置燃气报警设施。按照《城镇燃气技术规范》GB50494、《城镇燃气设计规范》GB50028、《城镇燃气居民及商业用户室内工程设计标准》DBJ04/401最新版本执行。

5.4.10  不得擅自改装、移动、拆除燃气设施，不得在不具备安全条件的场所内加装或使用燃气设施，生活用燃气设备严禁设置在卧室内。

5.4.11  使用燃气的租赁住房，应按套独立设置燃气计量表。

5.4.12  使用燃气的厨房宜设置燃气泄漏保护报警装置。使用燃气的厨房兼餐厅应设置燃气泄漏报警切断保护装置。

5.4.13  租赁住房内各类用气设备的烟气必须排至室外。排气口应采取防风措施，安装燃气设备的房间应预留安装位置和排气孔洞位置；当多台设备合用竖向排气道排放烟气时，应保证互不影响。户内燃气热水器、分户设置的采暖燃气设备的排气管不得与燃气灶排油烟机的排气管合并接入同一管道。

Ⅲ  电气及智能化

5.4.14  租赁住房供配电系统应符合《供配电系统设计规范》GB50052及《民用建筑电气设计标准》GB 51348有关规定，防雷接地应符合《建筑物防雷设计规范》GB50057的相关规定。

5.4.15  常用电气设备应采用效率高、能耗低，并符合相应产品能效标准及节能评价值要求的产品。

5.4.16  租赁住房供配电系统应按使用功能的负荷性质、用电容量等合理设计，并应满足当地供电部门的规定。

5.4.17  集中式租赁住房应按套设置计费电能表，电表箱宜集中、分层设在配电间或公共区域，并应具有远传功能。

5.4.18  室内布线系统应在保证结构安全的前提下，确定线路敷设方式及路由，应满足国家现行有关标准规定。

5.4.19  核实防雷接地、安全接地设施是否满足现行规范要求，不满足时应根据现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057重新进行设计，带洗浴卫生间设置辅助等电位联结。

5.4.20  集中式租赁住房宜设置访客对讲及视频监控等系统，系统设计应符合现行国家标准《安全防范工程技术标准》GB50348、《民用建筑电气设计标准》GB51348的有关规定。

5.4.21 集中式租赁住房信息设施系统设置应符合现行国家标准《智能建筑设计标准》GB50314、《民用建筑电气设计标准》GB51348的相关规定。

## 5.5  装饰装修

5.5.1  租赁住房装饰装修工程设计，应保证建筑结构安全和主要使用功能。当涉及主体结构、承重结构改动或增加荷载时，必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。

5.5.2  租赁住房改建宜采用全装修方式交付使用，宜采用装配式装修。

5.5.3  租赁住房装饰装修后室内净高、平面尺寸、通道宽度、门窗高度、最小净尺寸应符合现行国家标准《住宅设计规范》GB50096、《住宅建筑规范》GB50368、《老年人居住建筑设计规范》GB50340及现行行业《宿舍建筑设计规范》JGJ36、《住宅室内装饰装修设计规范》JGJ367的相关规定。

5.5.4  租赁住房装饰装修应进行室内空气污染物控制设计，应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325、现行行业标准《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T436的相关规定。

5.5.5  租赁住房装饰装修设计所用材料应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的相关规定。

5.6  消防安全

5.6.1  未经消防部门验收合格的住宅，不得纳入分散式租赁住房的改建范围。

5.6.2  房屋改建应设有防火分区、安全疏散和防火分隔设施，确保消防设施完好有效。住房构件的燃烧性能和耐火极限、防火墙及防火门窗和防火卷帘、建筑保温和外墙装饰等，应符合安全防火要求和现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的相关规定。

改建完成后，必须办理消防审批手续。

5.6.3  住宅户内宜在生活给水管道上预留可接DN15消防软管或轻便水龙的接口。

5.6.4  改建建筑应执行现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251的相关规定。

5.6.5 火灾自动报警系统的设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的相关规定。

6  改建工程施工及验收

6.1  一般规定

6.1.1  改建租赁住房工程应按照现行施工规范和施工质量验收标准等进行施工及验收。

6.1.2  施工前应由建设单位组织设计、施工、监理等相关单位对设计文件进行交底和会审。

6.1.3  施工单位应根据工程特点、设计图纸和现场条件按有关规定编制施工组织设计和专项施工方案，并组织进行技术交底。

6.1.4  改建施工前，尤其是拆除装饰层之后，施工单位应对原有结构进行全面检查，如在施工中发现原结构有严重缺陷或电气、燃气设施危及施工安全时，应及时向建设单位、监理单位和设计单位报告，在采取有效处理措施后方可继续施工。

6.1.5  施工中应根据设计文件要求对建筑物沉降变化进行监测。

6.1.6  施工期间应严格控制堆放荷载，不得大于设计规定的承载能力；对出现结构性损伤的部位，在修复加固前不得进行施工堆载。

6.1.7  租赁住房改建工程应实施绿色施工，应符合现行国家标准《建筑工程绿色施工规范》GB/T50905的相关规定。

6.1.8  租赁住房改建工程的施工质量验收以及单位工程、分部工程、分项工程和检验批的划分应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的相关规定，各专业施工质量验收应符合相关专业验收规范要求。

6.1.10  租赁住房改建工程质量控制资料应齐全完整。

6.1.11  改建过程中，项目建设单位或施工单位不得损坏或者擅自变动房屋承重结构。

6.1.12  集中式租赁住房改建后应具备良好的卫生、通风和采光等居住条件，应符合国家、行业和山西省的相关标准规定。改建后的租赁住房竣工验收前，应进行室内环境污染物浓度专业检测，检测结果应符合标准要求。

6.2  改建工程施工

Ⅰ  地基与基础

6.2.1  改建工程地基基础应依据设计图纸改建和施工，并编制专项施工方案。

6.2.2  地基基础施工应符合现行国家标准《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《建筑地基基础工程施工规范》GB51004、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202及现行行业标准《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ123 的相关规定。

6.2.3  对既有建筑地基基础加固采取的施工方法，应保证新、旧基础可靠连接及协调变形要求。

6.2.4  地基基础施工过程中应进行沉降及倾斜观测，对可能出现的不均匀沉降及房屋倾斜等应编制应急预案。

6.2.5  地基基础施工时应避免大量土方或施工材料等荷载堆积在房屋周围，以防局部荷载导致房屋产生不均匀沉降。

Ⅱ  主体结构

6.2.6  结构加固、补强、拆除、托换等特种施工项目，应由具有特种施工专业资质的施工单位实施，工程总承包单位应对承接特种施工的单位进行资格审核。

6.2.7  结构加固补强、局部拆除、新增结构构件等特种施工项目，应编制专项施工方案，经参建各方审核、批准后方可进行施工。对施工难度或危险性较大的项目，应在施工之前组织专家进行专项论证。

6.2.8  结构施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666、《砌体结构工程施工规范》GB50924、《钢结构工程施工规范》GB50755、《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550的相关规定。

Ⅲ  设备设施

6.2.9  租赁住房改建后报废的各种管道、线缆、桥架、支吊架等应全部拆除，穿越墙体、楼板的报废孔洞，须使用阻燃密实材料进行封堵。对于无法拆除的废弃管道，应将管口两端进行封堵，并作记号标记废弃不再使用等标识。

6.2.10  租赁住房改建给排水及采暖系统、通风与空调系统时，应对老化严重、超过使用年限或破损的管段和配件进行整体更换。应依据改建设计图纸，结合原建筑既有管线进行改建，对原有的管道、接口、坡度、支吊架等涉及改建的部分进行必要的检查与维修加固。

6.2.11  租赁住房改建的各种管线，应尽可能的利用原有的基础、孔洞、管道与支架；改建前应对既有系统保留部分进行检验，符合要求后方能使用，并根据改建使用的管材材质，合理布置支架间距。

6.2.12  涉及结构与建筑改建工程的照明设备，应进行保护性拆除，待结构与建筑改建完成后，再恢复照明装置。

6.2.13  租赁住房改建阀门的安装位置应考虑检修与操作空间，阀门全部开启至全部关闭的整个过程，阀杆或手轮与建筑物之间的距离不应小于100mm。阀门开闭应转动灵活，不得渗漏，执行机构不得朝下安装。

6.2.14  租赁住房供暖系统改建后，应统一进行冲洗和试运行，清洁过滤器与除污器，系统内应无杂物、无跑冒滴漏，合格后方可投入运行。

6.2.15  租赁住房改建电气系统时，应切断电源，并应悬挂警示标志牌。

6.2.16  租赁住房改建明配管时，应先检查管路，发现接地线和管卡脱落或松动时，应及时维修。管路应横平竖直，管卡应端正牢固。焊接钢管应除锈，内外刷防锈漆。

6.2.17  租赁住房改建配电盘时，发现导线绝缘层老化严重，导线截面不满足改建要求时，应更换导线并重新配线。布线应整齐、清晰，导线应无接头，中性线不应氧化，应连接牢固、接触良好。导线通过盘面时，应穿绝缘套管或热缩套管对接线端子进行保护。如为三相四线配线时，各支路中性线应采用中性端子板，不得串接。箱体应接地，并应有明显接地标志。

6.2.18  改建更换灯具时，预埋件或膨胀螺栓有脱落隐患的，应重新安装固定，不得采用塑料胀塞、木楔固定灯具。

6.2.19  租赁住房改建防雷接地装置前，应对接地体进行接地电阻测试，并做记录。

6.2.20  租赁住房接地体锈蚀严重无法修复时，应换装新接地体。

6.2.21  租赁住房改建防雷装置时，对避雷网(带)、引下线开焊、变形处应修复，对防锈漆脱落的应除锈刷防锈漆。接地线和接地体断开处的应焊接修缮，并应除锈刷防锈漆。改建后的防雷与接地装置，应重新进行接地电阻测试。

6.2.22  租赁住房改建用电设备的保护接地时，应进行检查测试。当进户电源箱内的接地线缺失、虚接、断线时，应修复。

6.2.23  租赁住房改建电气设备外露接地线，应采用铜线，严禁在地下利用裸铝线作为接地体或接地线。

6.2.24  照明装置改建时，金属外壳没有接地保护的，须加装接地保护。

6.2.25  厨房燃气管预留接口、孔洞的数量、位置、尺寸应符合设计要求，不得偏位、错位。

6.2.26  厨房燃气管道接口和涉水部位连接处的密封应符合要求，不应有渗漏现象。

6.2.27  智能化系统涉及的有线电视、电话、光纤、网线等通信管线应通过多媒体配线箱进行汇接和引出。当箱内安装集线器、路由器或其他有源设备时，应提供电源。

6.2.28  消防报警设施、防盗报警探测器、监控摄像头、电梯紧急呼叫系统、楼宇自控系统等智能化系统的租赁住房改建施工，应按国家现行有关标准执行。

Ⅳ  装饰装修

6.2.29  租赁住房改建装饰装修工程应在基体或基层的质量验收合格后施工。

6.2.30  租赁住房装饰装修工程不应影响管道、设备等的使用和维修。涉及燃气管道和电气工程装饰装修时，应符合相关安全管理的规定。

6.2.31  装饰装修施工时应符合现行国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327的相关规定。租赁住房装饰装修工程采用装配式装修时，应符合现行行业标准《装配式内装修技术标准》JGJ/T491的相关规定。

6.2.32  租赁住房装饰装修宜采用装配式施工，并符合下列规定：

1  与主体结构系统、外围护系统、设备与管线系统相协调；

2  满足可逆拆卸、易维护要求；

3  宜采用建筑信息模型（BIM）技术对施工过程进行协调管理；

4  采用新工艺、新材料、新设备时，施工前应进行样板施工，并应根据安装结果调整施工工艺、完善施工方案，且应经参建各方确认。

6.3  施工质量验收

Ⅰ  地基与基础

6.3.1  对地基基础进行加固改造的租赁住房改建工程，应按照现行国家标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550、现行行业标准《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ123的相关规定，对地基基础加固工程施工质量进行专项验收。

Ⅱ  主体结构

6.3.2  对于有加固施工内容的主体结构改建工程，除按照相应的标准规范对一般施工质量进行检查验收外，还应按照现行国家标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550的相关规定，对主体结构加固工程施工质量进行专项验收，验收合格后方可进行后续的改建施工。

Ⅲ  设备设施

6.3.3  设备设施改建施工验收应符合现行国家标准《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339，及现行行业标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94的相关规定。

6.3.4  租赁住房改建工程的给排水、供暖通风、电气、燃气、配套设备设施、室内外环境等工程的验收，应充分考虑租赁住房相关的政策法规要求，必要时应由建设单位组织专家进行针对性论证。

Ⅳ  装饰装修

6.3.5  装饰装修施工验收应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程施工质量验收标准》GB50210、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209的相关规定。

6.3.6  采用装配式装修时，质量验收应符合现行行业标准《装配式内装修技术标准》JGJ/T491的相关规定。

6.3.7  租赁住房装饰装修工程完工至少7d后，工程交付使用前应进行室内空气质量检测，并应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的相关规定。

7  安全文明施工及环境保护

7.0.1  改建施工的全过程应有可靠的施工安全措施。施工单位应对施工过程可能发生的危害、灾害及突发事件制定应急预案。

7.0.2  既有建筑改造拆除应符合现行行业标准《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ 147 的相关规定。

7.0.3  施工过程应制定相应的降噪制度和措施，施工现场噪声排放限值应符合现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523 的相关规定。

7.0.4  施工现场应采取抑制扬尘及防止有害气体扩散等措施，施工现场场界区域空气污染物浓度应符合现行国家和地方政府的相关规定。

7.0.5  施工现场应加强对废水、污水的管理，废水、废弃涂料和胶料排入下水管道前进行统一处理。

7.0.6  施工单位应合理安排作业时间，避免夜间施工。

7.0.7  施工宜制定施工废弃物减量化计划及措施，优先选用可拆卸、可循环利用、可回收材料，优化施工方案，减少拆除工作量及固体废弃物的产生。

7.0.8  施工单位应结合租赁住房改建现场实际情况，制定有效的防火措施和应急预案，落实消防安全责任。

本标准用词说明

1  为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1)表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2)表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4)表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1  《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523

2  《建筑设计防火规范》GB 50016

3  《建筑抗震鉴定标准》GB 50023

4  《工程测量规范》GB 50026

5  《供配电系统设计规范》GB 50052

6  《建筑物防雷设计规范》GB 50057

7  《住宅设计规范》GB 50096

8  《火灾自动报警系统设计防火规范》GB 50116

9  《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144

10  《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153

11  《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202

12  《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203

13  《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

14  《建筑装饰装修工程施工质量验收标准》GB 50210

15  《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

16  《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242

17  《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243

18  《民用建筑可靠性鉴定标准》 GB 50292

19  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

20  《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

21  《智能建筑设计标准》GB 50314

22  《民用建筑室内环境污染控制规范》GB 50325

23  《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327

24  《老年人居住建筑设计规范》GB 50340

25  《民用建筑设计统一标准》GB50352

26  《混凝土结构加固设计规范》GB 50367

27  《住宅建筑规范》GB 50368

28  《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411

29  《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550

30  《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

31  《砌体结构加固设计规范》GB 50702

32  《无障碍设计规范》GB 50763

33  《钢结构工程施工规范》GB 50755

34  《砌体结构工程施工规范》GB 50924

35  《民用建筑电气设计标准》GB 51348

36  《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004

37  《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

38  《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020

39  《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021

40  《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022

41  《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315

42  《住房性能评定技术标准》GB/T 50362

43  《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905

44  《建筑抗震设计规范》GB 50011

45  《建筑变形测量规范》JGJ 8

46  《民用建筑电气设计规范》JGJ 16

47  《宿舍建筑设计规范》JGJ 36

48  《旅馆建筑设计规范》JGJ 62

49  《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116

50  《民用建筑修缮工程查勘与设计标准》JGJ 117

51  《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ 123

52  《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ 147

53  《供热计量技术规程》JGJ 173

54  《住宅室内装饰装修设计规范》JGJ 367

55  《民用建筑修缮工程施工标准》JGJ/T 112

56  《既有居住建筑节能改造技术规程》JGJ/T 129

57  《装配式内装修技术标准》JGJ/T 491

58  《居住建筑节能设计标准》DBJ04/T 242

59  《租赁住房建设标准》DBJ04/T 375

60  《建筑信息模型应用统一标准》DBJ04/T 380

61  《山西省租赁住房改建导则（试行）》晋建房字（2020）75号

## 山西省工程建设地方标准

《租赁住房改建工程技术标准》

DBJXX/T XXX—2022

条文说明

目  次

1  总则..................................................................48

2  术语..................................................................49

3  基本规定..............................................................50

4  房屋鉴定..............................................................52

4.1  一般规定........................................................52

4.2  鉴定............................................................53

5  改建工程设计..........................................................54

5.1  一般规定........................................................54

5.2  建筑............................................................54

5.3  结构............................................................55

5.4  设备设施........................................................55

5.5  装饰装修........................................................57

5.6  消防安全........................................................57

6  改建工程施工及验收....................................................59

6.1  一般规定........................................................59

6.2  改建工程施工....................................................60

6.3  施工质量验收....................................................61

#### 1  总 则

1.0.1  本条明确了标准的编制目的，是深入贯彻落实住建部、省市有关租赁住房的改造工作，规范改建行为，指导改建实施，保障使用安全，提高住房品质，符合国家绿色、节能、环保的可持续发展要求。本标准的制定具有重要的社会效益和经济效益。

1.0.2  对既有住宅以外的办公用房、商业用房和厂房仓库等非住房建筑，按照相关规定，必须经过县级以上的、上级住房建设主管部门评估、批准后，才能改建成租赁住房。

2  术 语

2.0.17  为了贯彻落实住建部有关建筑业技术政策，要求要租赁住房改建工程中采用此建造模式。

#### 3  基本规定

3.0.1  租赁住房按不同经营方式进行分类，不同类别租赁住房改建的改建内容不同，执行标准也不同。

3.0.2  综合考虑国家、行业及山西省建筑行业历年来的工程建造情况，在2000年1月1日以前建成的房屋，大多数建筑的承重结构为砖混结构，结构板等水平受力构件大多为预制板，建筑安全性及实用性已经不具备改建的价值，改建性价比比较低。

3.0.3  改建工程的建设单位应办理建设项目申请手续。

3.0.4  有下列情形之一的房屋，不得改建为租赁住房：

5  依据现行国家标准《城市用地分类与规划建设用地标准》GB50137关于土地性质的分类，三类工业用地是对居住和公共环境有严重干扰、污染和安全隐患的工业用地，三类物流仓储用地是易燃、易爆和剧毒等危险品的专用物流仓储用地。这两类土地上的非居住建筑，可能存在不利于人体健康安全的隐患，不适宜长期居住，不得改建为集中式租赁住房。

3.0.5  改建工程是在原有建筑的基础上实施，若未取得该拟改建建筑的原勘察设计、施工、监测、验收等相关资料，无法为改建工程实施提供完整、精准的依据，缺乏支撑。

3.0.6  租赁住房改建前，建设单位应按照既有建筑改造的原因和要求，委托具有检测资质的第三方专业鉴定机构对房屋进行安全性检查及抗震鉴定，尚应符合现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292、《建筑抗震鉴定标准》GB50023的相关规定。

同时，应依据现行国家标准《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022的相关规定，对拟改建房屋的内装修、场地安全性、内部空间、围护结构、消防安全及设备设施等方面进行全面检查评定、检测。依据检查鉴定、检测结果进行改造加固设计和施工。

3.0.7  根据现行国家标准《住房性能评定技术标准》GB/T50362的相关规定，租赁住房改建后，应符合现行国家标准《住房性能评定技术标准》GB/T50362的基本要求。

3.0.9  为落实节能环保、绿色发展的要求，提高改建租赁住房的居住品质，改建后的门窗等围护结构以及设施设备，应符合国家、行业、山西省现行建筑节能、绿色建筑的相关规定。

3.0.10  此条内容分别明确了结构整体改建（加固）、结构局部改建（加固）两类不同改建（加固）工程应执行的技术标准，及其适用租赁住房类别。

4  房屋鉴定

4.1  一般规定

4.1.1  按照《太原市房屋安全管理办法》太原市人民政府第83号令的相关规定，“房屋改建或改变建筑使用功能或者超过设计标准、增加荷载的，应进行房屋安全鉴定。经鉴定需要加固的，由原房屋设计单位或者具有相应资质等级的设计单位按照房屋安全鉴定报告，提出加固设计方案，经加固后可以进行改造”。为此，改建项目实施前，建设单位应委托有相应资质的鉴定机构进行房屋安全鉴定，以确定房屋结构安全现状情况和实施改造的安全性，为房屋改造加固设计提供依据；还应委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，出具施工图，并委托相应资质等级的施工单位实施改建，确保房屋结构安全。

4.1.2  对建筑用途改变不大的房屋改建项目，依据现行国家标准《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022的相关规定，对拟改建房屋的建筑结构和设施设备进行全面检查评定、检测，依据检查评定、监测结果进行改造设计和施工。

4.1.3  转作租赁住房的房屋，其安全性和基本的抗震性能必须得到保障，因此必须提前完成完整的可靠性鉴定和抗震鉴定，在了解房屋安全和使用现状的同时，为后续改造改建设计提供充分的参考信息。

4.1.6  由于改建房屋的使用历史、当前安全状况等情况各有不同，出具鉴定报告应尽快进行改建、扩建、加固设计等，避免时间间隔太长后，改建房屋出现突发状况导致鉴定报告失效。

4.1.7  现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292和《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021的相关规定，对常规的检测鉴定项目做出了相对完整的规定，但实际情况中有很多房屋存在相对特殊的情况，如：房屋改造前长期处于侵蚀性环境中、房屋曾遭受火灾爆炸事故、房屋曾长期处在振动环境中、房屋结构曾局部进行过特殊处理、房屋中部分区域的结构材料劣化情况与他处明显不一致，等等。这些特殊情况显然会对房屋后续的使用产生相当程度的影响，必须要在改建设计中予以充分的考虑，因此，需要进行针对性的专项鉴定，以策安全。

4.2  鉴定

4.2.7  检测鉴定工作是房屋功能改建和结构加固改造提供可靠参数依据的重要手段，其成果报告中必须包含足够的有效数据和信息。房屋结构承载能力现状和结构缺陷问题现状等关键信息必须在鉴定报告中得到真实、详尽的反映，以便在后续改建、改造设计中予以充分考虑。单独的安全性鉴定或单独的使用性鉴定都不能满足上述要求，因此鉴定成果报告中必须体现完整的可靠性鉴定内容。

4.2.8  抗震鉴定成果报告中需要为改建设计提供足够的参数依据，故此，不能仅进行定性鉴定，结构抗震承载力的计算结果也需要清晰明确地体现在成果报告中。

# 5  改建工程设计

5.1  一般规定

5.1.1  考虑到商业办公用房的改建多以小户型为主，且在不改变土地性质的情况下，主要是将商业办公的建筑功能调整为商务公寓功能。为保证公共消防安全，故提出此消防安全规定。

5.1.3  检测鉴定评估后，如需加固应按现行规范进行加固设计，保证房屋安全使用。加固设计还应根据既有建筑加固改造后的使用年限确定，保证满足安全使用的要求。

5.1.4  根据现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB50367的相关规定，提出此要求。

租赁住房预期使用年限的计算基准时间以该建筑实际建造完成时间为准；按照本条规定使用时间，计算其预期使用年限。

5.1.5  为规范改建后租赁住房水电气收费，防止利用水电气总分表赚取差价或者乱收费，侵害承租人权益，要求改造项目的供水、供电、供气设施改造应当符合国家、行业及省市相关标准、规范，并实行抄表到户。

5.1.6  对于集中式租赁住房，为更多、更好地方便承租居民出行，节约交通成本，应在项目前期评估时综合考虑承租对象、户型比例、户均面积等整体因素，尽可能解决居民日常生活和工作出行的障碍。

5.2  建筑

5.2.2  办公、商业、厂房等非住宅经批准进行改建的集中式租赁住房，应符合下列规定：

3  此条款主要是避免一些日照条件不太好的建筑改建为租赁住房。

5  此条款主要考虑绿色环保节材节能的因素。

5.3  结构

Ⅰ  加固

5.3.3  既有建筑物进行地基基础加固时，沉降观测是施工过程监测的重要手段，同时是地基基础加固效果评价和工程验收的重要依据。地基基础加固过程中易造成周围土体的扰动，须对邻近建筑及地下管线进行监测。沉降观测终止时间应符合现行国家标准《工程测量规范》G50026、现行行业标准《建筑变形测量规范》JGJ8的相关规定。

5.3.6  对于钢筋混凝土结构，可采取下列措施加固：

2  当结构构件不满足承载力或正常使用要求时，应根据构件实际受力情况，采取对原结构损伤少、方便施工的加固措施。

5.3.7  对女儿墙、出屋面烟囱等非结构构件的处理，应以加强与主体结构连接，防止倒塌伤人为目的。不符合要求的，优先考虑拆除、降低高度或改用轻质材料，最后考虑加固。其他非结构构件类同。

Ⅱ  改建

5.3.9  建筑物宜选择跨度大、刚性强、隔音、自重轻、整体性好，同时有利于空间的灵活分隔、组合和可持续改造的结构体系。要做到因地制宜、低碳环保，避免大拆大建。

5.4  设备设施

Ⅰ 给排水

5.4.3  低于室外地面的卫生间器具和地漏的排水管，不与上部排水管合并，用压力流排水系统排出，是为了确保排水安全、可靠。

Ⅱ  暖通与燃气

5.4.4  租赁住房宜在公共空间设置热计量装置，以便于分户关闭、调节、计量、管理、收费。分室关闭、调节。减少能源浪费。

5.4.6  本条文针对集中供热的设计做出限制。作为自行配置供暖设施的租赁住房，并不限制选择直接电热方式自行进行分散形式的供暖。

Ⅲ  电气及智能化

5.4.16  因为改造项目，须核实原建筑物电源情况，根据现有功能合理分布用电负荷，不得超负荷用电或者实施其他危害用电安全的行为。如建筑物内原有电源不能满足供电要求时，需对原配电系统重新进行设计。

5.4.17  考虑电表集中设置箱体尺寸较大，故电表箱优先考虑明装。

5.4.18  线路敷设优先考虑电井内敷设，当暗敷时须考虑建筑物结构安全，不满足暗敷设条件时可采用明敷设，明敷设应考虑穿线管材的敷设环境及路径条件。干线部分尽量敷设在电井内。

5.4.19  部分建筑物由于建筑物使用性质修改，可能会导致防雷等级的变化，应对建筑物年预计雷击次数进行计算，结合建筑物原有防雷设施，对防雷设施进行核对，如不满足规范要求时，须根据现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057对防雷设施进行设计。

## 5.5  装饰装修

5.5.1  根据现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的相关规定提出要求。

5.5.2  “装配式装修”是采用工业化生产的部品、部件进行现场装配施工的装修工法，装配式装修工法、建材及产品体系至少可包括快装集成墙面系统、快装集成吊顶系统、快装集成地面系统、集成厨房、卫生间等，是工业化建筑体系的重要组成部分，租赁住房中宜大量推广。管线与结构分离技术中，通过调节螺栓及龙骨，使装饰面层用干法施工的方式形成空腔，用来安装铺设电气管线、开关、插座。采用管线与结构分离技术，便于租赁住房的改造、更新和维护，延长建筑的使用寿命。租赁住房宜按照内装工业化要求实施装配式装修，推广应用管线与结构分离技术。

5.5.3  租赁住房在使用功能上都与普通住宅无异，装饰装修首先应满足原有设计规范在空间上的尺寸约束，其次为适应人口老龄化趋势，在空间尺度上也应满足老年人通行需求。

5.5.4  为预防和控制住宅中装饰装修引起的室内环境污染，保障居住者健康。尤其注意在配置家具的项目中，对污染物的控制。

5.6  消防安全

5.6.2  租赁住房改建是对既有建筑进行，原有功能有可能与现改建功能不同，消防要求差别较大，原有防火分区、安全疏散和防火分隔设施等有可能改动，改建实施必须确保消防安全。

考虑到原有建筑满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016所有条款的实际性困难，在部分问题上给予适当放宽，由建设单位组织相关专家召开专题会议进行合规性判定。

5.6.5  建筑改造后，由于功能的改变可能会增加火灾报警系统。如需设置时可根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116进行设计。

6  改建工程施工及验收

6.1  一般规定

6.1.6  施工前应做好现场平面布置，建筑材料堆场应设置在建筑外，做到随施工随搬运，避免建筑构件荷载超过设计荷载，尤其是楼地面施工。

6.1.8  改建工程相较新建工程或加固工程而言，往往具有更高的复杂程度，多数情况下会同时包含多种结构体系的建造和改造、加固等特种施工，施工工艺复杂且多有相互交叉的情形。当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定的时，应遵循现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的基本规定进行专项验收。

6.1.11  改变房屋建筑使用功能后与现行消防等规范产生冲突，当必须改变主体结构时，必须经专项设计并专家论证通过后，可以局部变动主体结构，但必须保证租赁住房的结构安全。

6.1.12  商业办公用房、厂房、研发用房等多为大开间、大进深布局，有些还是玻璃幕墙，可开启面积有限，改建后租赁住房的采光通风是需要予以重点解决的问题。为保障承租人的居住条件及身体健康，须对改建后租赁住房的环保、卫生条件提出要求，除了必须具备良好的卫生、通风、采光等基本的居住条件外，改建后的租赁住房竣工验收前，须委托具有相应资质的第三方检测机构按照现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325的相关规定进行室内环境污染物浓度检测，符合国家标准的规定且验收合格后方可对外出租。首次出租时，可提供检测合格证。

6.2  改建工程施工

Ⅰ  地基与基础

6.2.5  地基基础施工时附加荷载堆积造成房屋不均匀沉降事例不胜枚举，一定要给予足够重视。

Ⅲ  设备设施

6.2.9  由于既有建筑原管线较多，改造后新旧管线并存可能更为复杂，维护检修易混淆，考虑工程日后维护检修的便捷性，应尽可能的拆除无用报废管线；封堵套管及洞口，应符合防火设计相关规范。

6.2.11  租赁住房改建的各种管线，主要考虑利用原有基础、孔洞、管道等，减少对建筑的影响。施工前，应对原有系统进行检验，如支架荷载不满足要求时，应进行更换或加固。

6.2.13  在地沟、墙角和顶棚等处的阀门，全部开启后的手轮平面及侧面与建筑物之间的距离不应小于100mm，是为了便于阀门的开关和维修。

6.2.17  租赁住房改建盘内配线时，对配线不合理、绝缘老化已不能保证安全供电的重新换线，要求达到本标准规定，是为了保证改建工程质量，安全供电。

6.2.19  租赁住房改建防雷接地装置前，应对接地极进行必要的测试，以确定接地电阻是否符合国家现行相关标准的规定，再进行检查和修换。对接地电阻不合格的、而接地体又锈蚀严重无法修复的，应拆除旧接地体，再重新安装。如果接地线锈蚀部分不严重，采用增补接地极的办法，进行改建后，经除锈刷防锈漆测试合格后，继续使用。

6.2.21  对避雷网(带)引下线等有开焊变形的应修复。为防止接地装置腐蚀，所有材料应用镀锌件，为保证焊接质量，其搭接长度应符合相关标准的规定。

6.2.23  租赁住房改建电气设备接地线，不准用铝线埋地做接地线或接地体。

Ⅳ  装饰装修

6.2.29  装饰装修施工前的主要准备工作，保证住宅建筑的结构安全前提下进行装饰装修施工，避免造成装饰装修对结构的影响，以及结构质量安全性对装饰装修质量安全的影响。

6.2.30  装饰装修严格按照图纸所示管道设备进行施工，对既有建筑改造应根据设计单位管道设备确认后的图纸进行改造施工。

6.2.32  采用装配式施工方式是比较符合租赁住房使用性质的施工方式，可使建筑物在根据不同租户改变使用功能时，不破坏主体结构，使建筑物更耐久、居住更安全、达到绿色低碳的可持续发展。

6.3  施工质量验收

Ⅱ  主体结构

6.3.2  在加固工程完成之前，加固对象结构或构件的可靠性是存在不足的，因此，加固施工通过验收后，才能确保改建对象的结构可靠性达到标准，后续各种改建施工须在此基础上方可正常开展。