ICS XX.XXX

DB

河北省工程建设标准

P                          DB13(J)/T XXXX-XXXX

备案号：JXXXXX-XXXX

农村燃气设施运行维护标准

Standards of gas facilities operation and maintenance in rural areas

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX   发布	            XXXX-XX-XX   实施

河北省住房和城乡建设厅	发  布

前    言

本标准是根据河北省住房和城乡建设厅《2022年度省工程建设标准和标准设计第一批制（修）订计划》（冀建节科函（2022）92号）的要求，由廊坊新奥燃气有限公司会同有关单位共同编写了《农村燃气设施运行维护标准》。

本标准共分为7章和 4个附录，主要技术内容包括：1.总则；2.术语；3.运行与维护；4.生产作业；5.抢修；6.两员建设；7.数字化监控系统。

本标准由廊坊新奥燃气有限公司负责具体技术内容的解释，由河北省绿色建筑推广与建设工程标准编制中心负责管理。

执行本标准过程中如有意见或建议，请寄送 xxxxxxx（地址：xxxxx，邮政编码：xxxxx，电话：xxxxxx，邮箱：xxxxxxxx），以供今后修订时参考。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和审查人员名单：

| 主 编 单 位： | 廊坊新奥燃气有限公司 |
| --- | --- |
|  | 石家庄新奥燃气有限公司 |
| 参 编 单 位： | 廊坊市住房和城乡建设局 |
|  | 河北建筑设计研究院有限责任公司 |
|  | 华港燃气集团雄县有限公司 |
| 主要起草人： | 陈志军、赵彦乔、张学增、李 超、聂嫦媚 |
|  | 杨艳霞、董艳娥、庞雪东、乔 文、潘子川 |
|  | 田佳城、高 鑫、韩志博、冯天宇、盛莉丽 |
|  | 张硕宁、张金柏、王 鑫、李永强 |
| 审 查 人 员： |  |

目    次

1  总则	1

2  术语	2

3  运行与维护	5

3. 1  一般规定	5

3. 2  管道及附件	6

3. 3  调压设备	15

3. 4  阴极保护装置	18

3. 5  防雷防静电	21

3. 6  用户燃气设施	22

4  生产作业	26

4. 1  一般规定	26

4. 2  停气与降压作业	27

4. 3  置换与放散作业	27

4. 4  动 火 作 业	29

4. 5  通气作业	31

4. 6  受限空间作业	32

4. 7  高处作业	33

5  抢修	35

5. 1  一般规定	35

5. 2  抢修现场	36

5. 3  抢修作业	36

5. 4  应急处置	38

6  两员建设	41

- 6. 1  一般规定	41

- 6. 2  驻村安全员	41

6. 3  燃气安全协管员	42

7  数字化监控系统	44

7.1 一般规定	44

7.2 系统建设要求	44

附录A  关于天然气管道施工保护的告知书	46

附录B  安全协议书模板	55

附录C  调压装置三级维护保养周期	61

附录D  调压装置三级维护保养内容	62

本标准用词说明	63

引用标准名录	64

1  总    则

1.0.1  为规范河北省农村燃气设施运营管理，指导燃气经营者对农村燃气设施的日常运行维护和抢险抢修工作，确保供气安全和用气安全，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于使用管道天然气(以下简称燃气)作为燃料的河北省农村燃气设施的运行维护，不适用农村沼气和非天然气及厂站等燃气设施的运行维护。

1.0.3  鼓励燃气经营者推广使用经国家相关部门认可的安全、节能、高效、环保的新工艺、新技术、新材料和新设备，运用信息化手段发展智慧燃气，做到安全可靠、技术先进、经济合理。

1.0.4  农村燃气设施运行维护，除应遵守本标准外，尚应符合国家、行业现行标准的有关规定。

2  术    语

2.0.1  农村  countryside

县级及县级以上人民政府驻地的城市、镇规划区以外的镇、乡、村庄的统称。

2.0.2  农村燃气  rural gas

专指农村用户使用天然气作为燃料。

2.0.3  燃气经营者  gas operator

是预防和处理燃气安全事故的主体，并对其供气范围内除用户专有设施外的所有燃气设施承担运行、维护、抢修和更新改造的责任。

2.0.4  燃气设施  gas facility

用于燃气输配和应用的设备、装置、系统，包括管网、用户燃气设施、监控及数据采集系统等。

2.0.5  用户燃气设施  user gas installation

用户燃气管道、阀门、计量器具、调压设备等。

2.0.6  运行  operation

从事燃气供应的专业人员，按照工艺要求和操作规程对燃气设施进行巡检、操作、记录等常规工作。

2.0.7  维护  maintenance

为保障燃气设施的正常运行，预防故障、事故发生所进行的检查、维修、保养等工作。

2.0.8  抢修  rush-repair

燃气设施发生危及安全的泄漏以及引起停气、中毒、火灾、 爆炸等事故时，采取紧急措施的作业。

- 2.0.9  泄漏检测  leak detection

使用检测仪器确定被检对象是否有燃气泄漏并进行泄漏点定位的活动。

2.0.10  管网工艺设备  piping systemprocess equipments

与管道相连具有对燃气进行过滤、计量、调压及控制等功能设备的总称，如过滤器、流量计、调压装置等。

2.0.11  多频管中电流法（PCM） pipeline current mapper

将含有近于直流的多频的电流信号施加于目标管道上，多频电流沿着目标管道与大地构成的电流回路传播。

2.0.11  防腐层  anticorrosive coating

涂覆在管道及其附件表面上，使其与腐蚀环境实现物理隔离的绝缘材料层。

2.0.13  燃气燃烧器具  gas burning appliances

以燃气为燃料，用于炊事、制备热水和热水供暖用途的燃烧 装置的总称，简称燃具。

2.0.14  危险作业  hazardous occupation

对作业人员本身和周围人员及设备具有较大的危险性，可能引发重大事故的作业。

2.0.15  受限空间作业  operation at confined spaces

受限空间作业指进入或探入生产单位的受限空间进行的作业。

2.0.16  高处作业  height operations

高处作业指凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业。

2.0.17  标志桩  marker post

设置在地上且高出地面，用于表明埋地管道属性、位置和参数的设施。

- 2.0.18  GIS系统  geographic information system

- GIS系统是集管网及附属设备的空间数据和属性数据为一体的综合性数据库，实现管网数据的规范化管理和统一应用，并结合采集设备、智慧运营等系统构成空间数据采集、传输、管理、服务、应用的产品组合。

- 2.0.19  SCADA系统 supervisory control and data acquisition

- 数据采集与监视控制系统,可以对现场的运行设备进行监视和控制，以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。

3  运行与维护

3.1  一般规定

3.1.1  燃气经营者应根据农村燃气用户数量及分布，合理布局燃气服务网点，负责燃气设施的日常巡查、抢修、维护、燃气用户缴费、报装等工作。

3.1.2  燃气经营者从事农村燃气设施运行与维护的人员必须经培训考试合格方可上岗，并定期开展专业知识与技能培训。

3.1.3  燃气经营者应制定燃气设施运行与维护的管理制度、操作规程及作业指导书。

3.1.4  燃气经营者应建立设备管理台账和燃气管网信息台帐，并对各类作业记录进行留痕，鼓励利用先进的信息化管理手段实现数字化管理。

3.1.5  燃气经营者应根据风险分级管控、隐患排查治理双重预防工作机制，建立并落实农村燃气管道巡查周期及巡查计划，巡查过程中发现管网存在安全隐患的，应采取相应的措施及时进行隐患处理，并做好详细情况记录。

3.1.6  燃气经营者应制定燃气管道检测计划，配备必要的检测人员及检测设备，不具备检测能力的燃气经营者应委托具有检测资质的单位定期开展管道检测。

3.1.7  燃气经营者应对其使用的压力管道进行经常性维护保养和定期自行检查，对其使用的压力管道的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并建立台帐。制订管道定期检验计划，在管道定期检验有效期届满的1个月以前向检验机构申请定期检验。未经定期检验或者检验不合格的压力管道，不得继续使用。

3.1.8  燃气经营者应制定阀门、调压装置等燃气管道附属设施维护保养计划，严格按照计划及操作规程、作业指导书进行维护保养。

3.1.9  燃气设施维修维护作业人员应根据作业场景，按照国家相关规定配备个人劳动防护用品及安全防护器具，包括防静电工作服、安全帽、安全带（绳）、救援三脚架、灭火器、警示标志桩等；作业时应使用防爆工具或在工具上涂抹黄油。

3.1.10  燃气设施维修维护作业现场应做好安全警戒，警戒区内杜绝明火和无关人员进入；作业过程中出现安全隐患，应立即停止作业，待隐患排除后方可继续作业。

3.1.11  应建立农村燃气安全齐抓共管机制，农村燃气用户发现燃气安全隐患应立即告知燃气经营者整改，当地政府及村街基层管理组织应协助燃气经营者进行隐患整改。

3.2  管道及附件

- 3.2.1  管道巡查与保护

1   燃气管道巡查内容及要求：

- 1）在燃气管道设施的安全保护范围内不应有土壤塌陷、滑坡、下沉、人工取土、堆积可燃物、垃圾或重物、管道裸露、种植深根植物及搭建建（构）筑物等；

2）管道沿线不应有燃气异味、水面冒泡、树草枯萎和积雪表面有黄斑等异常现象或燃气泄出声响等；有上述现象发生时，应查明原因并及时处理；

3）对管道控制范围内存在施工迹象或施工方主动联系的交叉施工地点，应进行重点巡查并安排专人进行旁站监护；

4）对穿越跨越处、斜坡、沟渠、涵洞等特殊地段的管道，在暴雨、大风或其他恶劣天气过后应及时巡查；

5）对发现燃气管道附件、仪器仪表、阴极保护装置、标志桩、标志牌丢失或损坏的，应及时修复；

6）对发现架空管道严重锈蚀、固定支架、安全警示标志及防碰撞保护设施缺失或损坏的，应及时修复；

7）村街危房应作为重点巡查位置，应对其周边燃气管线做好安全防护；

8）结合当地习俗，在清明节、中元节等特殊节日及季节交替期间，应重点巡查燃气设施，防止产生安全隐患；

9）节假日、特殊时期和复工复产后，应对重点位置加强巡查；

10）燃气经营者应定期进行管道巡查，并应做好巡查记录；中压管网每天至少巡视1次，低压管网每月至少巡视1次；

11）在巡查过程中发现管道出现占压时，应立即制定整改计划和措施，建立占压管理台账，及时进行消除。

2  交叉施工及管道保护相关要求：

1）在燃气管道安全控制范围内的施工，其施工单位应提前5个工作日向燃气经营者报备，并在开工前2个工作日向燃气经营者申请现场安全监护；

2）在巡查过程中发现交叉施工应及时制止和联系施工单位负责人，应了解其施工范围及具体施工时间，收集相关施工信息，签订燃气管道施工保护告知书并及时开展交叉施工监护与协调工作；对强行施工的行为，应报告当地燃气管理部门进行处理；

3）应通过查阅资料、开挖探坑、定位检测等方式确定管道位置或范围，组织制定燃气管道保护方案及应急预案，完成交底手续并签订安全协议，现场设置警示标志；相关交底手续模板见附录A，安全协议模板见附录B；

4）在距离燃气管道5m范围内的施工应采用人工挖掘，禁止采用机械挖掘。当施工沟槽存在滑坡风险时，应采取放斜坡或对沟壁进行保护，确保施工人员安全和防止对燃气管道产生破坏；

5）在交叉施工过程中，监护人员应到场监护，确保管道安全无隐患。施工单位应积极配合燃气经营者现场监护工作，监护人员不到场不得施工，完工后做好验收和资料归档的措施；

6）如在施工过程中发生泄漏、着火、爆炸或人员伤亡等情况时，应及时启动抢险预案，并通知相关部门共同处理险情。

- 3.2.2  管道泄漏检测

1  埋地管道泄漏初检周期应根据材质、设计使用年限及环境腐蚀条件等因素确定。在役燃气管道定期检测，应符合《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》CJJ/T 215中的相关规定：

- 1）聚乙烯管线和设有阴极保护钢质管道，检测周期不应超过1年；

2）未设阴极保护的钢制管道，检测周期不应超过半年；

3）切线、接线的焊口及管道泄漏修补点应在操作完成通气后立即进行泄漏检测，并在1周内进行复测；

4）管道运行时间超过设计使用年限的1/2，检测周期应缩短至原周期的1/2；

5）新通气管线在24小时内进行泄漏检测一次，并在1周内进行复测；

6）管道附属设施的泄漏检测周期应小于或等于与其相连接管道的泄漏检测周期；

7）管道附属设施在更换或检测完成通气后应立即进行泄漏检测，并应在 24h～48h 内进行1次复检；

8）管网工艺设备的泄漏检测周期应根据设计使用年限及环境腐蚀条件等因素确定，也可结合生产运行同时进行，检测周期不得超过1个月；

9）除上述要求外，还应根据管线材质、压力等级、防腐材料、使用年限、腐蚀状况、在输配系统中的位置与作用以及燃气管线安全评估等情况综合考虑，在特殊时节或地点，管线泄漏检测周期可临时适当缩短，以加强对管线的监控。

2  埋地管道的泄漏初检宜在白天进行，且宜避开风、雨、雪等恶劣天气。

3  埋地管道的泄漏初检可采取车载仪器、手推车载仪器、手持仪器或管道保压等检测方法，检测速度不应超过仪器的检测速度限定值，管道保压保证阀门不内漏并做好警戒监护，应符合下列规定：

1）对埋设于车行道下的村街主干管道，宜采用车载仪器（如激光检测车）进行快速检测，车速不宜超过30km/h；

2）对于埋设于车辆无法到达的区域的管道，宜采用手推车或手持仪器进行检测，沿管道走向在燃气管道附近的路面裂痕、道路拼缝、土质地面、草地等进行检测，行进速度宜为1m/3s；

3）管道保压需检查管网控制点，控制点包括保压试验管网上的阀门井、连接井、积水井、膨胀节，选择测压点、安装压力表、观察压力并记录过程；

4）在进行管道保压时，所有操作人员必须穿戴防静电工作服，放散降压时，应做好放散区域的安全警戒工作；

5）管道保压需制定计划，应提前48h通知用户，对相关阀门和调压器进行泄漏检测，若出现阀门内漏等情况，则改用其它泄漏检测方法。

4  对架空管道进行泄漏检测时，宜采用遥距激光检漏仪（如激光检测车或手持激光甲烷检测仪）进行检测，检测距离不应超过检测仪器的允许值；检测频次每年应不少于1次。

5  埋地管道的常规泄漏检测宜按泄漏初检、泄漏判定和泄漏点定位的程序进行。管道附属设施、管网工艺设备的泄漏检测宜按泄漏初检和泄漏点定位的程序进行。

6  当接到燃气泄漏报告时，可直接进行泄漏判定；当发生燃气事故时，可直接进行泄漏点定位。

7  泄漏检测方法应根据检测项目和检测程序进行选择，并可按表（1）的规定执行。当同时采用两种以上的方法时，应以仪器检测法为主。

表（1）泄漏检测方法

| 检测项目 |  | 检测程序 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 泄漏初检 | 泄漏判定 | 泄漏点定位 |
| 管道 | 埋地 | 仪器检测、环境观察、管道保压 | 气相色谱分析 | 仪器检测、检测孔检测或开挖检测 |
|  | 架空 | 激光甲烷遥测 |  |  |
| 管道附属 设备 |  | 仪器检测、环境观察 | — | 气泡检漏 |

8  泄漏判定应判断是否为燃气泄漏及泄漏气体的种类。经判断确认为燃气泄漏后应立即查找漏点。

9  检测孔检测或开挖检测前应核实地下管道的详细资料，不得损坏燃气管道及其他设施。

10  管道附属设施、管网工艺设备泄漏初检时，应检测法兰、焊口及螺纹等连接处，并应根据燃气密度、风向等情况按一定的顺序进行检测，检测仪器探头应贴近被测部位。

11  对阀门井（地下阀室）、地下调压站（箱）等地下场所进行泄漏初检时，检测仪器探头宜插入井盖开启孔内或沿井盖边缘缝隙等处进行检测。

12  泄漏初检发现下列情况时应进行泄漏点定位检测：

1）检测仪器有浓度显示；

2）空气中有异味或气体泄出声响。

13  进入阀门井（地下阀室）、地下调压站（箱）等地下场所检测时应符合本标准4.6.4的有关规定。

14  对管道附属设施、管网工艺设备等进行泄漏点定位检测时可采用气泡检漏法，并应符合下列规定：

1）涂刷检测液体前，应先对被测部位表面进行清理；

2）检测时应保持被测部位光线明亮；

3）检测不锈钢金属管道时采用的检测液中氯离子含量不应大于25×10-6。

15  阀门井（地下阀室）、地下调压站（箱）等地下场所内检测到有燃气浓度而未找到泄漏部位时，应做好有限空间燃气聚集的防范措施，再扩大查找范围。

16  为确保燃气泄漏到空气中能被察觉，保障燃气中的加臭剂浓度达标，应定期对燃气管道内的加臭剂浓度进行检测，并应符合下列规定：

- 1）加臭剂浓度检测周期为每季度1次，并应做好记录；

- 2）加臭剂浓度检测点应根据管网和用户情况确定，并宜靠近用户端；

- 3）加臭剂浓度应符合《城镇燃气加臭技术规程》CJJ/T 148的规定要求，其中用户端加臭剂最小检测值应满足达到燃气爆炸下限的20%时应能察觉（理论值为8mg/m3），起始端加臭剂用量不宜小于20mg/m3；

- 4）加臭量的检测应采用仪器检测法。检测仪器可采用气相色谱分析仪和加臭剂检测仪。

- 3.2.3  管道防腐层检测

1  中压管道每5年进行1次，低压管道每8年进行1次，上述管道运行10年后，检测周期分别为3年、5年。

2  已实施阴极保护的管道，当出现运行保护电流大于正常保护电流范围、运行保护电位超出正常保护电位范围、保护电位分布出现异常等情况时应检查管道防腐层。

3  埋地管道的防腐层检测宜在白天进行，且宜避开风、雨、雪等恶劣天气。

4  可采用PCM法、开挖探坑或在检测孔处通过外观检测、粘结性检测及电火花检测评价管道防腐层状况。

5  当采用PCM法进行管道防腐层检测时，检测人员应符合以下要求：

1）检测人员应熟知管网防腐层检测与分析的原理和仪器使用方法；

2）检测人员能利用PCM法对管道进行防腐层检测和分析，可以发现管道破损点；

3）应准确记录检测数据，并保存好检测原始数据。

6  当管道防腐层发生损伤时，必须进行更换或修补，进行更换或修补的防腐层应与原防腐层有良好的相容性，不应低于原防腐层性能，且应符合相应国家现行有关标准的规定。

7  运行中的钢制管道第一次发现腐蚀漏气点后，应对该管道选点检查其防腐涂层及腐蚀情况，并应针对实测情况制定运行、维护方案。

8  钢制管道埋设超过20年，应对其进行评估，确定继续使用年限，制定防腐层检测周期计划，并应加强巡查和泄漏检测频次。

- 3.2.4  阀门及附属设备

1  阀门运行与维护应符合下列规定：

- 1）阀门井应每季度检查1次，不得有燃气泄漏、损坏等现象；

- 2）阀门井井盖、井圈、井台应当完好，无占压、塌陷、丢失现象；

- 3）阀门井内不得积水、塌陷，不得有妨碍阀门操作的堆积物；

- 4）阀门附属的放散阀、排污阀、封盖应完好有效，阀门手轮或手柄齐全；

- 5）阀门启闭操作每年1次，随阀门维保同步实施，阀杆机械传动部分应润滑良好，确保阀门启闭灵活，无法启闭或关闭不严的阀门，应及时维修或更换；

- 6）对阀门表面除锈、刷漆，确保阀门外观整洁。

7）下井作业时应保持空气流通并持续监测作业区域内氧气含量及燃气浓度(重复检测时间间隔不超过30分钟)，当氧气含量低于19.5%或燃气浓度超过爆炸下限20%，应立即停止作业或采用强制通风待浓度均合格后方可作业；

8) 作业过程中应避免带气作业，如必须进行带气作业时，应做好应急抢修预案，如发生燃气泄漏无法控制时，应立即上报并启动应急抢险程序。

2  波纹管调长器运行与维护应符合下列规定：

- 1）波纹管调长器应完好，不得有燃气泄漏、损坏、腐蚀现象；

- 2）波纹管调长器应与管道保持同轴，不得偏斜，受力应均匀；

- 3）波纹管调长器应定期进行严密性及工作状态检查。调长器调节操作完成后应拧紧螺母，使拉杆处于受力状态。

- 3.2.5  改造与废弃

1  燃气经营者应对无修复价值的燃气管道及附属设施，制定改造计划并按照计划实施。

2  废除后的燃气管道具备拆除条件的应予以拆除，不具备拆除条件的应采取注水或使用惰性气体进行置换，并使用盲板或端帽进行所有端口密封处理，置换后管道内甲烷含量≤1%为合格。

3  燃气经营者应及时将废弃的埋地燃气管道端口点坐标、管道坐标、材质、埋设深度等信息做好记录。

3.3  调压装置

- 3.3.1  调压装置的调试要求

1  管道、设备、仪表安装位置正确，质量无缺陷，符合设计要求。

2  设备和仪表说明书、合格证明齐全，仪表显示正常。

3  系统气密实验无压降。

4  检查波纹管调长器调节拉杆，螺母应拧紧，使拉杆处于受力状态。

5  设备的支撑或支座无损坏、开裂、倾斜，紧固件无松动。

6  切断阀、安全放散阀等安全装置可靠，切断阀的反应时间不应大于2秒。

7  对于新型号调压装置的调试，应提前对作业人员进行技术培训，或由厂家技术人员到现场指导调试工作。

8  调试结束后应认真填写记录，更新调压设备台帐并将说明书、合格证等资料进行归档。

9  对安装SCADA系统端站或智能压力监测装置的，采集与控制系统调试工作宜同时进行。

10  新安装或维修后的调压装置，调试结束运行后应观察15分钟，未发现异常后方可撤离现场，且1周内进行复查。

- 3.3.2  调压装置的参数设定要求

1  民用户燃气出口压力应在0.75-1.5Pn的范围内（Pn为燃气具的额定压力）。

2  关闭压力不大于运行压力的1.25倍。

3  放散压力不大于关闭压力的1.4倍。

4  切断压力不大于关闭压力的1.5倍。

- 3.3.3  调压装置的运行

1  调压装置各工艺管路、接口等不得有泄漏。

2  调压装置各项运行参数符合设计要求。

3  除上述规定外，还应符合本标准第3.3.1条中的要求。

4  应对运行的调压装置制定巡检计划，巡检周期不大于30天，并严格按照计划进行巡检。

5  调压装置巡检内容应包括但不限于以下内容：

1）检查调压装置压力参数是否符合本标准第3.3.2条中的设定要求；

2）对调压装置各部位及连接口进行泄漏检测，对查出的漏气点应立即进行维修处理，无法维修的应立即上报，必要时启动应急预案；

3）检查调压装置各设备主体、管线及周围是否存在安全隐患，发现问题及时处理；

4）检查安全警示标志是否齐全，报警电话是否清晰，消防器材是否配备到位及有无过期，发现问题及时处理；

5）擦洗设备及管路、清扫地坪，保持卫生清洁，冬季采暖期前应检查加热和防冻保温设施是否有效；

6）检查过滤器进出口压差，正常压差不应高于20KPa，如高于20KPa应进行排污。当压差超过0.1MPa时，应及时更换或清洗滤芯；

7）每30天检查安全放散阀有无非超压放散，如发现问题应对放散阀进行维修或更换。

6  每6个月检查调压装置关闭压力1次，如关闭压力过高或漏气，应检查调压装置主阀及指挥器皮膜是否老化或破损、弹簧是否失效，并清洗阀口。同时抽查对应民用户灶前压力，抽查测试宜在用气高峰期选择末端进行。

- 3.3.4  调压装置的维护保养

1  燃气经营者应制定调压装置维护保养计划，并严格按照计划进行。

2  调压装置维护保养应分为三级，对维护保养中发现的问题应进行现场处理。各级维护保养周期见附录C，各级维护保养内容见附录D。

3  维护保养需要停气的，应提前48小时通知用户，并张贴《停气通知》。

4  维护保养前应确保作业周围无明火或其他安全隐患，应在作业区域周围设置警示带及作业安全标识。

5  维护保养过程中应持续监测作业区域内燃气浓度，浓度超过爆炸下限20%，应停止作业或采用强制通风待浓度合格后方可作业。

6  维护保养结束后，应对调压装置进行漏气检测与调试，合格后方可投入运行。

3.4  阴极保护装置

- 3.4.1  阴极保护装置测试

1  管道阴极保护电位（即管/地界面极化电位）应符合《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T 21448第4.3.1条的规定要求。

2  阴极保护参数的测量方法及阴极保护系统绝缘装置的测量方法应符合现行国家标准《地埋钢制管道阴极保护参数测量方法》GB/T 21246的有关规定。

3  应定期对恒电位仪机壳、辅助阳极地床、牺牲阳极或阳极组进行接地电阻的测试，接地电阻不大于4Ω。

4  管道沿线存在电气化铁路、轻轨、高压输电线等设施，需定期进行交直流干扰专项测试，已安装排流设施的，需进行排流效果测试。

5  测量基本要求：

- 1）阴极保护测量参数应包括通电电位、断电电位、试片自然电位、管地交流电位，除此之外可根据实际运营需求增加测量项目；

2）测量导线应采用铜芯绝缘软线；在有电磁干扰的地区（如高压输电线附近），应采用屏蔽导线；

3）测量仪表应按使用说明书的有关规定操作，并按国家现行标准的有关规定进行定期校验；

4）远程监测系统提供的结果应定期与手工测试数据进行核对，确保远程检测系统正常有效地工作。

- 3.4.2  阴极保护装置运行与维护

1  电源设备的运行维护

1）电源设备运行过程中不能随意搬动各个手柄，需保持良好的技术状态。配置备用电源设备的，需每季度切换运行1次；

2）每日进行电源设备巡视检查及运行参数记录，保证设备完好，运行正常；

3）定期进行电源设备接地系统性能测试及防浪涌保护器的有效性测试。

2  辅助阳极地床（阳极井）的运行维护

1）每日进行阳极地床、标志桩及敷设电缆的巡视检查，避免占压、塌陷、施工或外力破坏、标志桩丢失；

2）半年进行1次阳极地床接地电阻测试，对失效的阳极地床应及时维修或更换。

3  测试装置的运行维护

1）测试桩应从起点到终点统一编号，每月进行测试桩检查，防止测试桩倾倒、损坏或丢失；

2）半年进行1次接线柱与大地的绝缘电阻测试，电阻值应大于100KΩ，可使用万用表测量，若小于此值，则需更换或维修；

3）每年进行测试桩除锈、刷漆、接线柱防腐、测试桩号牌补充或更新，保证完好；

4）长效参比电极故障或达到使用年限应及时更换。

4  绝缘装置的运行维护

1）每月通过绝缘装置测试桩进行保护侧和未保护侧电位的测试，检测绝缘装置保护效果；

2）地上绝缘装置应定期进行检测、清扫，防止灰尘、水分等外来物造成绝缘不良或短路失效。

5  牺牲阳极系统，应每年进行阳极输出电流及开路电位的测量，对数据异常的阳极应及时进行修复或更换。

6  对阴极保护失效区域应进行重点检测，出现下列故障时应及时排除：

1）管道与其他金属构筑物搭接；

2）阴极保护不充分或失效；

3）阳极地床故障；

4）管道防腐层漏点；

5）绝缘装置失效。

- 3.4.3  阴极保护效果分析

1  阴极保护系统的检测数据应记录在案，并应依此绘出电位分布曲线图和电流分布曲线图。

2  阴极保护系统的保护率应为100%，强制电流阴极保护系统的运行率应大于或等于98%。

3  阴极保护系统应每年进行专业评估1次，以便掌握阴极保护系统的运行状况，判断阴极保护效果。

3.5  防雷防静电

- 3.5.1  防雷检测

1  农村燃气雷电防护装置应按照国家有关规定定期进行检测，检测宜在雷雨季节前进行，检测结果应符合设计要求，检测频次每半年不得少于1次。

2  应委托具有雷电防护装置检测资质的单位进行防雷检测，出具合格的防雷检测报告。

- 3.5.2  巡检与维护

1  农村燃气雷电防护装置应完好并处于正常运行状态，燃气经营者应做好农村燃气雷电防护装置日常巡检，包括但不限于下列内容：

1） 外观检查：检查外部雷电防护装置，有无出现机械损伤、变形、开裂、错位、脱落、异物附着、严重锈蚀等现象；

2） 电气导通性：雷电防护装置的电气连接，有无出现连接松动、脱焊、断线等现象；当燃气管道的阀门、法兰盘连接处少于5根螺栓时，应用金属线跨接；

3） 接地装置：接地装置周边有无出现地面塌陷、变形或接地体暴露及损伤等现象；

4） 标志标识：检查雷电防护装置的标识、雷电防护安全标志、接地点标志是否明显、完好。

2  接地引下线附近应采取防接触电压和跨步电压措施，防接触电压和跨步电压措施应符合《建筑物防雷设计规范》GB50057第4.5.6条的规定。

3  农村燃气雷电防护装置隐患应及时整改合格，并保存整改记录。

4  农村燃气设施如发生雷电灾害事故，燃气经营者应及时向当地气象主管部门报告，协助做好雷电灾害调查工作，并及时进行整改。

3.6  用户燃气设施

- 3.6.1  用户燃气设施运行维护

1  用户燃气设施的维护和检修应由具备燃气维检修专业技能的单位及专业人员进行。

2  对农村居民燃气用户每年入户检查和宣传不得少于2次；在首次通气和每个采暖期前应对用户进行入户检查，并建立完善的检查档案。

3  燃气经营者入户安全检查必须做到检漏、记录、取证、宣传、用户确认等事项，并将入户安全检查结果书面告知燃气用户，发现燃气安全隐患的，应当发放《隐患整改通知单》督促燃气用户及时整改。当发现有漏气时，判断漏点后立即关闭泄漏点前端控制阀门，开窗通风进行现场处置。

4  入户安全检查时应重点检查以下内容：

1）安装燃气设施或燃气燃烧器具的房间通风是否良好，是否存放有易燃易爆物品；同一房间内是否使用两种及以上的火源；

2）户内燃气设施及燃气燃烧器具是否完好，是否存在泄漏、损坏、擅自安装、改装、拆除等现象和行为；与周围其他设施的安全间距是否符合国家现行标准的要求；

3）燃气管道是否存在锈蚀、载重或作为其他电器设备的接地线等现象；

4）燃具连接管是否连接牢固，有无泄漏、老化、超长使用；

5）自闭阀等具有自动切断功能的安全装置是否可正常使用；

6）其他相关内容应参照河北省《管道天然气居民用户入户安检技术标准》DB13(J)/T8440执行。

5  异常情况处理

1）燃气经营者应对存在安全隐患的居民用户进行督促整改，居民用户不按照规定进行整改可能造成安全事故的，燃气经营者应当立即停止供气，并在隐患消除后24小时内恢复供气；

2）当周期内首次安全检查因用户到访不遇或拒绝检查等原因无法进行的，应在合适位置张贴《燃气安全检查到访不遇告知单》，完成2次告知并报备燃气管理部门后采取停气措施；

3）燃气经营者针对未成功入户的用户应采取激光检测、燃气管道保压等辅助手段进行安全检查。使用辅助手段进行安全检查时，发现泄漏的应立即与村委会对接，并立即采取停气措施；

4）针对重大事故隐患拒不整改和拒绝安全检查的用户，燃气经营者应建立完整的信息台账，并报备燃气管理部门，由燃气管理部门协助燃气经营者采取相应的管控措施，确保用户安全用气。

- 3.6.2  客户服务

1  便民服务网点应满足客户服务功能需求，包括：

1）销售符合国家标准要求的燃气燃烧器具；

2）燃气用户的缴费、安检宣传、报装工作；

3）户内燃气设备设施的故障报修，维修人员在4小时内上门维修；

4）燃气用户的紧急抢修，接到报警后乡镇30分钟内到达现场，偏远地区不超过50分钟。

2  燃气经营者应当编制或完善企业服务规范，公示业务流程、服务承诺、收费标准和服务热线等信息，并按照国家燃气服务标准提供服务。

3  燃气经营者应建立服务信息系统，满足用户查询、咨询、预约、投诉、缴费等业务的需求。

4  燃气经营者应向燃气用户发放安全用气指南、便民联系卡等通俗易懂的安全宣传资料，并利用农村的墙体板报、公示栏（牌）等设施及农村广播等形式，普及用户用气常识，提高用户安全意识。

- 3.6.3  用户使用

1  燃气用户应当遵守安全用气规则，使用合格的燃气燃烧器具，按时检验和更换可燃气体报警器，及时更换国家明令淘汰或者使用年限已届满的燃气燃烧器具、连接管、管道燃气自闭阀等，并按照约定期限支付燃气费用。

2  燃气用户需扩大用气范围，改变燃气用途，或者过户、安装、改装、拆迁固定的燃气设施的，应当到燃气经营者办理相关手续，并按照国家和本省有关工程建设标准实施。

3  燃气用户应当积极配合燃气经营者的安全检查工作，对燃气经营者提出的安全事故隐患及时整改。

4  燃气用户使用燃气设施和燃气具时不得有下列行为：

1）擅自操作公用燃气管道上的阀门；

2）将燃气管道作为负重支架或者接地引线；

3）安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具；

4）擅自安装、改装、拆除燃气设施和燃气计量装置；

5）在不具备安全条件的场所使用、储存燃气；

6）改变燃气用途或者转供燃气；

7）进行危害燃气设施安全的装饰、装修或占压等活动；

8）盗用燃气；

9）使用明火检查泄漏；

10）不得将电线搭在或缠绕在燃气管道上；

11）其他法律、法规规定的禁止的行为。

4  生产作业

4.1  一般规定

4.1.1  燃气设施的停气、降压、动火及通气等生产作业应建立分级审批制度。作业单位应制定作业方案和填写动火作业审批报告，并应逐级申报；经审批后应严格按批准方案实施。如方案有变化，应重新报批。紧急事故应在抢修完毕后补办手续。

4.1.2  燃气设施停气、降压、动火及通气等生产作业应配置相应的作业机具、通信设备、防护用具、消防器材、检测仪器等。

4.1.3  燃气设施停气、降压、动火及通气等生产作业，应设有经验的专人负责现场指挥，并应设专人负责现场安全工作，检查落实各项安全措施，严禁违章操作。参加作业的操作人员应按规定穿戴防护用具。

4.1.4  危险作业前，应对参加作业的人员进行安全教育，主要内容如下：

1  有关作业的安全规章制度。

2  作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及应采取的具体安全措施。

3  作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项。

4  事故的预防、避险、逃生、自救、互救等知识。

5  相关事故案例和经验、教训。

4.1.5  作业坑处应采取方便操作人员上下及避险的措施，如设置爬梯、甬道等。

4.1.6  停气、降压与置换作业时，宜避开用气高峰和雷电、大风、 雨雪等不利气象条件。

4.2  停气与降压作业

4.2.1  除抢修作业外，影响用户用气的停气作业应提前48小时通知用户。

4.2.2  涉及用户的停气、降压工程，不宜在夜间恢复供气。

4.2.3  停气作业时应可靠地切断气源，并应将作业管段或设备内的燃气安全地排放或进行置换。

4.2.4  管道停气与降压作业时，在工作坑或作业区内聚积的燃气应采用防爆风机进行驱散。

4.2.5  降压作业应有专人监控管道内的燃气压力，降压作业时应控制降压速度和气体流速，管道内不得产生负压。

4.3  置换与放散作业

4.3.1  燃气设施停气动火作业前应对作业管段或设备进行置换。

4.3.2  新建、改建、扩建燃气设施验收合格，不存在安全隐患，方可实施置换通气作业。

4.3.3  燃气设施置换合格恢复通气前，应进行全面检查，符合运行要求后，方可恢复通气。

4.3.4  在置换过程中，应进行巡回检查，加强监护和检漏，置换时严禁出现明火。

4.3.5  对介质、压力不同的燃气管道设施应进行有效隔断。置换后应对供用气设施进行泄漏检查。

4.3.6  燃气设施宜采用间接置换法进行置换，当置换作业条件受限时也可采用直接置换法进行置换。置换过程中每一个阶段应连续3次检测氧或天然气中甲烷的浓度，每次间隔不应少于5min，并应符合以下规定：

1  当采用间接置换法时，测定值应符合下列规定：

1）采用惰性气体置换空气时，氧浓度的测定值应小于2%；采用燃气置换惰性气体时，燃气浓度测定值应大于85%；

2）采用惰性气体置换燃气时，燃气浓度测定值不应大于爆炸下限20%；采用空气置换惰性气体时，氧浓度测定值应大于19.5%；

3）采用液氮气化气体进行置换时，氮气温度不得低于5℃。

2  当采用直接置换法时，测定值应符合下列规定：

1）采用燃气置换空气时，燃气压力宜小于5KPa，燃气浓度测定值应大于90%；

2）采用空气置换燃气时，燃气浓度测定值不应大于爆炸下限的20%。

4.3.7  置换作业时，应根据管道情况和现场条件确定放散点数量与位置，管道末端应设置临时放散管，并在放散管上设置控制阀门和检测取样阀门。

4.3.8  置换作业时，必须对管道和设备逐一检查符合要求。置换作业必须由三人以上协同进行，专人负责，没有指令不得随意开启或关闭阀门。置换放散时，作业现场应有专人负责监控压力及进行浓度检测，并做好记录。

4.3.9  置换放散时，应设置放散安全区域，放散安全区域内氧气浓度大于19.5%，可燃气体浓度小于爆炸下限的20%，并应做好禁火和警戒工作。严禁燃气排放至室内和密闭空间。

4.3.10  置换过程遇阻时，必须查明原因，清除阻塞物，不能随意提高管内压力强制通过。置换管网长度超过2公里的，还应安排1~2 人在整个管网置换过程中沿线对管网和设备进行检查。

4.3.11  户内置换时，必须用胶管把混合气体通向室外放散。

4.3.12  临时放散管的安装应符合下列规定：

1  放散管应远离居民住宅、明火、高压架空电线等场所；当无法远离居民住宅等场所时，应采取有效的防护措施，放散点周围建立安全区。

2  放散管应高出地面2m以上。

3  放散管应采用金属管道，并应可靠接地。

4  放散管应安装牢固。

4.3.13  放散是否合格应采集气样，再进行点火试验，严禁直接在放散管上试火。

4.4  动火作业

4.4.1  动火作业应制定分级管理制度，并严格履行分级许可审批手续；遇节假日、公休日、夜间或其他特殊情况，动火作业应升级管理。

4.4.2  农村燃气设施动火作业现场，应划出作业区，并应设置护栏和警示标志，照明应采用防爆灯。

4.4.3  燃气设施动火作业区内应保持空气流通，动火作业区内可燃气体浓度应小于其爆炸下限的20％。在通风不良的空间内作业时，应采用防爆风机进行强制通风。

4.4.4  燃气设施动火作业过程中，操作人员不得正对管道开口处。作业完成后，接指挥命令再进行开阀。

4.4.5  新、旧管道连接动火作业前，应先平衡两管电位，一般是用金属线搭接在新、旧钢制管道上，使新、旧钢制管道的电位达到平衡状态。

4.4.6  燃气设施停气动火作业应监测管段或设备内可燃气体浓度的变化，并应符合下列规定：

1  当有燃气漏气等异常情况时，应立即停止作业，待消除异常情况并再次置换合格后方可继续进行。

2  当动火作业中断30min或连续作业时间较长时，应再次取样检测并确认合格后，方可继续作业。

3  燃气管道内积有燃气杂质时，应采取有效措施进行处置。

4  作业结束后，应进行气密实验合格后方可置换，且不宜在夜间恢复供气。

4.4.7  带气动火作业应严格按照操作规程进行，并应符合下列规定：

1  带气动火作业时，燃气设施内应保持正压，且压力不宜高于800Pa，并应设专人监控压力。

2  动火作业中断时间超过30min或连续作业时间较长，应重新进行气体分析；动火作业期间应连续进行监测。

3  动火作业应当远离易燃易爆危险品存放地和柴草、饲 草、农作物等可燃物堆放地。

4  动火作业引燃的火焰，应采取可靠、有效的方法进行扑灭。

5  动火必须在指定范围内进行，不得擅自扩大动火范围，作业结束后，确认施工现场余火全部熄灭。

4.5  通气作业

4.5.1  通气作业应符合以下规定：

1  所有焊接点及接口查漏合格,无泄漏。

2  运行管道预留梯口或三通应有效隔断，不得单独使用阀门做隔断。

3  管道无压降。

4  置换后各末端检测合格。

5  通气压力符合下游管道及设施的运行压力。

4.5.2  施工完毕未投入运行的燃气管道应采取安全措施，并应符合以下规定：

1  未投入运行的管道宜采用惰性气体或空气保压，压力不宜超过运行压力。

2  未投入运行的管道与运行管道应采取有效隔断，不得单独使用阀门做隔断。

3  未进行保压的管道，应在通气前重新进行压力试验，试验合格后方可通气运行。

- 4.5.3  通气作业应按作业方案执行。用户停气后的通气，应在有效通知用户后进行，并不宜于夜间进行通气作业。

- 4.6  受限空间作业

4.6.1  进入燃气管道、燃气设施容器以及地下室、窨井、阀门井、地坑、下水道或其他受限空间内进行的作业均需准入。

4.6.2  阀井距地面深度小于1.2m的作业或无需进入井内的作业在确认安全条件下，可免于申请许可。

4.6.3 作业前应符合下列要求：

1  打开井盖等与大气相通的设施进行自然通风，必要时可采用强制通风或管道送风。

2  作业前30min内，对受限空间进行气体检测，检测分析合格后方可进入。

3  检测点应有代表性，容积较大的受限空间，应对上、中、下（左、中、右）各部位进行检测分析。

4  检测人员进入或探入受限空间检测时，应佩戴相应的个体防护装备。

4.6.4  受限空间内气体检测内容应符合下列要求：

1  氧气含量为19.5%~21%（体积分数），在富氧环境下不应大于23.5%（体积分数）。

2  可燃气体浓度小于爆炸下限的20%。

3  一氧化碳浓度小于30mg/ m3。

4  硫化氢浓度小于10mg/m3。

5  当被测气体或蒸气的爆炸下限大于或等于4%时，其被测浓度应不大于0.5%（体积分数）；当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时，其被测浓度应不大于0.2%（体积分数）。

6  检测过程中，各种气体检测仪器应始终处于工作状态，当检测仪器显示的气体浓度变化超过限值并发出报警时，检测人员应立即停止作业返回地面，并对场所内采取通风措施，待各种气体浓度符合要求后，方可继续工作。

4.6.5  作业时应符合下列要求：

1  作业现场应配置移动式气体检测报警仪，连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度，并30min记录1次。

2  气体浓度超限报警时，应立即停止作业、撤离人员、对现场进行处理，重新检测合格后方可恢复作业。

3  涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应采取强制通风措施。

4  不应向受限空间充纯氧气或富氧空气。

5  作业中断时间超过30min时，应重新进行气体检测分析。

6  作业期间，应安排监护人员在有限空间外持续进行监护。

- 4.7  高处作业

4.7.1  高处作业前，作业单位应制定安全措施并填写《高处作业许可证》。

4.7.2  高处作业人员应符合以下要求：

1  作业人员需持有有效的《特种作业人员操作证》，经安全教育培训，熟悉现场环境和施工安全要求。对患有职业禁忌证和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员不得进行高处作业。

2  作业前，作业人员应对照《高处作业许可证》，确认安全措施落实后方可施工，否则有权拒绝施工作业。

3  作业人员应按照规定穿戴劳动保护用品，作业前检查，作业中正确使用防坠落用品与登高器具、设备。

4  高处作业应设监护人对作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。

4.7.3  不符合高处作业安全要求的材料、器具、设备不得使用。脚手架安装、拆除应符合 GB51210 等标准要求。

4.7.4  高处作业所使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋，上下时手中不得持物。不准投掷工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。

4.7.5  登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业时，必须铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。

4.7.6  高处作业与其他作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业，若必须垂直进行作业时，应采取可靠的隔离措施。

4.7.7  高处作业应与地面保持联系，根据现场情况配备必要的联络工具，并指定专人负责联系。

5  抢修

5.1  一般规定

5.1.1  燃气经营者应制定事故抢修制度和事故上报程序，建立事故台帐，发生事故后应及时分析事故原因，排查隐患，完成事故分析报告。

5.1.2  燃气经营者应当建立完善的应急预案体系，针对农村燃气工程和农村燃气用户的特点制定或完善应急预案相关内容，并定期组织演练。

5.1.3  燃气经营者应根据供应规模设立抢修机构和配备必要的专业人员、抢修车辆、抢修设备、抢修器材、通信设备、防护用具、消防器材、检测仪器等装备，并应保证设备处于良好状态。

5.1.4  接到抢修报警后应迅速出动，并应根据事故情况联系有关部门协作抢修。抢修作业应统一指挥，服从命令，并应采取安全措施。

5.1.5  当发生中毒、火灾、爆炸事故，危及燃气设施和周围人身财产安全时，应协助公安、消防及其他有关部门进行抢救、保护现场和疏散人员。

5.1.6  当较大事故处理完成后，应对燃气管线及存在类似风险的燃气设施进行全面安全评价。评价内容和方法应符合《燃气系统运行安全评价标准》GB/T50811的有关规定。

5.2  抢修现场

5.2.1  抢修人员到达现场后，应根据燃气泄漏程度和气象条件等确定警戒区、设立警示标志。在警戒区内应管制交通，严禁烟火，无关人员不得留在现场，并应随时监测周围环境的燃气浓度。

5.2.2  抢修人员应佩戴职责标志。进入作业区前应按规定穿戴防静电服、鞋及防护用具，并严禁在作业区内穿脱和摘戴。作业现场应有专人监护，严禁单独操作。

5.2.3  当燃气设施发生火灾时，应采取切断气源或降低压力等方法控制火势，并应防止产生负压。

5.2.4  当燃气泄漏发生爆炸后，应迅速控制火源和火种，防止发生次生灾害。

5.2.5  管道和设备修复后，应对周边夹层、窨井、烟道、地下管线和建(构)筑物等场所的残存燃气进行全面检查。

5.2.6  当事故隐患未查清或隐患未消除时，抢修人员不得撤离现场，并应采取安全措施，直至消除隐患。

5.3  抢修作业

5.3.1  燃气设施泄漏的抢修宜在降压或停气后进行。

5.3.2  当燃气浓度未降至爆炸下限的20%以下时，作业现场不得进行动火作业，警戒区内不得使用非防爆型的机电设备及仪器、仪表等。

5.3.3  抢修时，与作业相关的控制阀门应有专人值守，并应监视管道内的压力。

5.3.4  当抢修中暂时无法消除漏气现象或不能切断气源时，应及时通知有关部门，并应做好现场的安全防护工作。

5.3.5  处理地下泄漏点开挖作业时，应符合下列规定：

1  抢修人员应根据管道敷设资料确定开挖点，并应对周围建(构)筑物的燃气浓度进行检测和监测；当发现漏出的燃气已渗入周围建(构)筑物时，应根据事故情况及时疏散建(构)筑物内人员并驱散聚积的燃气。

2  应对作业现场的燃气或一氧化碳的浓度进行连续监测，当环境中燃气浓度超过爆炸下限的20%或一氧化碳浓度超过规定值时，应进行强制通风，在浓度降低至允许值以下方可作业。

3  应根据地质情况和开挖深度确定作业坑的坡度和支撑方式，并应设专人监护。

5.3.6  钢制管道、聚乙烯管道的泄漏抢修，尚应符合下列规定：

1  钢制管道泄漏点进行焊接处理后，应对焊缝进行内部质量和外观检查。

2  钢制管道抢修作业后，应对防腐层进行修复，应达到原管道防腐层等级。

3  当采用阻气袋阻断气源时，应将管道内的燃气压力降至阻气袋有效阻断工作压力以下；阻气袋应采用专用气源工具或设施进行充压，充气压力应在阻气袋允许充压范围内。

5.3.7  当聚乙烯管道发生断管、开裂等意外损坏时，抢修作业应当符合下列规定：

1  抢修作业中应采取措施防止静电的产生和聚积。

2  应在采取有效措施阻断气源后进行抢修。

3  进行聚乙烯管道焊接作业时，当环境温度低于-5℃或风力大于5级时，应采取防风保温措施。

4  使用夹管器夹扁后的管道应复原并标注位置，同一个位置不得夹2次。

5.3.8  动火作业应符合本标准第4.4节有关规定。

5.3.9  当调压站、调压箱发生燃气泄漏时，应立即关闭泄漏点前后阀门，打开门窗或开启防爆风机，故障排除后方可恢复供气。

5.3.10  当调压站、调压箱因调压设备、安全切断设施失灵等造成出口压力超压时，应立即关闭调压器进出口阀门，并应对超压管道放散降压，排除故障。当压力超过下游燃气设施的设计压力时，还应对超压影响区内的燃气设施进行全面检查，排除所有隐患后方可恢复供气。

5.3.11  室内抢修作业应当符合下列规定：

1  在抢修作业现场，不得接听和拨打电话，移动电话应处于关闭状态。

2  抢修人员进入事故现场，应立即控制气源，消除火种、切断电源、通风并驱散积聚室内的燃气。

3  应准确判断泄漏点，彻底消除隐患。严禁使用明火查漏；

4  作业时，应避免由于抢修造成其他部位泄漏，并应采取防爆措施，严禁产生火花。

5.4  应急处置

5.4.1  燃气经营者应当制定本单位的燃气安全事故应急预案及现场应急处置方案，配备应急人员和必要的应急装备、器材，每年定期组织演练，提高应急处置能力。

5.4.2  燃气经营者燃气安全事故应急预案、现场应急处置方案、应急装备器材明细和应急人员名单应当向所在地燃气管理部门和应急管理部门进行备案。

5.4.3  任何单位和个人发现燃气安全事故隐患时，应当立即告知燃气经营者，或者向燃气管理部门、消防救援机构等有关部门和单位报告。燃气经营者接到事故隐患报告后，应当立即组织排除隐患，并同时报告当地燃气管理部门和消防救援机构。燃气管理部门、公安机关和消防救援机构应当建立燃气安全预警联动机制，接到事故隐患报告后，立即处理。

5.4.4  燃气安全事故发生后，燃气经营者应立即启动本单位燃气安全事故应急预案，组织抢险、抢修并立即向燃气管理部门报告。

5.4.5  燃气安全事故发生后，燃气管理、应急管理等有关部门以及消防救援机构，应当根据各自职责，立即采取措施防止事故扩大，根据有关情况启动燃气安全事故应急预案。

5.4.6  当发现或由用户报告户内有燃气泄漏发生时，燃气经营者驻村安全员首先关闭该户所属调压器，要求用户打开门窗通风并撤出到户外，然后将泄漏情况通知到村委会和燃气经营者。

5.4.7  在巡检过程中发现或是由用户报告调压器泄漏，燃气经营者驻村安全员首先关闭漏气调压器的进出口阀门，并在漏气调压器周边设置警戒区，然后将泄漏情况通知到村委会和燃气经营者。

5.4.8  在巡检过程中发现或是由用户报告管道泄漏，燃气经营者驻村安全员首先关闭泄漏点上游的管道控制阀门，并在该阀门处设置监护人员，然后将泄漏情况通知到村委会和燃气经营者。

5.4.9  在燃气抢修人员到达前，燃气经营者驻村安全员和村燃气安全协管员负责泄漏现场的安全监护及人员疏散。

5.4.10  燃气经营者驻村安全员负责通知停气区域内的用户暂停用气，在泄漏处置完成后，由燃气企业驻村安全员负责恢复户内的供气。

5.4.11  抢险抢修人员在处理燃气事故紧急情况时，对影响抢险抢修的有关设施在最大限度地减少损失的情况下可以拆除。

6  两员建设

6.1  一般规定

6.1.1  县（市、区）政府应建立村燃气安全协管员管理细则，并建立健全竞争上岗和动态管理制度。乡（镇）人民政府在村推荐的基础上，经考核择优确定燃气安全协管员，村燃气安全协管员的配备原则上每村不少于1人。县（市、区）政府确定村燃气安全协管员补贴标准和发放办法。

- 6.1.2  燃气经营者选派和管理驻村安全员，气代煤用户宜按每1500户配备1名驻村安全员，燃气经营者可与乡（镇）人民政府协商，对上述驻村安全员配备标准适当调整。当地财政可视情况对燃气经营者驻村安全员予以补贴，并根据季节不同、工作量不同上下浮动，在雨季和取暖季适当上浮。

- 6.1.3  驻村安全员和村燃气安全协管员应统一纳入职业资格认证管理。

6.2  驻村安全员

6.2.1  燃气经营者驻村安全员应当具备以下基本条件：

1  身体健康、年龄宜在45周岁以下。

2  通过燃气安全管理理论和实操培训考核。

3  具备发现安全隐患、处置常见燃气事故的基本技能，具备承担燃气设施安全的日常检查、简单维修和维护服务的基本能力，具备燃气设施保护和安全使用常识宣传的基本知识。

6.2.2  燃气经营者驻村安全员的基本职责：

1  负责辖区天然气置换通气工作及后期改造的天然气恢复供气工作，负责辖区内燃气安检及用气核查登记工作。

2  掌握辖区内地上、地下的燃气管线走向及主要阀门位置，负责辖区燃气管线的巡检、巡护和燃气设备、设施的日常管护工作。

3  负责燃气管线附近的施工、动火作业的安全告知和监护，及时制止不安全行为。

4  对发现的村（街）燃气设施安全隐患及时通知燃气经营者、村委会和乡（镇）燃气管理部门。

5  负责辖区内的燃气抢险、抢修工作。发现燃气事故立即上报并进行临时处置。

6  向村民普及安全用气知识。

6.3  燃气安全协管员

6.3.1  燃气安全协管员应当具备以下基本条件：

1  身体健康、年龄宜在50周岁以下。

2  熟悉村情、民情，热心为群众服务，在村民中有较高的威信。同等条件下优先录用村两委干部。

3  通过燃气安全管理理论和实操培训考核。

4  具备燃气设施保护基本知识，具备协助驻村安全员进行日常检查、维护服务的基本常识，具备发现常见安全隐患的能力，熟知安全使用常识。

6.3.2  村燃气安全协管员的基本职责：

1  向村民普及安全用气知识。

2  帮助村民及时缴费购气。

3  协助村委会(居委会)、燃气经营者做好双火源、电线与燃气管线间距不足、燃气设施附近堆放柴草等常见多发易反复的安全隐患治理工作，帮助协调群众房屋翻盖拆管事宜，协助做好烟花爆竹禁放工作。

4  协助驻村安全员进行辖区燃气管线的巡检、巡护和燃气设备、设施的日常管护工作，对燃气管线附近的施工、动火作业的安全告知和监护，协助燃气经营者进行入户安检，及时制止不安全行为。

5  协助驻村安全员采暖季前检查燃气采暖热水炉是否能够正常运行，发现问题及时协助用户处置，确保群众温暖过冬。

6  对发现的村(街)燃气设施安全隐患应及时制止并立即通知驻村安全员、燃气经营者、村委会和乡(镇)燃气管理部门。

7  数字化监控系统

7.1  一般规定

7.1.1  省级监管系统应建立燃气行业信息资源采集、存储、管理、利用的核心数据库。在统一数据标准规范下，省、市、县三级部署、集中展现，构建“省、市、县、企业四级联网”的城乡燃气行业数字化监控系统。

7.1.2  市级监管系统在满足省级监管系统数据要求和功能要求的基础上，结合本地实际进行功能拓展，应用深化，并按要求向省级监管系统实时传输数据信息。各燃气企业按要求，完成数智化改造，并满足信息上传要求。

7.1.3  各级数字化监控系统建设应符合《河北省城乡燃气行业监管信息系统建设方案》省、市级城乡燃气监管信息平台应满足国家信息安全等级保护二级认证标准，依托省、市政务云部署，通过政务外网连接燃气企业信息管理系统。

7.2 系统建设要求

7.2.1  燃气经营者应以数据资源库建设为核心，以强化监管为主线，以加强督查考核为保障，实现燃气经营者信息数据动态采集、科学监测，提高燃气经营者的智能化、信息化、科学化管理水平。

7.2.2  物联网平台应为系统需要直接对接的前端感知设备统一接入提供支撑服务，实现系统对监测对象的实时监测管理，为系统提供设备信息上传的通信途径以及平台管理人员向设备下发实时指令的服务。

7.2.3  GIS系统宜提供各种查询统计功能，提供图形点击查询、按属性条件查询、按区域查询、模糊地名查询、阀门查询、按压力查询、管道标识查询等多种查询方式，能够有效掌控管网分布情况。同时提供管道连接性追踪功能，用于指导管网事故处理，增强事故反应能力，减少事故损失。为了保持GIS系统中管网数据的实时性，宜及时对新建或改建的管网信息进行采集，并及时更新到GIS系统中。

7.2.4  SCADA系统宜能够实时采集到管网重要节点的压力、流量值等参数。具备曲线查询功能，可以清楚地了解重要参数变化规律。可依据传来的数据进行分析、精准计量输配用气量，并通过历史数据对比反映出当天的用气需求，降低管网断供风险。

7.2.5  各应用系统应建立统一的数据交换标准，实现多层级信息传输，以及与其他系统实现信息共享。

7.2.6  燃气经营者应设调度中心或调度室，健全数字化监控系统维护人员配置体系，实行24小时有人值班制度。

附录A  关于天然气管道施工保护的告知书

（单位）：

依据《中华人民共和国城镇燃气管理条例》第五章第三十四条“在燃气设施保护范围内，有关单位从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的，应当与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，并采取相应的安全保护措施”第三十七条“新建、扩建、改建建设工程，不得影响燃气设施安全。建设单位在开工前，应当查明建设工程施工范围内地下燃气管线的相关情况；燃气管理部门以及其他有关部门和单位应当及时提供相关资料。建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施的，建设单位应当会同施工单位与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案。建设单位、施工单位应当采取相应的安全保护措施，确保燃气设施运行安全；管道燃气经营者应当派专业人员进行现场指导。”之规定，提请贵方在施工前必须与我公司制定燃气管网保护方案，并报住房和城乡建设委员会备案，方能进行合法施工。

请贵方严格遵守相关条例的规定，否则我公司将对贵方违规施工的行为进行举报，如造成相关损失将依法追究贵方责任！

随附文件：《中华人民共和国城镇燃气管理条例》

告知人：              联系电话：

单位：

签收人（建设方）：                 职务：

联系电话：

单位：

签收人（施工方）：                 职务：

联系电话：

单位：

（燃气经营者盖章）

年   月   日

（一式三联 第一联由燃气经营者存档，第二联交施工方，第三联交建设方）

表A-1燃气管道交底记录及施工注意事项

| 施工地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底日期 | 年 月 日 | 施工日期 | 年 月 日至 年 月 日 第一联燃气公司调度中心（白） 第二联燃气公司运营网格（粉） 第三联施工方（黄） |  |
| 管道情况说明： |  |  | 对方施工范围说明： |  |
| 施工人员注意事项： 1.若您的施工有变动，可能影响到燃气管道与燃气设施的安全，请您及时拨打电话（燃气公司抢险电话）与燃气公司联系，或直接与燃气公司管网巡视人员联系； 2.禁止在燃气管道及其附属设施上和安全距离内挖坑取土，修建建筑物、构筑物或堆放物品； 3.《城镇燃气管理条例》规定：施工方有权力和义务与燃气公司共同保护燃气管道及燃气设施安全； 4.因盲目施工、野蛮施工造成燃气设施损坏或出现重大事故构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任；尚构不成犯罪的，依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》的规定予以处罚。 |  |  |  |  |
| 交底人员注意事项： 1.在施工前期对燃气管线位置进行准确确认（利用地理信息、管线定位、竣工图纸、挖深坑确认）； 2.根据定位后管线位置、地形实际要求，每6米至10米挖一深坑确认并插好警示旗。 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 交底单位 |  |
| 负责人 |  |  | 交底人员 |  |
| 联系电话 |  |  | 联系电话 |  |

一式三联，第一联燃气公司调度中心（白）；第二联燃气公司运营网格（粉）；第三联施工方（黄）。

表A-2燃气管网保护方案

| 交叉施工 工程名称 |  |  | 施工地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底日期 | 年 月 日 |  | 施工日期 |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |
| 燃气管道 及设施现状 | 1.该工程施工路段敷设有我公司燃气管道，运行压力为 ，管材为 ，管径为 mm。 2.此路段有燃气设施：阀门井 座、放散井 座、检漏井 座、凝水缸 座、分支管线 条。 |  |  |  |  |  |  |
| 交叉工程 施工情况 | 1.该工程采取 施工方式，施工地点距离燃气管线 米。 2.该工程可能对燃气管线造成的影响： 。 |  |  |  |  |  |  |
| 保护方式 | £管沟 £管涵 £改线 £其它 |  |  |  |  |  |  |
| 安全保护 措施 | 1.燃气管道四周5米范围内，禁止大型机械开挖。 2.禁止地下燃气管道上方从事修建建筑物、构筑物活动。 3.在施工前期，及时拨打电话（抢险电话）与燃气公司联系，或直接与燃气公司管网巡视人员联系，对燃气管线位置进行准确确认，并进行燃气管道交底。 4.根据定位后管线位置、地形实际要求，每6米至10米挖一深坑确认并插好警示旗。 5.开挖沟槽离燃气管道较近易引起塌方时，须做好沟槽支护及管道保护。 6.严禁燃气管道悬空，根据长度应采用木桩或钢桩进行底部支撑或悬吊方式进行固定。 7.沟槽回填时，要逐段进行；管道两侧和管顶以上0.5米范围内的回填材料，应经过筛选后使用细土回填，并经人工压实。 8.尽量避免在燃气管道及设施保护范围内夜间施工，如确需施工必须通知巡视人员进行安全监护。 9.燃气管道上方覆土厚度小于0.9米时，未采取安全措施，严禁压路机碾压。 10.施工影响区域内，严禁占压、填埋阀井设施，并留出安全通道。 |  |  |  |  |  |  |
| 应急处理 | 1.发生危情时，请立即通知燃气公司，未经燃气公司允许不得擅自下井，不得擅自操作燃气阀门。 2.应当第一时间疏散人群，并设置警戒区域。 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 施工单位 |  | 负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 燃气公司 |  | 负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |

表A-3抢险应急预案

| 一、工程概况（填写施工地点、工期、施工方式、施工队伍、施工方负责人及联系方式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路指挥部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指挥部联系人及联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工队伍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工负责人及联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、施工点燃气管网状况（填写施工点燃气管道的材质、型号、管线位置等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、应急组织机构及工作职责 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职务 |  | 联系电话 |  | 职责 |  |  |  | 备注 |
| 四、事故类型分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、操作程序（填写事故发生需关闭的阀门、阀门型号、位置等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、影响单位（填写根据需关闭的阀门，停气影响的单位明细） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、工机具表（填写抢修需准备的工机具、材料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  |  | 规格 |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| 八、材料表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  |  | 规格 |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| 九、附简图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制：                               日期：   年   月   日

审核：                               日期：   年   月   日

附录B  安全协议书模板

甲方：（燃气经营者）

乙方：（施工单位）

一、总则

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确双方的安全责任，规避乙方拟建            项目对甲方已建          燃气管道安全运营造成不利影响，确保燃气管道及周边安全，经双方协商，签订本安全协议书。

二、甲方的责任

1.依据燃气相关法律法规及标准规范，向乙方提出《关于规避        项目对        燃气管道造成安全影响的告知函》（以下简称《告知函》，见附件），告知燃气管道安全防范要求。

2.在乙方项目施工过程中，提供燃气管道位置，设立临时警示标志，临近管道施工时做好现场监护，与乙方签订管道保护协议。

3.施工期间定期对燃气管道进行巡视，如果发现乙方项目影响燃气管道安全，应及时通知乙方整改处理。

4.负责指派专人配合乙方完成交叉段的燃气管道保护施工，提供施工现场监护与指导。

三、乙方的责任

1.严格落实附件《告知函》中的相关要求；

2.按照“先签协议，后开工”的原则，在未签订安全协议前，项目不得以任何理由或要求提前开工。

3.建立健全安全生产责任制，制定现场安全（包括防火）、文明施工管理制度，按规定设置安全管理机构或配备具备相应任职资格的专职安全员，落实各项安全管理工作。

4.项目施工前，施工单位组织现场勘察，并开展危险源分析和预控工作，重视对安全问题、事故的原因分析，落实防范措施，防止事故发生。

5.在项目施工及经营期间，禁止破坏燃气管道及设施，禁止举办任何危及燃气管道安全的活动。

6.配置相关燃气安全检测设备，检查燃气管道及周边安全，发现异常情况，及时通知甲方，不得私自进行处理。

7.严格按照燃气管道保护方案对管道进行保护，并委托具有相应施工资质的单位进行施工，保证施工安全与质量。

四、其他约定

1.因违反本安全协议造成的各类安全事故或环境及社会不良影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

2.附件作为本协议书的一部分，与协议书具有同等效力。

3.本协议书未尽事宜，可予补充条款进行说明。

4.本协议书一式肆份，双方各执贰份，经双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

代表（签字）：                      代表（签字）：

签订日期：   年  月  日           签订日期：   年  月  日

附件  关于规避      项目对       燃气管道造成安全影响

的告知函模板

公司（施工单位）：

由于贵公司拟建       项目临近我公司已建        燃气管道（管径为       ，设计压力为       ），并与部分管段存在交叉，为规避项目在建设及经营期间对燃气管道安全运营造成不利影响，确保燃气管道及周边安全，现根据相关法律法规及标准规范的规定，对相关安全注意事项告知如下：

一、根据《城镇燃气设计规范》GB50028有关规定，要求：

1.压力不大于1.6MPa的室外地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距，不应小于表C-1、表C-2的规定。地下钢质天然气管道与交流电力线接地体的净距，应满足表C-3的规定。

表C-1 地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间水平净距（米）

| 项目 |  | 地下燃气管道压力：（MPa，表压） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低压＜0.01 | 中压 |  | 次高压 |  |
|  |  |  | B≤0.2 | A≤0.4 | B≤0.8 | A≤1.6 |
| 建筑物 | 基础 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | — | — |
|  | 外墙面（出地面处） | — | — | — | 5.0 | 13.5 |
| 给水管 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| 污水、雨水排水管 |  | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| 电力电缆 （含电车电缆） | 直埋 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
|  | 在导管内 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 通信电缆 | 直埋 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
|  | 在导管内 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 其他燃气管道 | DN≤300mm | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
|  | DN＞300mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 热力管 | 直埋 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
|  | 在管沟内（至外壁） | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 4.0 |
| 电杆（塔） 的基础 | ≤35KV | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|  | ＞35KV | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
| 通信照明电杆（至电杆中心） |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 铁路路堤坡脚 |  | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 有轨电车钢轨 |  | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 街树（至树中心） |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.2 |

表C-2 地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间垂直净距（米）

| 项目 |  | 地下燃气管道（当有套管时，以套管计） |
| --- | --- | --- |
| 给水管、排水管或其它燃气管道 |  | 0.15 |
| 热力管、热力管的管沟底（或顶） |  | 0.15 |
| 电缆 | 直埋 | 0.50 |
|  | 在导管内 | 0.15 |
| 铁路（轨底） |  | 1.20 |
| 有轨电车（轨底） |  | 1.00 |

表C-3 地下燃气管道与交流电力线接地体之间的水平净距（米）

| 电压等级(千伏) | 10 | 35 | 110 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁塔或电杆接地体 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 电站或变电所接地体 | 5 | 10 | 15 | 30 |

二、根据《燃气工程项目规范》GB55009-2021与《河北省燃气管理条例》有关规定，要求如下：

1.车行道下输配管道的最小直埋深度不应小于0.9m，人行道及田地下输配管道的最小直埋深度不应小于0.6m。

2.输配管道及附属设施的保护范围应根据输配系统的压力分级和周边环境条件确认。最小保护范围应符合下列规定：

（1）低压和中压输配管道及附属设施，应为外边缘周边0.5m范围内的区域；

（2）次高压输配管道及附属设施，应为外边缘周边1.5m范围内的区域；

（3）高压及高压以上输配管道及附属设施，应为外边缘周边5.0m范围内的区域。

3.输配管道及附属设施的控制范围应根据输配系统的压力分级和周边环境条件确认。最小控制范围应符合下列规定：

（1）低压和中压输配管道及附属设施，应为外边缘周边0.5m-5.0m范围内的区域；

（2）次高压输配管道及附属设施，应为外边缘周边1.5m-15.0m范围内的区域；

（3）高压及高压以上输配管道及附属设施，应为外边缘周边5.0m-50.0m范围内的区域。

4.在输配管道及附属设施的保护范围内，不得从事下列危及输配管道及附属设施安全的活动：

（1）建设建筑物、构筑物或其他设施；

（2）进行爆破、取土等作业；

（3）倾倒、排放腐蚀性物质；

（4）放置易燃易爆危险物品；

（5）种植根系深达管道埋设部位可能损坏管道本体及防腐层的植物；

（6）其他危及燃气设施安全的活动。

5.在输配管道及附属设施保护范围内从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动时，应与燃气经营者制定燃气设施保护方案并采取安全保护措施。

6.在输配管道及附属设施的控制范围内从事以上第4条列出的活动，或进行管道穿跨越作业时，应与燃气经营者制定燃气设施保护方案并采取安全保护措施。在最小控制范围以外进行作业时，仍应保证输配管道及附属设施的安全。

7.建设工程施工可能危及燃气设施安全的，建设单位或者个人应当提前五日书面告知燃气经营者，会同施工单位与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案。建设单位或者个人、施工单位应当采取相应的安全保护措施。燃气经营者应当派专业人员进行现场指导。

三、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十条规定，在管道线路中心线两侧各五米地域范围内，禁止下列危害管道安全的行为：

1.种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物；

2.取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工；

3.挖塘、修渠、修晒场、修建水产养殖场、建温室、建家畜棚圈、建房以及修建其他建筑物、构筑物。

公司（燃气经营者）

年   月   日

附录C  调压装置三级维护保养周期

| 调压装置类别 | 维护保养周期（月） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级维护保养 | 二级维护保养 | 三级维护保养 |
| 悬挂式调压箱 | ≤12 | 不需要 | ≤60 |
| 落地式调压柜 | ≤6 | ≤12 | ≤48 |
| 地下调压箱 地下式调压站 | ≤6 | ≤12 | ≤48 |
| 民用户户内独立减压阀 | 到使用期限立即淘汰 |  |  |

附录D  调压装置三级维护保养内容

| 维护保养级别 | 维护保养内容 |
| --- | --- |
| 一级维护保养 | 1.对过滤器进行排污，必要时打开过滤器头部并对滤芯进行清洗或更换； 2.检查各阀门的启闭灵活性； 3.使用检测仪器或肥皂液检查调压装置各部件是否泄漏；检查调压器、切断阀、和放散阀等设备的设定值是否为规定值； 4.检查电动、气动及其他动力系统是否工作正常。当气动系统由高压瓶装氮气供应时，应记录氮气压力，并确保在保养周期内正常使用； 5.两条及以上调压路、计量路或过滤路时，应进行主副路切换及设定值的调整。 |
| 二级维护保养 | 1.完成一级维护保养的全部内容； 2.检查调压器和切断阀关键设备的运动件（如阀口、阀芯）磨损情况，并根据需要进行清洁或更换处理； 3.检修后的高压、次高压系统应经过不少于24小时且不超过1个月的正常运行后，可转为备用状态。 |
| 三级维护保养 | 1.完成二级维护保养的全部内容； 2.对调压器、切断阀、放散阀等设备进行整体拆卸检查，并对内部橡胶件进行更换。 |

本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  本标准中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 1 《燃气工程项目规范》GB 55009

- 2 《城镇燃气设计规范》GB 50028

- 3 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ 51

- 4 《农村管道天然气工程技术导则》建办城函(2018) 647号

- 5 《农村气代煤工程技术规程》DB13(J)/T 256

- 6 《农村气代煤电代煤消防安全管理导则》DB13/T 2578

- 7 《河南省农村燃气工程技术与管理导则》

- 8 《河北省燃气管理条例》

- 9 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》

- 10 《城镇燃气雷电防护技术规范》QXT 109

- 11 《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》CJJT 215

- 12 《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ 95

- 13 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ 33

- 14 《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94

- 15 《城镇燃气加臭技术规程》CJJT148

- 16 《城镇燃气标志标准》CJJT 153

- 17 《城镇燃气调压器》GB 27790

- 18 《城镇燃气调压箱》GB 27791

- 19 《农村防火规范》GB 50039

- 20 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 21 《天然气管道运行规范》SYT 5922

- 22 《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T 21448

- 23 《城镇燃气防雷技术规范》QX/T 109

- 24 《管道天然气居民用户入户安检技术标准》DB13(J)/T8440

25 《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871