重庆市市政工程管线综合设计文件编制

技术规定和审查要点

（征求意见稿）

重庆市住房和城乡建设委员会

二○二三年十一月

前  言

为贯彻落实党中央、国务院部署，规范城市地下管线建设行为，加强城市管线综合管理水平，规范各单位在城市管线综合设计过程中的技术行为，按照《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27号）《重庆市城市管线条例》《重庆市城市管线综合管理事务中心关于加强市政工程管线综合设计管理的通知》相关要求，经广泛调查研究，依据现行有关法规、标准和规范，结合本市实际情况，制定《重庆市市政工程管线综合设计文件编制技术规定和审查要点》。

本技术文件共分3章，主要内容包括总则、设计文件编制技术规定、设计审查要点。

本技术文件由重庆市住房和城乡建设委员会负责管理，由重庆市市政设计研究院有限公司负责具体内容解释。

主编单位：重庆市市政设计研究院有限公司

协作单位：重庆市城市管线综合管理事务中心

主要起草人：

审查专家：

目  录

1 总  则	1

2 设计文件编制技术规定	2

2.1 初步设计阶段	2

2.1.1 设计说明书	2

2.1.2 设计图纸	4

2.2 施工图设计阶段	6

2.2.1 设计说明书	6

2.2.2 设计图纸	8

3 设计审查要点	11

3.1 初步设计阶段	11

3.1.1 设计文件总体要求	11

3.1.2 强制性条文	11

3.1.3 设计内容审查	11

3.2 施工图设计阶段	12

3.2.1 设计文件总体要求	12

3.2.2 强制性条文	12

3.2.3 设计内容审查	12

# 总  则

1.0.1  为统筹重庆市各类地下市政管线布置，提升地下市政管线综合设计和审查质量，根据国家及重庆市有关规定，结合重庆市实际情况，制定本规定。

1.0.2  本规定适用于本市行政区域内涉及地下市政管线新建或迁改的市政工程（市政道路、桥梁、隧道等）建设项目管线综合设计文件编制和设计审查工作。

1.0.3  本规定所称地下市政管线主要是指市政工程（市政道路、桥梁、隧道等）建设项目范围内的供水、排水、燃气、电力、通信、广播电视、城市照明、交通信号、公安监防等工程管线及其附属设施。

1.0.4  市政工程管线综合设计及审查除应符合本规定外，尚应满足国家强制性标准条文、现行市政管线建设标准规范（规程）、制图标准的规定和要求。

1.0.5  建筑信息模型（BIM）设计文件的编制和审查要求应参照《重庆市市政工程初步设计文件/施工图设计文件编制技术规定——市政工程信息模型专篇》和《重庆市市政工程初步设计文件/施工图设计文件技术审查要点——信息模型专篇》。

1.0.6  本规定不包含各管线专项设计技术规定和审查要点。管线综合设计、各管线专项设计、主体工程设计内容可根据项目规模或复杂程度分册或合并编制，设计成果文件中应涵盖本规定要求的内容。

# 设计文件编制技术规定

## 初步设计阶段

### 设计说明书

#### 概述

1. 说明工程项目所在的区域位置（附区位示意图表达）。

2. 说明主体工程概况，包括项目名称、项目起终点、建设性质、建设规模等。

3. 说明工程范围内对管线布局有重大影响的轨道、桥梁、地通道、重大管线、综合管廊等建构筑物位置。

#### 设计依据

- 设计合同、委托书。

- 采用的规范、标准和政策文件。

- 主体工程设计资料。

- 各管线专项初步设计资料。

- 由相关部门或建设单位出具方案阶段管线综合有关函件或会议纪要。

- 地形图资料、区域管线实测资料。

- 其他相关设计基础资料文件。

#### 设计内容

说明工程涉及的地下市政管线种类、规模及实施情况（随主体工程同步建设或预留管位等）。

#### 上阶段审查意见及执行情况

- 对方案阶段专家审查意见及执行情况逐条说明。

- 对主管部门和建设单位意见及执行情况逐条说明。

- 若初步设计阶段对方案设计内容有修改，说明修改内容及理由。

#### 规范强制性条文执行情况

说明是否存在违反行业现行规范强制性条文的情形；特殊措施须经专项论证通过后方可实施。

#### 设计原则

说明管线布置原则，包括管线排列顺序和避让原则。

#### 规划分析

1. 管线规划分析

1）说明与设计管线相关的变配电站、配气站、给水厂、污水厂、通讯枢纽局的位置；分析规划水系；说明各管线等级。

2）说明工程涉及的重大管线种类、规模、区域布局等内容。

3）说明工程涉及的各专业管线规划内容，主要包括规划管线种类、路线、布置、规模等内容。

2. 综合管廊规划分析（若有）

若工程红线范围内含规划综合管廊，说明其平面位置、规划入廊管线种类及规模、舱室数量、标准断面尺寸等内容。

#### 现状分析

1. 管线现状分析

说明工程红线范围内及周边相关市政管线的现状概况，包括主要管线种类、规模、路线、使用状况、权属单位等。

2. 现状管线受影响情况

说明受影响管线的种类、位置、权属单位、存在的问题和受影响因素等。

#### 管线综合设计

1. 管线综合平面布置

说明各专业管线的平面布置，包括各管线种类和规模、平面排列次序、平面间距、管线位于人行道/车行道、管线布设为单侧/双侧等；说明各专业管线与工程红线范围外的现状管线或规划管线的衔接关系。

2. 管线综合竖向控制

说明标准横断面中各管线埋深、重力流管线控制点及衔接口竖向。

3. 迁改与保护方案

1）涉及现状管线迁改的，应描述各现状管线迁改（废、改、迁、扩）方案，包括管线的种类、规模、需迁改的管段、迁改路线等。

2）涉及现状管线保护利用的，应描述现状管线保护方案，包括保护措施的位置、工艺、保护范围等。

4. 管线安全措施

需采用安全措施减少管线间最小水平或垂直净距的，应描述安全措施的位置、工艺等，安全措施的使用应符合国家强制性标准条文、现行市政管线建设标准规范（规程）的规定。

#### 存在问题及建议

1. 明确需行业主管部门或管线权属单位提供的资料、协调解决的问题。

2. 说明涉及用地条件、建设时序、交通组织等需进一步研究解决的问题。

#### 附表

说明各管线的责任主体，包括现状管线权属单位及新建管线移交后的权属运维单位。

现状管线权属单位一览表

| 编号 | 管线类别 | 管线规模 | 权属单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨/污水管 |  |  |  |
| 2 | 给水管 |  |  |  |
| 3 | 通信管线 |  |  |  |
| 4 | 燃气管线 |  |  |  |
| 5 | 路灯管线 |  |  |  |
| 6 | 电力管线 |  |  |  |
| 7 | …… | …… | …… |  |

注：本表仅为示意，具体根据工程实际情况进行统计

### 设计图纸

#### 工程区位图

在区域路网图中标示拟建工程所在区位，明确出图比例。

#### 管线规划总平面图

1. 绘制指北针或风玫瑰，常用绘图比例1：1000～1：5000。

2. 可采用管线综合规划总图或分专业管线规划总图，清楚表达各专业管线、综合管廊（若有）的规划布局，包括平面位置、规模、坡向（重力流管道）。

3.表达与设计管线相关的变配电站、配气站、给水厂、污水厂、通讯枢纽局的位置；规划水系情况；各管线等级情况。

#### 管线现状分析总平面图

1. 绘制指北针或风玫瑰，常用绘图比例1：1000～1：5000。

2. 表达各现状管线的平面位置、规模、坡向（重力流管道）、管线附属构筑物；图中还应包括现状地形、主体工程（桩号、道路信息等）、工程红线、其他重要市政设施等。

3. 对于现状管线种类较少、易于清晰表达的项目，管线现状分析总平面图可与管线综合总平面图合并。

#### 管线综合标准横断面图

1. 常用绘图比例1：100～1：200。

2. 表达标准横断面中各类管线平面位置及竖向位置，标注与其他相邻管线或构筑物的间距、管顶覆土深度（给水和燃气管道可以管中心埋深表达）。

3. 标准横断面图需包含所有不同类型横断面（不同路幅，道、桥、隧、地下通道、重要结构断面等），含综合管廊的项目应在管线综合标准横断面图中反映综合管廊与本工程管线及其他重要构筑物之间的平面及竖向位置。

#### 管线综合平面图

1. 绘制指北针或风玫瑰，管线综合总平面图常用出图比例1：1000~1：5000，管线综合分幅平面图常用出图比例1：500~1：1000。

2. 表达各专业管线（含分支管线）、预留接口、与工程红线范围外的现状或规划管线衔接口的平面位置，并标注各管线种类、规模及其建设内容（如现状保留、废除、新建、还建等）。

3. 表达重力流管线控制点、衔接口的竖向标高；标注交叉路口的管线交叉竖向标高。（本条款也可以采用各专业管线的纵断面图表达）

4. 表达管线保护措施应用管段，并注明采用的工艺。

5. 图中还应包括现状地形、主体工程（桩号、道路信息等）、工程红线、其他重要市政设施等。

6. 对于大型项目、复杂项目、管线密集的迁改项目等无法在总平面图上清晰表达本条款1~5内容的，应增加分幅平面图。

#### 管线综合主要节点图

交叉路口的管线交叉节点，管线与地下建、构筑物的交叉处，管线穿越河道、沟渠和涵洞等节点在总平面图或分幅平面图上仍无法清晰表达的，应增加节点图。节点图可以以局部平面图、局部断面图或大样图的形式表达，图中应清楚表达各管线及其他建、构筑物平面距离及竖向标高。

## 施工图设计阶段

### 设计说明书

#### 概述

1. 说明工程项目所在的区域位置（附区位示意图表达）。

2. 说明主体工程概况，包括项目名称、项目起终点、建设性质、建设规模等。

3. 说明工程范围内对管线布局有重大影响的轨道、桥梁、地通道、重大管线、综合管廊等建构筑物位置。

#### 设计依据

1. 初步设计批准文件。

2. 采用的规范、标准和政策文件。

3. 主体工程设计资料。

4. 各管线专项施工图设计资料。

5. 地形图资料、区域管线实测资料。

6. 其他相关设计基础资料文件。

#### 设计内容

说明工程涉及的地下市政管线种类、规模及实施情况（随主体工程同步建设或预留管位等）。

#### 上阶段审查意见及执行情况

- 对初设阶段专家审查意见及执行情况逐条说明。

- 对主管部门和建设单位意见及执行情况逐条说明。

- 若施工图设计阶段对初步设计内容有修改，说明修改内容及理由。

#### 规范强制性条文执行情况

说明是否存在违反行业现行规范强制性条文的情形；特殊措施须经专项论证通过后方可实施。

#### 设计原则

说明管线布置原则，包括管线排列顺序和避让原则。

#### 现状分析

1. 管线现状分析

说明工程红线范围内及周边相关市政管线的现状概况，包括主要管线种类、规模、路线、使用状况、权属单位等。

2. 现状管线受影响情况

说明受影响管线的种类、位置、权属单位、存在的问题和受影响因素等。

#### 管线综合设计

1. 管线综合平面布置

说明各专业管线的平面布置，包括各管线种类和规模、平面排列次序、平面间距、管线位于人行道/车行道、管线布设为单侧/双侧等；说明各专业管线与工程红线范围外的现状管线或规划管线的衔接关系；说明管线附属设施（检查井、设备箱、消火栓等）的平面布置，包括附属设施种类、尺寸、布置间距等。

2. 管线综合竖向控制

说明标准横断面中各管线埋深、重力流管线控制点及衔接口竖向。

3. 迁改与保护方案

1）涉及现状管线迁改的，应描述各现状管线迁改（废、改、迁、扩）方案，包括管线的种类、规模、需迁改的管段、迁改路线等。

2）涉及现状管线保护利用的，应描述现状管线保护方案，包括保护措施的位置、工艺、保护范围等。

4. 管线安全措施

需采用安全措施减少管线间最小水平或垂直净距的，应描述安全措施的位置、工艺等，安全措施的使用应符合国家强制性标准条文、现行市政管线建设标准规范（规程）的规定。

#### 管线施工时序

提出各类管线施工时序建议。

#### 附表

说明各管线的责任主体，包括现状管线权属单位及新建管线移交后的权属运维单位。

现状管线权属单位一览表

| 编号 | 管线类别 | 管线规模 | 权属单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨/污水管 |  |  |  |
| 2 | 给水管 |  |  |  |
| 3 | 通信管线 |  |  |  |
| 4 | 燃气管线 |  |  |  |
| 5 | 路灯管线 |  |  |  |
| 6 | 电力管线 |  |  |  |
| 7 | …… | …… | …… |  |

注：本表仅为示意，具体根据工程实际情况进行统计

### 设计图纸

#### 工程区位图

在区域路网图中标示拟建工程所在区位，比例示意。

#### 管线现状分析总平面图

1. 绘制指北针或风玫瑰，常用绘图比例1：1000～1：5000。

2. 表达各现状管线的平面位置、规模、坡向（重力流管道）、管线附属构筑物；图中还应包括现状地形、主体工程（桩号、道路信息等）、工程红线、其他重要市政设施等。

3. 对于现状管线种类较少、易于清晰表达的项目，管线现状分析总平面图可与管线综合总平面图合并。

#### 管线综合标准横断面图

1. 常用绘图比例1：100～1：200。

2. 表达标准横断面中各类管线平面位置及竖向位置，标注与其他相邻管线或构筑物的间距、管顶覆土深度（给水和燃气管道可以管中心埋深表达）。

3. 标准横断面图需包含所有不同类型横断面（不同路幅，道、桥、隧、地下通道、重要结构断面等），含综合管廊的项目应在管线综合标准横断面图中反映综合管廊与本工程管线及其他重要构筑物之间的平面及竖向位置。

#### 管线综合平面图

1. 绘制指北针或风玫瑰，管线综合总平面图常用出图比例1：1000~1：5000，管线综合分幅平面图常用出图比例1：500~1：1000。

2. 表达各专业管线（含分支管线）、预留接口、与工程红线范围外的现状或规划管线衔接口的平面位置，并标注各管线种类、规模及其建设内容（如现状保留、废除、新建、还建等）。

3. 表达管线附属设施（检查井、设备箱、消火栓等）的平面布置，附属设施平面尺寸应按设计尺寸绘制，并标注附属设施编号。附属设施之间的管段应逐段标注管线信息，包括管径/孔数、长度、重力流管道坡度和流向。

4. 表达管线保护措施应用管段，并注明采用的工艺。

5. 表达重力流管线控制点、衔接口的竖向标高。

6. 图中还应包括现状地形、主体工程（桩号、道路信息等）、工程红线、其他重要市政设施等。

7. 对于大型项目、复杂项目、管线密集的迁改项目等无法在总平面图上清晰表达本条款1~6内容的，应增加分幅平面图。

#### 管线纵断面图

1. 管线纵断面图常用出图比例横向1：500~1：1000，纵向1：100~1：200。

2. 各管线专项设计施工图纵断面图中应表示与该设计管线交叉的铁路、轨道、道路、桥梁、河流、各类地上地下管线、管渠及其他障碍物的位置，并注明交叉断面种类、底标高、断面高度（构筑物外边距高度或管道外径）。

3. 各管线纵断面图中其他应表示的基础内容应按照各专业管线施工图相关编制技术规定执行。

#### 管线主要节点图

交叉路口的管线交叉节点，管线与地下建、构筑物的交叉处，管线穿越河道、沟渠和涵洞等节点在总平面图、分幅平面图或纵断面图上仍无法清晰表达的，应增加节点图。节点图可以以局部平面图、局部断面图或大样图的形式表达，图中应清楚表达各管线及其他建、构筑物平面距离及竖向标高。

#### 保护措施大样图

对保护措施工艺进行设计及必要的说明，包括保护措施尺寸、材料、安装方式、与被保护管线断面位置关系等。常用出图比例1：50~1：100。

# 设计审查要点

## 初步设计阶段

### 设计文件总体要求

1. 初步设计文件是否完整齐备，文件签署是否符合规定。

2. 初步设计文件深度是否符合本文件第二章“设计文件编制技术规定”要求。

3. 设计基本情况说明（管线规划、管线现状情况、主体工程设计、各单项管线设计、迁改与保护设计等）是否完整。

4. 引用和参考标准是否是现行有效版本。

5. 初步设计文件是否对方案设计审查意见的执行情况进行说明，未执行的是否阐明理由，理由是否充分合理。

6. 初步设计文件与方案设计对比，如有重大变化调整，是否具有相关的论证和批准文件。

### 强制性条文

是否满足行业现行规范强制性条文，对不满足规范强制性条文要求的，是否履行了相关程序并采取了切实可行的处置措施。

### 设计内容审查

1. 工程管线布局是否符合规划和方案设计。

2. 工程管线是否有布置在退让红线范围内，是否履行了相关程序。

3. 工程管线之间及其与建（构）筑物之间的最小水平净距是否满足相关规范要求，不满足时，管线安全措施论证是否合理。

4. 工程管线交叉时的避让原则是否合理，竖向排列顺序、最小垂直净距是否满足相关规范要求，不满足时，管线安全措施论证是否合理。

5. 管线与周边现状及规划管线间是否有效衔接。

6. 管线保护措施设计是否有落地性。

7. 现状管线废、改、迁方案是否合理，新建管线与现状保留、保护管线的关系处理是否合理可行。

8. 过桥管线是否违反相关规范规定。

9. 涉及规划或现状重大管线的情况是否阐述清楚，处理方式是否合理可行。

## 施工图设计阶段

### 设计文件总体要求

1. 施工图设计文件是否完整齐备，文件签署是否符合规定。

2. 施工图设计文件深度是否符合本文件第二章“设计文件编制技术规定”要求。

3. 设计基本情况说明（管线现状情况、主体工程设计、各单项管线设计、迁改与保护设计等）是否完整。

4. 引用和参考标准是否是现行有效版本。

5. 施工图设计文件是否对初步设计审查意见的执行情况进行说明，未执行的是否阐明理由，理由是否充分合理。

6. 施工图设计文件与批复初步设计对比，如有重大变化调整，是否具有相关的论证和批准文件。

7. 是否提出了管线施工时序建议、施工阶段质量和安全等注意事项。

### 强制性条文

是否满足行业现行规范强制性条文，对不满足规范强制性条文要求的，是否履行了相关程序并采取了切实可行的处置措施。

### 设计内容审查

1. 工程管线布局是否与初步设计一致。

2. 工程管线是否有布置在退让红线范围内，是否履行了相关程序。

3. 工程管线之间及其与建（构）筑物之间的最小水平净距是否满足相关规范要求，不满足时，管线安全措施论证是否合理。。

4. 工程管线交叉时的避让原则是否合理，竖向排列顺序、最小垂直净距是否满足相关规范要求，不满足时，管线安全措施论证是否合理。

5. 管线附属设施（检查井、消火栓、设备箱等）的布置与其他管线或建（构）筑物是否存在冲突。

6. 管线与周边现状及规划管线间是否有效衔接。

7. 管线保护措施设计是否有落地性。

8. 现状管线废、改、迁方案是否合理，新建管线与现状保留、保护管线的关系处理是否合理可行。

9. 过桥管线是否违反相关规范规定。

10. 涉及规划或现状重大管线的情况是否阐述清楚，处理方式是否合理可行。