## 2024年第一次建设工程消防设计审查质量检查问题汇总表
附件1 |  | 附件1
2024年第一次建设工程消防设计审查质量检查问题汇总表
序号 | 项目信息 |  |  |  |  | 存在问题
| 项目名称 | 建设单位 | 设计单位 | 技术审查单位 | 消防设计审查主管部门 | 违反强制性条文 | 违反带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文 | 设计深度等其它问题 | 规范性问题
1 | 灵丘县办公示范性综合托育机构项目 | 灵丘县卫生健康和体育局 | 鼎正建筑设计有限公司 | 临汾市建筑勘察设计院有限公司 | 灵丘县行政审批服务管理局 |  | 1.本工程设置格栅吊顶，自动喷水灭火系统喷水强度确定错误。GB50084-2017 5.0.13 2.事故通风管道及设备应采用抗震支吊架。GB50981-2014 5.1.4 | 1.编制依据缺少托幼建筑标准。 2.未明确外窗开启角度，无法判断自然排烟面积。 3.原吊顶形式、标高未明确，无法判定清晰高度、储烟仓高度。 4.部分新增房间门净宽不足800，变更资料未上平台。 5.房间、走道自然排烟净高度取值说明错误。 6.厨房吊顶材料，土建图与精装图表达不一致。 7.托大班卫生间为无窗房间，塑胶地板不满足A级要求，变更资料未上平台。 8.未见室外消防总平面布置图。 9.本工程设置格栅吊顶，未明确所有格栅的开口面积比例，并确定自动喷水灭火系统喷头设置方式。 10.防烟分区未标注长边长度、吊顶型式、喷淋设置等。 11.厨房中送、排风系统未采用防爆型风机。GB50016-2014(2018版）9.3.4 12.未标注事故排风口位置。GB50736-2012 6.3.9.6 13.未说明消火栓泵的联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态的影响。GB50116-2013 4.3.1 14.补充湿式自动喷水灭火系统的连锁控制，应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。GB50084-2017 11.0.1 | 1.平台项目基本信息栏工程类型未勾选。 2.行政主管部门出具消防设计审查受理凭证未勾选第三项（建设工程规划许可文件）、未加盖行政主管部门电子公章。 3.行政主管部门出具的审查合格意见未加盖电子公章。
2 | 东升梦动乐园(第2次申报) | 山西东升恒泰商贸有限公司 | 中地设计集团有限公司 | 中铁十七局集团有限公司 | 阳泉市住房和城乡建设局 |  | 1.市政供水压力无法满足本工程室内消火栓系统设计需要。GB55036-2022 3.0.1 2.夹层区域层高不满足设置消防炮的要求，应设置自动喷水灭火系统。GB51427-2021 3.1.1 3.当火灾警报器采用壁挂方式安装时，其底边距地面高度应大于2.2m。GB50116-2013 6.5.3 4.集中电源EPS的额定输出功率不应小于所连接的应急照明负荷总容量的1.3倍。GB51348-2019 6.2.2.3 5.本工程为消防改造项目，应对非消防负荷线缆与通信电缆的选择有防火要求，同时应对电气设备及安装在装饰装修材料等有防火要求。GB51348-2019 13.9 | 1.未明确改造前功能、整体建筑情况、夹层下部空间布局及功能、整体建筑周边消防车道布局。 2.消防救援窗标识应室内室外识别，说明中表述错误。 3.大空间疏散距离标注错误。 4.未说明自动消防炮灭火系统加压设备、消防水箱的设置情况。 5.自然排烟窗有效面积应经计算确定。DBJ04/T467-2023 4.6.3.2 6.防排烟计算书时间在暖通图纸时间之后。 7.应急照明楼层显示灯与火灾区域显示器图例冲突。 8.无电动排烟窗联动控制内容。GB51251-2017 5.2.6 9.沿顶棚敷设地面疏散照明管线有误。 10.防火门为常闭型，说明为常开型。 11.消防广播安装方式图例与平面不一致。 12.探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器。GB50116-2013 6.2.2.1 13.火灾区域显示器安装位置和方式有误。 14.消防应急广播线路进线处应独立穿管。 15.室外消防用水量与水专业不一致。 16.消防负荷供电应按照二级负荷供电。 | 1.该项目涉及用途变更，未见变更后的工程规划许可证。 2.行政主管部门审查受理凭证、审查合格意见书均未加盖行政主管部门印章。 3.技术审查意见告知书缺签字盖章版本。 4.技术审查意见建筑专业、电气专业依据的条文及编号未写。
3 | 长子县示范性综合托育服务中心建设项目 | 长子县卫生健康和体育局 | 深圳市柏涛蓝森国际建筑设计有限 | 山西省第二建筑设计院 | 长治市行政审批服务管理局 |  | 1.各类管道穿越防火墙、防火隔墙、伸缩缝、楼板处的孔隙应采取防火封堵措施，防火封堵组件的耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求，本设计要求不全面。GB55037-2022 6.3.4 2.事故排风口位置不满足要求。GB50736-2012 6.3.9.6 3.地下层为独立防火分区时，消防应急照明和疏散指示标志等的供电应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。GB55037-2022 10.1.6 | 1.未见吊顶形式及吊顶标高。 2.一层平面疏散距离未标注走道内最远点房间门疏散距离。 3.防排烟计算书时间在暖通图纸时间之后。 4.泵房内备用照明及疏散照明保护管采用JDG，壁厚不满足要求。GB55024-2022 6.2.3 5.事故风机控制箱位置及电源来源不明确。 6.泵房内出口标志灯防护等级不应低于IP65。GB51309-2018 3.2.1.7 | 1.行政许可成果中消防设计审查受理凭证、合格意见书均未加盖行政主管部门印章。 2.技术审查意告知书相关人员未电子签名。 3.施工图说明防火设计章节，执行国家标准不是2018年版。 4.消防专篇中建筑部分未见防火通用规范GB55037-2022。
4 | 运城市社会福利院儿童部二期建设项目-家庭式孤残儿童生活楼 | 运城市社会福利院 | 中创设计咨询集团有限公司 | 运城市建筑设计研究院 | 运城市行政审批服务管理局 |  | 1.备用照明及疏散照明的最少持续供电时间及最低照度不符合要求。GB51348-2019 13.6.6 2.人员密集场所的疏散出口、安全出口附近未设多信息复合标志灯具。GB 51309-2018 3.2.11 3.本工程应参照总建筑面积大于1000平米的儿童活动场所，设置火灾自动报警系统。GB55037-2022 8.3.2.8 | 1.总平面中消防车道转弯半径未标注。 2.封闭楼梯间可开启外窗未标注手动开启装置。GB51251-2017 3.2.4 3.室外消火栓用水量与给排水专业不一致。 4.每套房间超过50平方米，建议设两个安全出口，且尽端用房应设两个安全出口。 | 1.平台项目基本信息栏工程类型未勾选。 2.行政审批受理凭证、合格意见书未盖章。 3.技术审查意见告知书相关人员未电子签名。
5 | 丽景华府嵌入式健康养老服务中心项目 | 山西金地房地产开发建设集团有限公司 | 山西华鼎建筑设计有限公司 | 阳泉市建筑设计院有限公司 | 阳泉市住房和城乡建设局 | 1.事故通风系统未设置相应的检测报警及控制系统。GB50736-2012 6.3.9.2 2.电动挡烟垂壁距地2.05M，不满足疏散高度要求。GB50037-2022 7.1.5 | 1.地下一层厨房自然排烟面积不满足2%。GB51251-2017 4.6.3-1（不在储烟仓）。 2.建筑灭火器间距大于最大保护距离。GB50140-2005 5.2.1 3.穿越防火隔墙的风管不满足耐火极限要求。 GB50016-2014(2018版）6.3.5 4.防烟分区1、2系统总排烟量和防烟分区1、3走道排烟量计算有误。GB51251-2017 4.6.4.1 4.6.3.3 5.二层挑空空间储烟仓厚度不满足要求。GB51251-2017 4.6.2 6.单个排烟口最大排烟量应经计算确定，不应查表。DBJ04/T467-2023 4.6.14 7.卫生间排风管道应用不燃材料。 GB50016-2014（2018版）9.3.14 8.在室外设置的应急照明灯具，防护等级不应低于IP67。GB 51309-2018/3.2.1.7 9.对于人员密集的公共场所，电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为tl级、燃烧滴落物/微粒等级为dl级。GB51348-2019/13.9.1 10.避难间入口处未设置标志灯。GB 51309-2018/3.2.8.10 11.每个报警区域内应均匀设置火灾警报器，其声压级不应小于60dB。GB50116-2013/6.5.2 | 1.总图中消防车道表达不清晰。 2.挡烟垂壁未标注，排烟窗未标注储烟仓高度，未见吊顶标高。 3.房间疏散门净高不足2100，变更资料未上平台。 4.楼梯间未设置消火栓。 5.消火栓系统减压设施设置楼层不正确。 6.应标注房间功能及面积。 7.未见地下一层平时通风图。 8.自然排烟窗、补风窗未标注位置、高度，绘制与储烟仓位置关系图。 9.楼梯间排烟窗表述有误，应为可开启外窗，并标注手动开启装置。 10.厨房中送、排风系统未采用防爆型风机。GB50016-2014(2018版）9.3.4 11.排烟风管未进行强度和严密性检验。GB51251-1017 6.3.3 12.防排烟系统未设置明显永久标识。GB51251-2017 6.1.5 13.厨房排油烟管道未设150℃防火阀。GB50016-2014(2018版）9.3.12 14.未见气体灭火控制器系统图。 15.未见安全出口标志灯图例。 16.一层1-2轴交J轴、负一层C轴交12轴疏散出口指示灯安装位置有误。 17.二、三层8-9交P轴与建筑图不符。 18.二级负荷的供电措施未明确。 GB51348-2019 /3.2.11 19.地下一层两个防火分区之前的疏散指示标志应保证疏散路线指示明确、方向指示正确。GB55037-2022/10.1.8 20.明敷的导管、电缆桥架，应选择燃烧性能不低于B1级的难燃材料制品或不燃材料制品。GB 55024-2022 /6.2.6.3 21.消防应急广播线路应独立穿管或独立槽盒。GB51348-2019/13.8.5/26.1.7 22.老年人照料设施所有活动场所（包括卫生间）均应设置应急疏散照明。GB 51309-2018/3.2.5 | 1.平台项目基本信息栏工程类型未勾选。 2.行政许可成果中消防设计审查受理凭证未加盖行政主管部门印章。 3.技术审查意见告知书相关人员未电子签名。 4.技术审查意见告知书建筑、给排水、电气专业部分内容依据的条文及编号未写。
6 | 阳泉市城区医疗集团防疫急救中心 | 阳泉市城区医疗集团 | 阳泉市建筑设计院有限公司 | 晋城合为规划设计集团有限公司 | 阳泉市住房和城乡建设局 |  | 1.未对排烟风机防火性能提出要求。DBJ04/T467-2023 4.4.5 2.靠外墙楼梯间外墙上未设置常闭应急排烟窗。DBJ04/T467-2023 7.2.1 3.地下4层供暖管道穿越防火墙时未设置固定支架。GB50736-2012 5.9.8 4.低压配电柜部分非消防回路未设置切断电源的措施。GB50116-2013 4.10.1 | 1.消防说明中出现救援场地，与项目不符。 2.地下二层患者餐厅、职工餐厅人数应按照饮食建筑标准密度值计算。 3.未标注排烟窗，门窗详图未标注储烟仓，未见吊顶标高、吊顶形式。 4.说明中物流系统在图中未见。 5.地上地下靠外墙楼梯间常闭式应急排烟窗标注建筑与暖通表达不一致。 6.走道吊顶标高，建筑与暖通表达不一致。 7.室外消火栓系统设计说明与消防水泵房设计不一致。 8.设置气体灭火系统的房间应布置气体灭火设施。 9.水泵接合器数量与总图不一致。 10.穿越采光井的消防管道应有有效的保温措施。 11.应明确表示排烟风管下设支管上的280℃排烟防火阀设置位置。 12.未标注3#消防电梯前室加压送风机性能参数。 13.未提供通风空调设计图纸。 14.应标注排烟口性能及控制要求，图示手动集中控制方式不能实现。 15.应标注排烟口间距。 16.应补充风管强度和严密性检验要求。DBJ04/T467-2023 9.3.3 17.单个排烟口最大允许排烟量计算K取值有误。DBJ04/T467-2023 4.6.12 18.低压配电柜系统图中消防设备出线断路器瞬时/短延时标注有误。 19.地下一层22-K轴、地下层楼梯间内、L轴处侯梯厅和消防前室无标志灯。GB51309-2018/3.2.7.9,10 20.室外消火栓数量不足。 GB50974-2014 7.3.2 | 1.平台项目基本信息栏未勾选工程类型。 2.纸质申请表中未勾选类别、特殊建设工程情形，特殊消防设计勾选错误。 3.行政许可成果中消防设计审查受理凭证、合格意见书均未加盖主管部门印章。 4.技术审查意见建筑、暖通专业部分内容依据的条文及编号未写。
7 | 新建忻州市雁门小学、忻州市第十四中学项目（教学楼项目） | 忻州市城乡建设开发有限公司 | 北京中外建建筑设计有限公司 | 山西中方森特建筑工程设计研究院有限公司 | 忻州市行政审批服务管理局 | 1.二层防火分区7通向防火分区8的疏散门未向疏散方向开启。GB55037-2022 7.1.6 | 1.风雨操场屋面采光天窗与相邻主体之间间距不足。GB50016-2014（2018年版） 6.3.7 2.五层防火分区16疏散宽度不满足要求。GB50016-2014（2018年版） 5.5.17 3.五层合班教室不能保证二股水柱同时到达任何部位。 GB50974-2014 7.4.6 4.各类管道穿越防火墙、防火隔墙、楼板处的孔隙应采取防火封堵措施，防火封堵组件的耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求，本设计要求不全面。GB55037-2022 6.3.4 5.首层供暖管道穿越防火墙时未设置固定支架。GB50736-2012 5.9.8 6.未见配电室等场所疏散照明的照度要求。GB51309-2018 3.2.5 7.直通室外疏散门的上方未设置出口标志灯。GB51309-2018 3.2.8 8.未见消防控制室的接地和等电位联结做法。GB50116-2013 10.2 | 1.本工程未设计自动喷水灭火系统，但设计说明有描述自喷内容。 2.风雨操场部分消火栓间距大于30米。 3.屋顶消防水箱无最低水位报警。 4.消防水箱间试验消火栓应设置压力表。 5.消防水池、水泵房设置位置多处描述不一致。 6.消火栓系统图中表达的入口压力与说明不一致。 7.4层阶梯教室排烟计算书中未标注热释放速率。 8.未标注排烟口间距。 9.自然排烟窗未标注手动开启装置。 10.无风管强度和严密性检验要求。DBJ04/T467-2023 9.3.3 11.单个排烟口最大允许排烟量计算K取值有误。DBJ04/T467-2023 4.6.12 12.补充<<建筑内部装修设计防火规范>>GB50222-2017， <<山西省中小学校舍安全工程新建改扩建与加固技术导则>> 2009，<<消防应急照明和疏散指示系统>> GB17945—2010。 13.无消防应急广播的声压级要求。GB50116-2013 6.6.1 14.无消火栓泵的联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响的说明。GB50116-2013 4.3.1 | 1.行政许可成果中消防设计审查受理凭证、合格意见书均未加盖行政主管部门印章。 2.技术审查意见告知书相关人员未电子签名。 3.消防专篇中设计依据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008已废止，现行标准为《民用建筑电气设计标准》，GB51348-2019。 4.技术审查意见告知书中电气、暖通专业部分内容依据的条文及编号未写。
8 | “电子城·数码港”商业一期项目提质改造工程A区裙房区域精装修（消防改造部分） | 朔州电子城数码港开发有限公司 | 北京构易建筑设计有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 朔州市朔城区住房和城乡建设局 | 1.地下一层商铺（设防火窗、门）未设补风系统(如：12轴与S轴处）。GB55037-2022 11.3.6) | 1.各类管道穿越防火墙、防火隔墙、楼板处的孔隙应采取防火封堵措施，防火封堵组件的耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求，本设计要求不全面。GB55037-2022 6.3.4 2.未明确吊顶形式和高度，并根据吊顶形式和高度及有无超高800高的闷顶、吊顶内有无可燃物，确定自动喷水灭火系统喷头和门顶内喷头设置情况。GB50084-2017 7.1.11 7.1.13 3.厨房排风（含事故通风）系统的风管未采取防静电接地措施，事故通风口与进风口位置不满足要求。GB50736-2012 6.5.9 6.3.9.6 4.排烟风机不满足280℃时连续工作30min的要求。GB51251-2017 4.6.6 5.在室外设置的应急照明灯具，防护等级不应低于IP67。GB 51309-2018 3.2.1.7 6.每个报警区域内应均匀设置火灾警报器，其声压级不应小于60dB。GB50116-2013 6.5.2 | 1.各专业改造或装修范围不一致。 2.消审合格书改造范围与审查范围不一致。 3.未见建筑现状图纸、消防审验情况说明。 4.消防专篇缺少装修部分。 5.提交的设计图纸设计内容与设计范围不符。 6.部分商铺未表示门，无法判定消火栓是否满足两股水柱同时到达任何区域。 7.自动喷水灭火系统管道应按照同一防火分区内喷头布置确定管径，现未见除本次装修商铺外区域的喷头布置，无法判定管径是否正确。 8.地下一层部分消火栓设置位置不便于取用。GB50974-2014 7.4.7 9.无空调机房、通风（排烟）机房大样图。 10.无空调、通风风管、排烟风管穿越防火墙、防火隔墙、楼板处平面节点及大样做法。 11.原有管道管井尺寸及设备、设计增加管道管井尺寸及设备应表达明确。 12.商铺与走道间、各虚线分割商铺间是否防火隔墙不明确。 13.平面图与设备表风机编号不一。 14.未标注地下一层出外墙排烟口与进风口间距。 15.新增加空调、通风、排烟机房及管井不满足相关规范要求。 16.排烟风管未进行强度和严密性检验。GB51251-1017 6.3.3 17.防排烟系统未设置明显永久标识。GB51251-2017 6.1.5 18.单个排烟口最大允许排烟量计算K取值有误。DBJ04/T467-2023 4.6.12 19.本工程为消防改造项目，应对电气设备及安装在装饰装修材料等有防火要求。GB51348-2019 13.9 20.未明确吊顶型式（封闭和格栅不明确），无法确定探测器布置及安装方式。 GB50116-2013 6.2.3、GB50116-2013 6.2.18 21.未明确高大空间的净高，若大于12米，探测器及照明线路应满足规范要求。GB50116-2013 12.4 22.一层8交N轴走道区域、二层8交G轴走道区域无疏散指示。 23.探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器（S交15轴备用间缺）。GB50116-2013 6.2.2.1 24.消防总线在穿越防火分区处应设置总线短路隔离器（中庭处）。 25.地震时应保证正常人流疏散所需的应急照明及相关设备的供电。GB 50981-2014/7.2.1 | 1.未见改造前项目消防设计审验合格手续。 2.行政许可成果中消防设计审查受理凭证未加盖行政主管部门印章。 3.技术审查意见告知书相关人员未电子签名。 4.设计依据未采用《建筑防火通用规范》GB55037-2022。 5.设计依据未采用《建筑防烟排烟系统技术标准》DBJ04/T467-2023。
9 | 丽豪酒店消防改造设计 | 朔州市丽豪酒店管理服务有限公司 | 中奥建工程管理有限公司 | 大同市建筑设计研究院集团有限公司 | 怀仁市住房和城乡建设局 |  | 1.地下一层个别排烟送风机房门应为甲级防火门。GB50016-2014（2018年版）第6.2.7 2.二层厨房内疏散距离不满足要求，防火分区2F-1、3F-1最远点疏散距离不满足要求。GB50016-2014（2018年版）第5.5.17 3.说明中防火门耐火极限不满足规范要求；布草间门应为防火门。GB50016-2014（2018年版）第6.2.3 6.5.1 4.四层疏散宽度计算错误，设计不符合规范（实际281人，说明245人）。GB50016-2014（2018年版）第5.5.21 5.各类管道穿越防火墙、防火隔墙、楼板处的孔隙应采取防火封堵措施，防火封堵组件的耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求，本设计要求不全面。GB55037-2022 6.3.4 6.二层防火分区2F-1，四层4F-1部分区域消火栓布置不能满足二股水柱同时到达。GB50974-2017 7.4.6 7.机械车位采用K=115的边墙型喷头、中庭2采用K=161的非仓库型特殊应用喷头，管径DN25错误。GB50084-2017 8.0.7 8.三层部分喷头距墙距离不满足规范要求。GB50084-2017 7.1.2 9.未明确吊顶形式和高度，并根据吊顶形式和高度及有无超高800高的闷顶、吊顶内有无可燃物，确定自动喷水灭火系统喷头和门顶内喷头设置情况。GB50084-2017 7.1.11 7.1.13 10.一层防火分区1F-3未设置末端试水阀 。GB55036-2022 4.0.6 11.4轴中庭排烟方式应根据构造、经计算确定选用系统，确定排烟设施位置。GB51251-2017 4.1.3.6 12.厨房事故通风应按12次计算。GB50735-2012 6.3.9.1 13.厨房、蒸汽发生器室事故通风系统采取防静电接地措施。GB50736-2012 6.5.9 14.APE-01CK3-3,4低压配电柜部分断路器未注明仅设短路保护。GB51348-2019 7.6.3 15.总配电室长度大于7米，应至少设置两个出入口。GB55024-2022/3.2.1.1 GB51348-2019 4.10.11 | 1.未提供现有建筑消防审验情况说明，未见消防审查或验收通过后的图纸。 2.未明确改造内容，与现状消防设计的改造（防火分区、安全疏散、防火门）。 3.地下一层防火分区示意图中安全出口位置标注错误，疏散距离起止点标注错误。 4.救援场地在用地红线外，应提供相关支撑性文件。 5.一层多个房间未标注门窗编号，设备用房等不能判断是否为防火门。 6.宴会厅人数未按照标准核算，图中布置人数与标注不符，三层包间之间分隔未明确材料。 7.多处房间、走道等疏散距离非最远点距离。 8.未见对排烟窗开启设施的设置要求。 9.地下一层D1防火分区疏散宽度说明有误，与设计不符。 10.地下部分用房名称标注错误。 11.地下车库采用干式自动喷水灭火系统，应明确配水管道的充水时间。GB50084-2017 8.0.11 12.消火栓系统图水泵接合器数量不满足要求。 13.五层浴室自动喷水灭火系统喷头布置有误。 14.屋顶消防水箱出水管道应就近直接接至低区消火栓供水管道。 15.屋顶消防水箱出水管道应直接接至自动喷水灭火系统报警阀前。 16.地下一层D1防火分区楼梯位置与建筑图不符。 17.五层屋面处楼梯与建筑图不符。 18.五层明档厨房应根据炊事能源采取相应通风措施。 19.10轴中庭应明确补风口位置、面积及开启方向。 20.1轴中庭应明确排烟窗位置、高度及控制方式。 21.客房层走廊净宽度两侧不一致。 22.未提供通风空调图纸。 23.应绘制空调、通风风管、排烟风管穿越防火墙、防火隔墙、楼板处平面节点及大样做法。 24.应标注中部土建管井尺寸并满足排烟竖管安装要求。DBJ04/T467-2023 6.3.8 25.地下一层D1防火分区穿越包厢防火墙处未采取防火分隔措施。GB55037-2022 6.3.5 26.客房走廊挡烟垂壁设置不满足疏散要求。GB55037-2023 7.1.5 27.应说明排烟风机与排烟管道连接部件的耐火要求。GB51251-2017 4.4.5.3 28.地下一层工具间排烟口标注排烟量不满足要求。GB51251-2017 4.6.3.1 29.地上楼梯间加压送风量应按建筑图中前室、楼梯间疏散门尺寸计算。GB51251-2017 3.4.2 30.首层大堂与中庭间应设挡烟垂璧，并满足设计清晰高度要求。GB51251-2017 4.1.3.4 31.合用前室常闭加压送风口不应贴临楼梯间疏散门设置。DBJ04/T467-2023 3.3.6.5 32.火灾自动报警系统设计说明中十三.3与16条矛盾，且未明确该项目的线路防火等级要求。GB51348-2019 13.8.4 33.二层宴会厅为独立防火分区，总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器,宴会厅二设备未接入系统。GB50116-2013/3.1.6 34.火灾自动报警系统图及平面图应表示排烟风机入口处的总管上设置的280°排烟防火阀连锁排烟风机和补风机。GB55036-2022 11.3.5 | 1.未见改造前项目消防审验合格手续。 2.技术审查受理凭证及不予审理凭证均未盖章。 3.技术审查意见告知书缺相关人员电子签名。 4.设计依据《挡烟垂壁》GA533-2012编号为旧编号，新编号为XF533-2012，内容不变。 5.七氟丙烷预制灭火系统设计说明中设计依据缺《建筑防火通用规范》GB55037-2022、《消防设施通用规范》GB55036-2022。 6.技术审查意见告知书建筑专业部分意见依据的条文及编号未写。 7.防排烟计算书无计算日期，无签字。