附件

建设工程消防设计审查验收“双随机一公开”检查整改情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 设计单位 | 审查单位 | 存在问题 |  | 兰州市整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兰州碧桂园三期G1912-8地块项目 | 兰州碧桂园房地产开发有限公司 | 广东博意建筑设计院有限公司 | 甘肃省工程设计研究院有限责任公司 | 建设工程消防设计审查验收程序执行情况 | 涉嫌未申报办理建设工程消防设计审查，开工建设。 | 一是约谈项目建设单位，要求立即停止施工，并按程序抓紧申报办理消防设计审查手续；二是将线索移交兰州市建设稽查执法支队核实查处。 |
|  |  |  |  |  | 建设工程消防设计文件质量情况 | 无 | 无 |
| 2 | 兰州市西固区调度服务信息综合楼 | 兰州交通运输集团有限责任公司 | 北京中景昊天工程设计有限公司 | 甘肃省城乡规划设计院 | 建设工程消防设计审查验收程序执行情况 | 涉嫌未申报办理建设工程消防设计审查，开工建设。 | 一是约谈项目建设单位，要求立即停止施工，并按程序抓紧申报办理消防设计审查手续；二是将线索移交兰州市建设稽查执法支队核实查处。 |
|  |  |  |  |  | 建设工程消防设计文件质量情况 | 违反设计文件深度要求问题4个，违反非强制性条文问题5个。 | 约谈设计单位，要求对设计文件进行整改。目前，设计图纸已完成整改，正在报施工图审查机构进行审查。 |
| 3 | 兰州石油化工有限公司3#街区棚改项目一期 | 中国石油兰州石油化工有限公司 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 甘肃省工程设计研究院有限责任公司 | 建设工程消防设计审查验收程序执行情况 | 无 | 无 |
|  |  |  |  |  | 建设工程消防设计文件质量情况 | 无 | 无 |
| 4 | 兰州华奥全球商品直销中心商业综合体 | 兰州云阳房地产开发有限公司 | 兰州市城市建设设计院 | 甘肃省工程设计研究院有限责任公司 | 建设工程消防设计审查验收程序执行情况 | 无 | 无 |
|  |  |  |  |  | 建设工程消防设计文件质量情况 | 违反设计文件深度要求问题1个，违反非强制性条文问题6个 | 约谈设计单位，要求对设计文件进行整改。目前，设计图纸已完成整改，正在报施工图审查机构进行审查。 |
| 5 | 城关区雁儿湾城中村改造安置及配套产业项目3#安置地块工程 | 兰州市城关区雁园街道高滩村社区居委会 | 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 建设工程消防设计审查验收程序执行情况 | 涉嫌未申报办理建设工程消防设计审查，开工建设 | 一是约谈项目建设单位，要求立即停止施工，并按程序抓紧申报办理消防设计审查手续；二是针对其违法行为，高新区建设和房产管理局正在进行核实查处。 |
|  |  |  |  |  | 建设工程消防设计文件质量情况 | 违反设计文件深度要求问题5个，违反非强制性条文问题4个 | 约谈设计单位，要求对设计文件进行整改。目前，设计图纸已完成整改，正在报施工图审查机构进行审查。 |
| 6 | 皋兰县黑石社区医院业务综合楼建设项目 | 皋兰县黑石中心卫生院 | 兰州新现代建筑设计有限公司 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 建设工程消防设计审查验收程序执行情况 | 无 | 无 |
|  |  |  |  |  | 建设工程消防设计文件质量情况 | 违反设计文件深度要求问题9个，违反非强制性条文问题4个 | 约谈设计单位，要求对设计文件进行整改。目前，设计图纸已修改并通过施工图审查机构复核，皋兰县住建局已备案，整改完成。 |
| 7 | 隆昇家园三标段 | 榆中永祥房地产开发有限公司 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 建设工程消防设计审查验收程序执行情况 | 涉嫌未申报办理建设工程消防设计审查，开工建设 | 一是约谈项目建设单位，要求立即停止施工，并按程序抓紧申报办理消防设计审查手续。二是将线索移交兰州市建设稽查执法支队核实查处。 |
|  |  |  |  |  | 建设工程消防设计文件质量情况 | 违反设计文件深度要求问题1个 | 约谈设计单位，要求对设计文件进行整改。目前，已对设计图纸进行了核实和答复，整改完成。 |