## Sheet1
附件3
2021年省住建厅“双随机、一公开”检查项目抽查情况表
| 市州 | 项目 名称 | 工程规模（是否为特殊建设工程） | 建设单位 | 设计单位 | 施工图设计审查机构（消防设计技术机构） | 设计文件存在的问题
[7 empty] | 消防设计文件编制深度方面 | 违反强条方面 | 违反带有“严禁”、“必须”、“应”、“不应”、“不得”要求的非强制性条文方面
1 | 武威市 | 甘肃省武威第一中学改扩建项目—体艺教学综合楼建设项目 | 特殊建设工程。 新建教学楼地上建筑面积7111m2，地下建筑面积5360m2。 | 武威市经济发展投资(集团)有限公司 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 共10条 1.补充中型报告厅疏散计算相关内容。 2.中型报告厅使用人数较多，建筑功能接近于剧场，应按剧场完善消防设计，补充消控室等内容。 3.无消防设计专篇。 4.无防火分区示意图。 5.无规范要求疏散宽度值及设计疏散宽度说明。 6.缺消防控制室位置平面图。 7.设计依据中补充《建筑设计防火规范》补充2018年版。 8.电施-01，火灾自动报警系统应补充声光警报器及消防广播的播放声压级要求(GB50116-2013 6.5.2)；补充消防电源监控系统图； 本工程由校区变配电室双回路0.4kV电源引入，应补充说明双回路电源是否满足二级负荷的供电要求（GB51348-2019 3.2.11）。 9.缺少利用原建筑（消防设施）高位消防水箱（间）、消防水泵房、消防控制室、柴油发电机房及储油间等的设计图纸。 10.防火设计专篇说明中错误很多，特别是从其它建筑项目中复制粘贴过来的内容连修改都没改，极不负责任。如：“除管井检修门和住宅的户门，防火门具有自动关闭功能”，幼儿教学楼变为住宅了。如：建筑设计说明中“12.5条、12.6条，与12.9条、12.10条”粘贴内容完全相同。如：“室内消火栓、喷淋管网安装完毕后，应对其进行强度试验”，但该楼没有设置自喷系统。 | 0 | 共8条 1.柴油发电机房不应设于人员密集场所的下层。（《建规》5.4.13）。 2.中型报告厅疏散门紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步。（《建规》5.5.19）。 3.暖-05：风管穿送风机房隔墙出应设防火阀。详见《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第9.3.11第2款。《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第6.4.1条。 4.报告厅机械排烟及补风系统，风管标高未给出，图纸中未表达‘补风口应设在储烟仓下沿以下’，《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第4.5.4条。 5.电-23中，9-11/ F-G轴为火灾时补风风机，未按消防负荷供电，违反GB51348-2019第13.7.8条“各防火分区的消防用电设备，应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电。 6.设计图纸内容不全。如;室内消火栓系统图，没有与高位消防水箱连接。不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第5.2.6条规定。 7.火灾危险性较大的报告厅舞台，其防火幕后面没有设计室内消火栓。火灾情况下当防火幕降落，舞台后方无灭火用水，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第7.4.6条规定。 8.消防救援窗间距过小、分布不合理，且没有设计详图，采购安装难以满足《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第7.2.5条规定。
2 | 武威市 | 凉州区第一幼儿园建设项目 | 特殊建设工程。教学楼：地上建筑面积8691.26m2，地下建筑面积1355m2 | 凉州区第一幼儿园 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 甘肃省工程设计研究院有限公司 | 共6条 1.消防水泵房、消防控制室疏散门设置违反建规第8.1.6、8.1.7条。 2.本项目有变更设计，变更后有部分图纸或说明未相应修改，如消防专篇等。 3.设计说明存在抄袭规范原条文较多。如：“应......”, 没有很好将规范内容吸收，变为：“我是如何依据规范设计的”。各专业都存在，但是在暖通、电气专业较常见。 4.依据规范错误。消防给排水设计说明中将《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014，错误的写成《消防给水及消火栓系统设计规范》。 5.防火设计专篇说明中错误很多，特别是从其它建筑项目中复制粘贴过来的内容连修改都没改，极不负责任。如：其他防火构造：“楼梯间和前室的门采用乙级防火门”，但该幼儿园设计的是敞开楼梯间，也没有前室。如：室外消火栓：“在室外形成环状管网，上设若干室外消火栓”，不知道“若干”是多少？如：“道路交通隧道内，配接灯具的范围不宜超过100m”,“在住宅建筑的供电范围不宜超过18层” 等等，幼儿园变成“隧道”“住宅”了。 “住宅建筑公共部位设置的火灾声警报器具有语音功能”， 幼儿园又变为住宅，且警报器还能“说话” 。 6.设计说明与设计图纸对不上。如：电气设计说明中：“集中照明控制器设在本楼一层消防控制室内”，但在一层平面图中根本找不到“消防控制室”。 | 0 | 共11条 1.柴油发电机房储油间设计，油箱没有设置带切断阀的燃料供给管道、没有设置通向室外的通气管和呼吸阀，不符合《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.4.15条规定。 2.室内均应按严重危险级配置建筑灭火器。（违反GB509140-2005附录D。) 3.消防泵出水管上的持压泄压阀泄压值偏低，应不小于消防泵扬程的1.2倍。消防泵出水管上应设计水锤消除器。（《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第8.3.3条、15S909第40页。） 4.教学楼暖通M-20-12（变）：防烟分区五走廊净高2.9米，宽度大于2.5米，防烟分区长边大于规范允许值24米。详见《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.4。 5.电气-04、05（变），变配电室、消控室、应急照明配电箱应补充消防电源监控。 6.室外消火栓、水泵接合器没有设计要求设置明显标识， 消防供水管道没有设计要求设置刷红色油漆注明管道名称、水流方向标识。 不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第8.3.7条、第12.3.24条等规定。 7.消防水泵房、消控室、配电室等各类消防设备房应同时设置备用照明、疏散照明、疏散指示标志的设计（详见《建规》第10.3.3条，《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第3.8.1条）。 8.报警阀组安装应满足正面与墙的距离不应小于1.2米，两侧与墙的距离不应小于0.5米，阀组之间的距离不应小于0.5的设计要求（详见《自喷施验规》第5.3.1条）。 9.消防救援窗没有设计详图，与周边窗子一模一样，难以满足《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第7.2.5条规定。同时，在一层没有设计消防救援窗。 10.消防水泵房、厕所、湿式报警阀室等部位，可以不设计安装自动喷水灭火系统喷头。 11.湿式报警阀组前的供水管道没有设计成环状 ，不符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第10.1.4条规定。
3 | 武威市 | 丽达华府建设项目 | 特殊建设工程。1#住宅楼地上建筑面积11743.2m2，2#住宅楼地上建筑面积10464.7m2，4#住宅楼地上建筑面积11682.8m2 | 武威盛世丽达房地产开发有限公司 | 中国建筑西北设计研究研究有限公司 | 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 共14条 1.总平面图中明确高位水箱、消防控制室位置。 2.明确1#、4#楼地下工具间火灾危险性类别。 3.无消防设计专篇。 4.车库每个防火分区出入口无编号。 5.消防水泵房、消防控制室疏散门设置违反建规第8.1.6、8.1.7条。 6.补充《建筑防火设计规范》GB50016-2014（2018年版）。 7.说明中未注明构件的耐火极限。 8.应补充消防给水总平面图。（违反《建设工程消防设计审查验收工作细则》第七条。 9.车库电施-10中， 箱体系统图五上传图纸不完整。 10.地下室低压干线图中未见消控室及消防水泵电源回路，应核查消控室及消防水泵的两路电源是否由变配电室或总配电室放射式引出。（GB51348-2019 13.7.5） 11.设计中没有明确：消防电梯应严格按照《消防电梯制造与安装安全规范》GB\T26465--2011采购安装，防止用普通电梯加若干消防配件代替消防电梯的要求。 12.设计说明中：自喷系统“室外设6套5SQS150-B型地上式消防水泵接合器”，在武威寒冷地区是否可行？ 13.地下一层“工具间”、地下二层“储藏间”各有二十多个，其定性应更加准确？并均应设置排烟系统。 14.建筑设计总说明第二条：本项目外保温系统所使用的保温材料的燃烧性能为可燃，因此…实际项目采用外墙保温为岩棉（A级），屋面外保温为挤塑聚苯板（B1级），属于差错漏碰。 | 0 | 共19条 1.总平面图中部分消防车道转弯半径不满足大型消防车通行要求。2.墙身图中，阳台窗下750mm范围内为防火玻璃，立面图中阳台窗窗型与墙身详图不一致。3.高度大于54m的住宅应设避难间。（《建规》5.5.32）4.前室外窗窗槛墙高度小于1200mm，在门窗表及门窗大样中应明确防火做法，同时前室窗开启面积应满足自然排烟要求。（《建规》6.2.5）5.地下车库内消防泵房门应开向疏散走道内，不应直接开向车库。（《建规》8.1.6）6.一层平面图中，19轴左侧楼梯应直通室外，不应经过地下室楼梯再到室外，违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.17.2条。7.地下车库水施-01（设计说明）无设计人员、专业负责等相关责任人签字。8.地下车库复式车位内置喷头应采用标准覆盖面积洒水喷头（45°安装），标准边墙型洒水喷头不适用于中危险级（II级）。（《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第7.1.3条。）9.1#楼高位水箱出水管的接管位置不能满足其他单体初期灭火要求（引入管有止回阀）。（违反GB50974-2014第5.2.1条。）10.地下车库设施-07：【P（Y）-5-1】排烟管道穿防火分区（6轴线左侧位置）应设置排烟防火阀。详见《建筑防烟排烟系统技术标准》4.4.10第4款。11.地下室电施-07、10、 11，消控室双切箱XKS 及消防水泵控制柜XFSB系统图中，应补充消防电源监控、 电涌保护器 。12.车库电施-21中，楼梯间未设置消防广播；5#楼楼梯间应补充消防广播扬声器（GB51348-2019 13.3.6.5）13.住户内没有设计“避难间”。不符合《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.5.32条规定。14.该一类高层住宅建筑，是具有电气火灾危险的场所 ，但没有设计电气火灾监控系统。不符合《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第9.1.1条和《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.2.7条规定。 15.楼梯间顶层进入屋面出口上方，没有设计安装安全出口标志。不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第3.2.8条规定。16.室外消火栓、水泵接合器没有设计要求设置明显标识， 消防供水管道没有设计要求设置刷红色油漆注明管道名称、水流方向标识。不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第8.3.7条、第12.3.24条等规定。17.消防水泵房、配电室、消控室等各类消防设备用房应同时设置备用照明、疏散照明、疏散指示标志的设计（详见《建规》第10.3..3条，《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第3.8.1条要求）。18.没有设置消防车登高扑救操作场地。总平面图标注“消防扑救面”，不符合《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第7.2.1条规定。19.消防控制室设在地下一层，虽然能满足规范要求，但从有利于人性化管理方面，在有条件情况下，应尽量设计于地上一层。以方便24h的值班人员能待的住。
4 | 武威市 | 古浪县社会福利院古浪中心敬老院迁建项目 | 特殊建设工程。儿童福利综合楼总建筑面积2592m2。 | 古浪县民政局 | 甘肃中凯建筑规划设计有限责任公司 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 共13条 1.总图中应明确高位水箱间、消防水池、消控室的位置。 2.明确二层活动室疏散人数计算依据。 3.明确餐厅西侧部分空间使用功能 。 4.消防设计说明应补充总平面布局和平面布置对规范防火间距的符合性说明。 5.缺（已建）消防水泵房平面图。 6.消防控制室防火墙未按建规第6.2.7条说明。 7.设计依据中补充《建筑防火设计规范》GB50016-2014（2018年版）。 8.应补充消防给水总平面图。（违反《建设工程消防设计审查验收工作细则》第七条。） 9.缺少室外消防水泵房、湿式报警阀组、柴油发电机房等图纸。 10.厕所可以不安装喷淋头。 11.一层设置的消防控制室通向室外空间的门，可以不设置为防火门。 12.设计中没有明确：消防电梯应严格按照《消防电梯制造与安装安全规范》GB\T26465--2011采购安装，防止用普通电梯加若干消防配件代替消防电梯的要求。 13.高位消防水箱不宜设置在5层，宜设置在屋面最高位置。 | 0 | 共9条 1.建筑基地面积大于3000平方米，只设一个出入口，出入口宽度应大于7.00m。（《民用建筑设计统一标准》4.2.1） 2.护理型床位居室的门宽度不应小于1.1m。（《老年人照料设施建筑设计规范》5.7.3）。 3.二层平面图中，活动室轴疏散门不能直通室外地面或琉散楼梯间，图中采用长度大于12.5m的疏散走道通至最近的安全出口。违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.17.4强制性条文。 4.二层活动室建筑灭火器不足（违反GB50140-2005第5.2.1条）。自喷系统控制原理不满足GB50084-2017第11.0.4条。 5.室外消防设计说明中应明确市政供水为两路供水。市政管网两路供水为专业术语，与从两条市政供水管上接管是两个概念。（《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第4.2.2条。） 6.本工程消防电梯及无障碍担架电梯应设计消防排水设施（即设计不小于2m3集水坑及流量不小于10L/S潜水排污泵）。（《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.14条。） 7.消防电梯前室等加压送风口应设手动开启装置，《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第3.3.6条。 8.电施-18中，老年人用房未设置声警报器或消防广播；违反GB50016-2014(2018版)第8.4.1条注“老年人照料设施中的老年人用房及其公共走道，均应设置火灾探测器和声警报装置或消防广播”。 9.室外消火栓、水泵接合器没有设计要求设置明显标识， 消防供水管道没有设计要求设置刷红色油漆注明管道名称、水流方向标识。不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第8.3.7条、第12.3.24条等规定。
5 | 武威市 | 天祝至景泰二级公路王家涝坝加油站建设项目 | 特殊建设工程。建筑面积687.45㎡ | 甘肃车与道能源开发有限公司天祝分公司 | 甘肃省商业设计院有限公司 | 兰州市城市建设设计院 | 共9条 1.明确站房二层使用人数。 2.完善一层卫生间无障碍设施 。 3.标注卸油区，加油机与站房的间距，站房建筑面积大于300平方米，明确站房是否处于作业区内。 4.说明中应明确作业区内不得种植油性植物。 5.总平面图中无建筑名称。 6.站房二层设计一个疏散楼梯，应说明二层的使用人数和面积。 7.缺站外站内防火间距按建规和加油加气站规的符合性说明。 8.缺站内防爆区域划分图。 9.站房二层设置有多个值班室，但没有确定24h有人值守的主值班室。 | 共2条 1.站房一层配电间、发电间，设计为FHM-1防火门 ，但窗子却设计为普通窗。不符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012第5.0.13条要求。 2.油品卸车点与站房之间的防火间距不满足不小于5M规定，不符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012第5.0.13条要求。 | 共4条 1.加油站室内便利店等最低配置基准2A错误（违反GB50140-2005第6.2.1条）。 2.储油罐应设带阻火器、呼吸阀的通气管，且满足《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第6.3.8~6.3.11条要求。 3.核查站房二层操作间壁挂炉是否为燃气壁挂炉，若是，应设置可燃气体探测报警控制器 （可设置独立型报警控制器）。 4.罩棚、营业室、发电房、配电室等，没有设计事故照明，不符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012第11.1.3条要求。
6 | 武威市 | 民勤县城区集中供热第二热源厂及管网建设项目（一期） | 特殊建设工程。锅炉房装机容量2*70MW，敷设一级供热管网长度15km，总投资2.26亿元。 | 民勤县热力供应站 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 共10条 1.总平面图中明确场地内锅炉房、煤库等建筑与场地周边原有建筑的间距，并明确场地周边原有建筑的耐火等级。 2.明确业务楼大会议室使用人数 。 3.R05配建青岛花园换热站，缺建筑专业、给排水专业设计文件、R06改造景苏路换热站，缺建筑专业、给排水专业设计文件、R07改造三雷路换热站，缺建筑专业、给排水专业设计文件 、R08改造小区换热站，缺建筑专业、给排水专业设计文件 。 4.缺消防水池、消防控制室平面位置图 5.设计依据中补充《建筑防火设计规范》GB50016-2014（2018年版）。 6.未注明构件耐火等级、构件耐火极限。 7.室外油罐区应配置消防设施。 8.锅炉房及附属用房消防平面图中，楼梯间未设置应急广播，违反GB51348-2019第 13.3.6条“电梯前室、疏散楼梯间内应设置应急广播扬声器”。 9.设计图纸不全，缺项很多，审查困难。如：缺少：建筑设计说明（一）、锅炉房及附属用房建筑平面图、消防水的系统原理图（消火栓、水幕、室外水炮）等等。 10.一层设置的消防控制室通向室外空间的门，可以不设置为防火门。 | 0 | 共17条 1.场地内部分消防车道转弯半径不能满足大型消防车的通行要求。2.业务用房墙身详图1/2中部分窗槛墙高度不足1.2m。（《建规》6.2.5）3.业务用房北侧立面幕墙部分的隔墙处的缝隙应采用防火材料封堵，说明封堵做法。（《建规》6.2.6）。 4.破碎楼及输煤廊：消火栓系统分别与锅炉房和煤库系统相连，但上述两者系统分别是湿式及干式系统。干式系统与湿式系统应独立设置，直接连接，系统无法控制。5.煤库：消防水幕系统火灾延续时间1h错误（违反GB50084-2017第5.0.14条）。干式消火栓系统的充水时间不应大于5min（违反GB50974-2014第7.1.6条）。高空水炮系统共计5门炮，设计流量60L/S不足。6.门卫、地磅房及消防泵房：水幕系统设计流量不满足GB50084-2017第7.1.16条。消防泵房应设建筑灭火器。缺雨淋阀（违反GB50084-2017第6.2.1条）。消防水池进水管管口与溢流水位空气间隙不满足GB50974-2014第5.2.6条、GB50974-2014第3.3.6条。7.消防水池最低有效水位偏低，消防泵无法自灌式吸水。（《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.1.12条，15S909第35页。） 8.复核热源厂业务用房的建筑高度。如果建筑高度超过15米，应设计室内消火栓系统，室外消防水量应为25L/S，室内消防水量应为15L/S。（《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）第8.2.1（5）条。) 9.（锅炉房）设计依据中补充《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017。10.（锅炉房）埋地储油罐应设置带阻火器、呼吸阀的通气管。11.锅炉房及附属用房、煤库：输煤廊与锅炉房及煤库交界处设有消防水幕，应补充消防水幕的系统图、平面图以及联动控制要求。（GB50116-2013 4.2.4）12.消防水泵房电施-03，消防水泵房备用照明的持续供电时间不小于90min有误。（GB51348-2019 13.6.6）13.业务用房电施-01，明确室外消防用水量，以明确消防用电的负荷等级；若为二级负荷，则应急照明主电源应由双电源自动转换箱引来（GB51348-2019 13.7.15.1），核查2ALE是否满足要求。14.NC01E-01-86中，点火间可燃气体探测器直接接入探测器回路，违反GB50116-2013第8.1.2条“可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路”。15.消防用电双电源“从上级变电站引二路10kv电源”，但没有证明从哪两个变电站引入的？可靠性如何？难以满足《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.4条规定。16.在具有电气火灾危险的场所、没有设计电气火灾监控系统。不符合《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第9.1.1条和《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.2.7条规定。17.没有设计消防救援窗详图，与其它窗子类同，采购安装难以满足《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第7.2.5条规定。
|  | 定西市广厦·温馨公馆1#楼、地下车库项目 | 是 | 定西市广厦房地产开发有限责任公司 | 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 甘肃省工程设计研究院有限责任公司 | 共9条 1.标注汽车库室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于60米（设置自动灭火系统）。 2.4#楼标准层及详图中未标注4-9-4-E防火隔墙凸出外墙的距离。 3.消防专篇中无建筑保温节。 4.地下车库未标注疏散最远点至安全出口的距离。 5.消防设计说明应补充总平面布局和平面布置对规范防火间距的符合性说明。 6.施工图审查机构还存在对图纸审查不深、不细问题。有些违反规范问题没有发现，建筑建成后就形成隐患，整改困难。 7.设计说明存在抄袭规范原条文较多。如：应......”, 没有很好将规范内容吸收，变为：“我是如何依据规范设计的”。各专业都存在，但是在暖通、电气专业较常见。 8.图纸设计有错误或疏忽。如1号楼标准层、3号楼一层平面图卧室（避难间）采用不是防火门窗的普通门窗。9.设计图纸不全。如：2号楼缺少屋顶平面图。缺少消防水泵房、湿式报警阀组相关图纸。地下建筑电气说明中说“消防控制室”在2号楼的一层，其它建筑电气说明中说在3号楼的一层，但都在建筑平面图中找不到。 | 0 | 共17条 1.1#楼一层平面图，1-16轴处楼梯间门应向疏散方向开启。2.1#楼平面图，厨房与楼梯间窗间距不应小于1米（GB50016-2014（2018年版）6.4.1.条）。3.4#楼一层消控室应采取防水淹措施（GB50016-2014（2018年版）8.1.8条）。4.建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用敞开楼梯间时，4#楼户门应采用乙级防火门。施工图中4#楼住宅标准层户门采用普通门，违法《建规》GB50016-2014(2018年版)5.5.27.3条文。5.地下车库复式车位内置喷头应采用标准覆盖面积洒水喷头（45°安装），标准边墙型洒水喷头不适用于中危险级（II级）。（《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6.1.3条。）6.消防水池未标注最低有效水位。要保证消防泵自灌式吸水，最低有效水位应不低于消防泵出口管中标高。（《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.1.12条，15S909第35页。）7.消防水泵出水管上的持压泄压阀未标注泄压值、压力开关未标注启泵压力。（《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.1.16、11.0.4条，15S909第40页。）8.地下车库设计说明第十一.1条《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）版本已作废。9.4#楼电施-04，消控室双切箱1ATX 系统图应补充消防电源监控、电涌保护器。地下车库电施-08，消防水泵控制柜应补充消防电源监控。10.车库电施-15.16中，电梯前室、疏散楼梯间漏设广播，违反GB51348-2019第13.3.6条“电梯前室、疏散楼梯间内应设置应急广播扬声器”。11.该一类高层住宅小区，是具有电气火灾危险的场所，但没有设计电气火灾监控系统。不符合《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第9.1.1条和《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.2.7条规定。12.消防水泵在消控室现采用多线制直启，在消防水泵房控制柜打在“手动”档位时无法实现专线直启。发生火灾时，消防给水管网将无灭火用水供给。不符合《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.1.4条、第4.2.1条、第4.3.2条、第4.5.3条及其条文说明的规定。13.1号楼一层通向地下室的门，没有向疏散方向（外开）开启。各单元通向屋面的出口，其上方没有设计安全出口标志。14.室外消火栓、水泵接合器没有设计要求设置明显标识，消防供水管道没有设计要求设置刷红色油漆注明管道名称、水流方向标识。不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第8.3.7条、第12.3.24条等规定。15.消防水泵房、消控室、配电室等各种消防设备房应同时设置备用照明、疏散照明、疏散指示标志的设计（详见《建规》第10.3.3条，《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第3.8.1条）。16.报警阀组安装应满足正面与墙的距离不应小于1.2米，两侧与墙的距离不应小于0.5米，阀组之间的距离不应小于0.5的设计要求（详见《自喷施验规》第5.3.1条）。 17.消防水池没有设置取水口，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第4.3.7条规定。
7 | 定 西 市
8 | 定 西 市 | 定西市中华路市民公园项目定西秦腔剧院 | 是 | 定西市城投国有资产经营有限责任公司 | 中环城乡规划设计有限公司 | 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 共9条 1. 缺定位总平面图。2.建筑设计说明中，3.4条《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)已废止。3.建筑设计说明中，应明确剧场建筑规模。4.4、建筑说明中第九消防设计中，耐火等级为一级。本项目为多层公共建筑，耐火等级应为二级。5.消防设计专篇中耐火等级前后不一致。6.本项目为多层公共建筑，且为人员密集场所，消防设计专篇未说明每层安全出口所需要的疏散宽度和实际的设计宽度数值。7.装修设计说明中，《高层民用建筑设计防火规范》已废止。8.各专业之间的设计说明，基本参数不一致，相互矛盾较多。如：建筑耐火等级，有的写一级、有的写二级。建筑高度有的写21.6m，有的写19.2m。消防控制室有的写在“本建筑单体一层（电）”，有的写在市民公园。9.施工图审查机构还存在对图纸审查不深、不细、走过场问题。 | 0 | 共4条 1.水施-17：水炮系统应设水泵接合器、缺失两门炮及模拟末端试水装置。（违反GB50084-2017第10.4.1条。DB62/T25-3045-2009第6.6.1、9.4.1条。《大空间智能主动喷水灭火系统技术规程》CECS263:2009第6.6条。）2.设计说明八.1、6条《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）版本作废。3.暖施-01，二至四层走道竖向共用机械排烟系统，图中各层排烟防火阀,排烟口均为常开型，分支处应选用常闭型阀门。排烟系统控制中未说明火灾时，担负两个及以上防烟分区的排烟系统的控制设计要求。当火灾确认后，担负两个及以上防烟分区的排烟系统，应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口，其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。非排烟区的排烟阀（口）处于关闭状态，既有利于减少对排烟区的干扰和分流，防止烟气被引入非着火区，又可保证非排烟区的空间气体压力略高于排烟区的压力，更好地防止烟气的蔓延。详见《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第5.2.4条。4.1#楼梯间通向屋面的门没有向外开启。楼梯间通向屋面的疏散门上方没有设计安全出口标志。不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第3.2.8条规定。
9 | 定 西 市 | 临洮县幼儿园教学楼建设项目 | 是 | 临洮县幼儿园 | 新中远工程设计有限公司 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 共8条 1.设计说明中应明确幼儿园规模。2.缺竖向总平面图及定位总平面图。3.平面图中明确消防救援窗位置。4.缺少建筑消防专篇。5.未注明相应构件的燃烧性能和耐火极限，承担防火隔墙的 梁柱耐火极限应满足防火隔墙的耐火极限要求。6.补充《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）。7.电施-01，补充各级别负荷容量，明确二级负荷的供电电源、 电压等级、回路数、敷设方式等内容。8.说明与实际不符。如： 建筑设计说明中有“本工程沿建筑周 边设有消防环道，宽度不小于 4 米，转弯半径不小于 9 米” 。但 总图中教学楼周边紧贴用地界线而建，根本没有环形消防车通道。 | 0 | 共7条 1.生活用房开向疏散走道的门，开启后的门扇不应妨碍走道 疏散通行不符合 JGJ39 2016(2019 年版)-4.1.8.6。2.1 层操作间门应向疏散方向开启。3.一层消控室应为甲级防火门，并应采取防水淹措施 （GB51348-2019-23.4.2 条、GB50016-2014（2018 年版）8.1.8 条）。4.走廊两侧的门开启后，中间走廊疏散净宽度小于 2.4 米。 违反《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-2016(2019 年版)第 4.1.14 条。 5.一～四层通风排烟平面图中走廊排烟口排烟量超过单个排烟口最大允许排烟量（有自喷，净高 3.8m，储烟仓厚度 1.0m），《建 筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第 4.4.12.6 条及 4.6.10 条。6.本工程应设置消防电源监控系统及电气火灾监控系统。 （GB51348-2019 13.3.8，13.2.2） 7.本工程应设置消防电源监控系统及电气火灾监控系统。
10 | 定 西 市 | 兰州华毅石化产品有限公司陇西分公司液化气站建设项目 | 是 | 兰州华毅石化产品有限公司陇西分公司 | 咸阳燃气热力设计有限公司 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 共5条 1.总平面图中，设计深度不够，应按《总图制图标准》 GB/T50103-2010 相关要求进行绘制（地下部分轮廓线范围、 单体尺寸标注、退线距离、消防回车场的尺寸、消防车转弯 半径、各单体建筑标高、单体建筑高度、层数等）。2.缺定位总平面图。3.未注明相应构件的燃烧性能和耐火极限，承担防火隔墙的梁柱耐火极限应满足防火隔墙的耐火极限要求。 4.补充《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）。 5.应补充消防给水总平面图（只标识了建筑灭火器配 置。违反《建设工程消防设计审查验收工作细则》第七条）。 缺水施-2、设计说明及设计范围。 | 0 | 共7条 1.站房一层平面图中 7 轴疏散门应向外开启。2.电气-09、10，应明确应急照明及疏散指示系统的系 统类型（非集中控制自带蓄电池系统）；配电室及发电机房 应设置应急照明及疏散指示标志，并补充水泵房、配电室等设备用房及站房的疏散走道、楼梯间的地面水平最低照度值。 （GB51309-2018 3.8.1，3.2.5）。3.电气-17，可燃气体探测报警系统的报警信号线应采 用耐火型。（GB51142-2015 12.1.2）4.总图没有明确设计消防车道，不符合《建筑设计防 火规范》 GB50016-2014（2018 年版）第 7.1.6 条规定。5.消防水池没有涉及消防取水口，不符合《消防给水 及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 第 4.3.7 条规定。6.设计说明中叙述：“液化石油气厂房安装应急照明灯具”，但没有设计灯具防爆型号。7.瓶库、灌屏建、压缩机房北侧距储罐防火堤的防火 间距只有 9m，且相邻侧开设有不防火窗口。不符合防火间距 及防爆泄压面最低要求。
11 | 定 西 市 | 岷县万国山水城建设项目一期工程 | 是 | 甘肃众诚文化产业有限责任公司 | 甘肃建筑设计研究院有限公司 | 甘肃省工程设计研究院有限责任公司 | 共6条 1.标注汽车库室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于 60 米（设置自动灭火系统）。2.2#楼梯二层平面图中，楼梯疏散门不应跨越变形缝。3.连廊 14 轴、35 轴处的门，开启后影响合用前室疏散门的 疏散。详建更改-3。4.缺消防控制室设计文件。5.应补充消防给水总平面图。（违反《建设工程消防设计审查验收工作细则》第七条。）6.5#楼，未见屋面水箱间增压稳压设备的配电箱系统图，补充消防电源监控系统图。 | 0 | 共6条 1.地下车库组合平面图，1#、2#楼地下部分门厅疏散门应向疏散方向开启。2.1#、2#楼中，6#、7#楼梯 C1015 与相邻商铺窗 C0914 距离不应小于 1 米（GB50016-2014（2018 年版）6.4.1 条）。3.1#商业、1#、2#楼平面图及立面图中，应标注一层消防救援窗位置（GB50016-2014（2018 年版）7.2.4 条）。4.地下车库暖通 M-09，加压送风系统与车库送风补风系统共用风井，应采取防止烟气被吸入的措施。应设置单向阀或电动阀。详见《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第 3.3.5 条第 1 款。5.地下车库电施 E-9，消防水泵控制柜应补充消防电源监控；补充地下车库消防电源监控系统图。6.消防水泵在消控室现采用多线制直启，在消防水泵房控制柜打在“手动”档位时无法实现专线直启。发生火灾时，消防管网将无灭火用水供给。不符合《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013 第 4.1.4 条、第 4.2.1 条、第 4.3.2条、第 4.5.3 条及其条文说明的规定。
12 | 定 西 市 | 通渭县碧玉镇中心敬老院 | 是 | 通渭县碧玉镇人民政府 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 兰州市城市建设设计院 | 共5条 1.平面图中，应按《总图制图标准》GB/T50103-2010标明地下室范围轮廓线、坡屋顶轮廓线。 2.楼梯详图中，所有平面图中应标注疏散弧线。 3.消防救援窗应在立面图中标识。 4.电气-12，电气总平面图中应补充柴油发电机容量及台数。 5.一层设置的消防控制室通向室外空间的门，可以不设置为防火门。 | 0 | 共7条 1.楼梯详图中，2#楼梯剖面图A轴地上与地下楼梯通窗处应设防火材料封堵（GB50016-2014（2018年版）6.2.6条）。2.一层消控室应采取防水淹措施（GB50016-2014（2018年版）8.1.8条）。3.高位消防水箱进水管管口与溢流水位空气间隙应不小于0.15m。（《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.2.6条、《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019第3.3.6条。）4.电气-03、04，消防水泵控制柜XFSB及水箱间稳压泵双切箱SXJ补充消防电源监控；消控室双切箱XKS补充电涌保护器。5.电-09中，老年人用房未设置声警报器或消防广播；违反GB50016-2014(2018版)第8.4.1条注“老年人照料设施中的老年人用房及其公共走道，均应设置火灾探测器和声警报装置或消防广播”。6.消防水泵房、配电室、消控室等各类消防设备用房应同时设置备用照明、疏散照明、疏散指示标志的设计（详见《建规》第10.3..3条，《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第3.8.1条要求）。7.没有设计消防救援窗详图，与其它窗子类同，采购安装难以满足《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第7.2.5条规定。