ICS **.***

DB

河北省工程建设地方标准

P DB13(J)/T xxxx—2023

备案号：****—2023

城镇污水处理厂运行评价标准（修编）

Operation evaluation standard of municipal wastewater

treatment plant

（征求意见稿）

2023-xx-xx 发布 2023-xx-xx 实施

河北省住房和城乡建设厅 发 布

河北省工程建设地方标准

城镇污水处理厂运行评价标准

（修编）

Operation evaluation standard of municipal wastewater

treatment plant

（征求意见稿）

DB13（J）/T xxxx－2023

主编单位：	河北农业大学
河北省城镇供排水协会
批准部门：	河北省住房和城乡建设厅
施行日期：	xxxx年x月x日

2023 北 京

河北省工程建设地方标准

城镇污水处理厂运行评价标准

(修编)

Operation evaluation standard of municipal wastewater treatment plant

DB13(J)/T xxxx－2023

*

出版（北京市西城区车公庄大街6号）

石家庄市红旗印刷厂印刷

*

开本：850×1168毫米 1/32 印张： 字数： 千字

****年*月第*版 ****年*月第*次印刷

印数：***册定价：***元

统一书号：1580227▪*****

版权所有 翻印必究

河北省住房和城乡建设厅

公 告

2023年 第xx号

河北省住房和城乡建设厅关于发布

《城镇污水处理厂运行评价标准》（修编）

的公告

《城镇污水处理厂运行评价标准》（修编）（编号为DB13(J)/Txxx—2023）已经本厅批准为河北省工程建设标准，现予发布，自2023年x月x日起实施。

河北省住房和城乡建设厅

2023年xx月xx日

前 言

本标准是根据河北省住房和城乡建设厅《2022年度省工程建设标准第二批制（修）订计划》（冀建节科函〔2022〕104号文）要求，由河北农业大学会同有关单位，在原《城镇污水处理厂运行评价标准》（DB13(J)/T8365-2020）的基础上修编而成。

本标准修编过程中，编制组进行了深入的调查研究，总结了近年来河北省城镇污水处理厂运营管理经验，参考了国内外相关标准和应用研究，并在广泛征求意见的基础上完成修编工作。本次修编的主要内容是：（1）术语部分增加了两项基本概念。（2）调整了评分机制和部分指标分值。（3）污泥处理处置部分新增了部分评分项。（4）增加了“设备管理”章节。（5）调整了部分评分项的内容。

本标准共分13章，主要技术内容包括：1.总则；2.术语和符号；3.评价与等级划分；4.基本要求；5.污水处理的运行要求；6.污泥处理处置的运行要求；7.恶臭气体处理的运行要求；8.厂界环境噪声的控制要求；9.设备管理；10.中央控制系统的运行要求；11.信息记录与管理；12.安全管理；13.厂容厂貌。

本标准由河北农业大学负责具体技术内容的解释，由河北省建设工程标准编制研究中心负责管理。本标准执行过程中，如有需要修改或补充之处，请将意见或有关材料寄送至河北农业大学（地址：保定市莲池区灵雨寺街289号，邮编：071000，电话：0312-7521830，邮箱：hb-ljl@163.com），以便今后修订时参考。

本标准修编单位和主要修编人名单：

主编单位：	河北农业大学
河北省城镇供排水协会
参编单位：

主要修编人员：	刘俊良、何 萍、张铁坚、张晓华等
主要审查人：

目 次

1 总则	1

2 术语	2

3 评价与等级划分	3

4 基本要求	5

4.1 控制项	5

4.2 评分项	5

5 污水处理的运行要求	8

5.1 控制项	8

5.2 评分项	8

6 污泥处理处置的运行要求	13

6.1 控制项	13

6.2 评分项	13

7 恶臭气体处理的运行要求	16

7.1 控制项	16

7.2 评分项	16

8 厂界环境噪声的控制要求	18

8.1 控制项	18

8.2 评分项	18

9 设备管理	20

9.1 控制项	20

9.2 评分项	20

10 中央控制系统的运行要求	22

10.1 控制项	22

10.2 评分项	22

11 信息记录与管理	26

11.1 控制项	26

11.2 评分项	26

12 安全管理	30

12.1 控制项	30

12.2 评分项	30

13 厂容厂貌	36

13.1 控制项	36

13.2 评分项	36

本标准用词说明	38

引用标准名录	39

条文说明	40

Contents

1 General principles	1

2 Terms	2

3 Basic Requirements	3

4 General requirements	5

4.1 Control items	5

4.2 Grade items	5

5 Operational requirements for wastewater treatment	8

5.1 Control items	8

5.2 Grade items	8

6 Operational requirements for sludge treatment and disposal	13

6.1 Control items	13

6.2 Grade items	13

7 Operational requirements for odor gas treatment	16

7.1 Control items	16

7.2 Grade items	16

8 Environmental noise control requirements at plant boundaries	18

8.1 Control items	18

8.2 Grade items	18

9 Equipment management	20

9.1 Control items	20

9.2 Grade items	20

10 Operational requirements of the central control system	22

10.1 Control items	22

10.2 Grade items	22

11 Information recording and management	26

11.1 Control items	26

11.2 Grade items	26

12 Safety management	30

12.1 Control items	30

12.2 Grade items	30

13 Factory appearance	36

13.1 Control items	36

13.2 Grade items	36

Description of terms in this standard	38

Reference Standard List	39

Explanation of provisions	40

1 总 则

1.0.1 为防治水环境污染，进一步加大运行监管力度，全面提高城镇污水处理厂安全运行水平，确保城镇污水处理厂污染物稳定、达标排放，促进节能减排和提质增效，编制本标准。

1.0.2 本标准适用于河北省内已建成的城市和县级人民政府所在城镇的生活污水处理厂的运行评价。小城镇污水处理厂（站）的运行评价可参照执行。

1.0.3 参评的城镇污水处理厂应录入“全国城镇污水处理管理信息系统”，且评价年度未发生过重大安全事故。

1.0.4 主管部门宜按本标准的有关要求，委托第三方评价机构对申请评价方提交的报告、文件进行审查，出具评价报告，确定等级；对申请参评的污水处理厂，应进行现场考察。

1.0.5 河北省城镇污水处理厂运行评价，除应符合本标准外，尚应符合国家及河北省现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 城镇污水处理厂 Municipal wastewater treatment plant

指对进入城镇污水收集系统的污水进行净化处理的环保基础设施。

2.0.2 设施 Facility

指城镇污水处理厂为实现污水、污泥和恶臭等污染治理所配备的机械、设备、装置和建筑物与构筑物等的总称。

2.0.3 运行管理 Operation management

指从事城镇污水处理厂污水处理及其设施操作、维护的生产活动。

2.0.4 污泥处理设施运营单位 Operating unit of sludge treatment facility

指对污泥采取浓缩、调质、污泥脱水及稳定等工艺进行处理，使污泥达到减量化、稳定化的单位。

2.0.5 污泥处置设施运营单位 Operating unit of sludge disposal facility

指对污泥采取焚烧、堆肥、建材利用等方式进行处置，使污泥达到无害化、资源化的单位。

2.0.6 污泥转移联单制度 Sludge transfer joint order system

指为防止二次污染，对污水处理厂的污泥转移行为及其相关责任者所实行的特别管控制度，要求污泥转移、运输和接收时按统一规定的格式、条件和要求，填报《污泥转移联单》并按程序和期限留存。

3 评价与等级划分

3.0.1 运行评价指标由基本要求、污水处理的运行要求、污泥处理处置的运行要求、恶臭气体处理的运行要求、厂界环境噪声的控制要求、设备管理、中央控制系统的运行要求、信息记录与管理、安全管理、厂容厂貌10类指标组成。每类指标均包括控制项和评分项。

3.0.2 控制项的评定结果为满足或不满足；评分项的评定结果为分值。

3.0.3 运行评价指标体系的10类指标满分见表3.0.3，各指标得分求和后为运行评价总得分。

表3.0.3 城镇污水处理厂各类评价指标得分

指标项目	基

本

要

求	污

水

处

理

的

运

行

要

求	污

泥

处

理

处

置

的

运

行

要

求	恶

臭

气

体

处

理

的

运

行

要

求	厂

界

环

境

噪

声

的

控

制

要

求	设

备

管

理	中

央

控

制

系

统

的

运

行

要

求	信

息

记

录

与

管

理	安

全

管

理	厂

容

厂

貌
分值	10	20	14	8	3	4	11	10	16	4

3.0.4 城镇污水处理厂均满足本标准所有控制项的要求，并且评价得分达到60分、75分、90分，其相应评价等级依次为一星级、二星级、三星级，且二星级和三星级每项得分均不应低于本项满分值的60%。

4 基本要求

4.1 控制项

4.1.1 污水处理厂应当具备下列条件：有法人资格；有与从事城镇污水处理设施运行活动相适应的资质；有完善的运行管理和安全管理制度；技术负责人和关键岗位人员经专业培训；有相应的良好业绩和维护运营经验；法律、法规规定的其他条件。

4.1.2 污水处理厂应设置专用化验室，具备污染物检测和全过程监控能力，按相关规定实施全过程检测；应制定化验分析质量控制标准，提高监测数据的可靠性，定期检定和校验化验计量设备。

4.1.3 污水处理厂应具有完备的防火、防爆、防突发事件等不可预见事故的设施、设备和技术措施，制定突发事故环境应急预案，严格执行环境保护法律法规。

4.1.4 污水处理厂进水生化需氧量（BOD5）浓度不低于100mg/L。

4.1.5 重点流域内的污水处理厂水污染物排放浓度达到相应标准限值要求。

4.1.6 配合政府职能部门编制或修编污水处理厂发展规划和提质增效行动方案。

4.2 评分项

4.2.1 所有运行管理人员应具备合格的运行管理技能，且运行管理人员数量满足污水处理厂运行管理需要。

4.2.2 污水处理厂应结合实际健全运行管理体系，编制《污水处理厂运行管理手册》，建立岗位责任、操作规程、运行巡检、安全生产、设备维护、人员考核培训、信息记录和档案管理等规章制度。

4.2.3 污水处理厂应对其设施设置明显标识。包括：进水口、出水口（排放口）、水污染物检测取样点、污水处理、污泥处理和废气恶臭处理的构筑物、全部运转设备、各类管道和电缆，以及主要工艺节点处等。

4.2.4 在潜在的落空、落水、窒息、中毒、触电、起火、绞伤、传染处设置警示标识。

4.2.5 运行中发生突发性事故、设施运行故障、进水水量或水质异常等直接影响达标排放的重大情况时，运行单位或运行企业应报排水主管部门备案并采取有效控制措施。

4.3 评分细则

本项各条评分见表4.3。

表4.3 基本要求评分表

评分项	总分值	评分细则
4.2.1	1.5分	运行管理人员具备合格的运行管理技能，得1.0分。
运行管理人员数量满足污水处理厂运行管理需要，得0.5分。
4.2.2	1.5分	有《污水处理厂运行管理手册》，得0.5分。
规章制度完整，得1.0分。
4.2.3	1.5分	设施具有明显标识，得1.5分。
4.2.4	1.5分	在危险处设置警示标识，得1.5分。
4.2.5	4.0分	当发生突发性事故时，及时采取有效控制措施，防止发生运行事故，得3.0分。
当进水水量或水质发生异常情况，及时上报排水主管部门备案，得1.0分。
合计	10.0分
注：1.不涉及的项目按本项满分计分，并保留1位小数；

2.每项得分包含上限；

3.不符合要求的项目不得分。

5 污水处理的运行要求

5.1 控制项

5.1.1 污水处理厂应按照《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》HJ/T355的规定，在进水口安装水质在线连续监测装置。

5.1.2 排放口应规范化，排放口环境保护图形标志牌应符合GB15562.1的相关规定。

5.1.3 排放口应安装污水处理厂出水在线连续监测装置，并符合HJ/T355的相关要求，运行记录应归档和保存。

5.1.4 污水处理厂应将在线连续监测装置产生的废液进行规范收集和处理，防止产生环境污染。

5.1.5 配合上游污水收集系统于重点排入口设置在线监测系统，进行污水处理厂进水情况突变预判，降低运行事故风险。

5.2 评分项

Ⅰ 进水口的运行要求

5.2.1 污水处理厂应按照设计要求或实际进水量运行污水提升泵，以收集并处理全部污水。

5.2.2 污水处理厂应配备进水水量计量装置，实现实时计量，统计日、月、年的计量数值，并符合《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ60标准的规定。

5.2.3 污水处理厂应对水量计量装置做好维护与保养，保持其正常、稳定运行，定期由具有相应资质的质量检验部门进行校验。

Ⅱ 生物反应池的运行要求

5.2.4 按照反应池的设置情况及运行方式，调节各池进水水量，均匀配水，并保持均匀的曝气、推流和搅拌。

5.2.5 根据反应池的出水水质要求和不同工艺流程的运行工况变化，调整并控制反应区的进水量、溶解氧（DO）和氧化还原电位（ORP）、污泥回流比、硝化液内（外）回流比等工艺参数。

5.2.6 应确保潜水搅拌器、潜水推进器、鼓风机及曝气器或曝气机、回流污泥泵、剩余污泥泵、刮吸泥机、膜分离装置及高压泵等污水处理关键设备按工艺设计要求保持正常运转。

5.2.7 池面应保持无浮渣，池壁应无附着物，走台上应无泡沫和浮渣溢出。

5.2.8 污水处理单元运行参数控制应符合相应规定要求。

Ⅲ 深度处理过程的运行要求

5.2.9 混合絮凝沉淀池应按工艺设计要求和运行工况，控制流速、水位和水力停留时间，且运行参数控制应符合《污水混凝与絮凝处理工程技术规范》HJ2006的相关规定。

5.2.10 滤池及其他有过滤作用的处理单元应根据水头损失或过滤时间对过滤单元进行反冲洗，运行参数控制应符合《污水过滤处理工程技术规范》HJ2008的相关规定。

5.2.11 接触池运行时应设定运行水位的上、下限，并安装水位运行自动控制装置，设置杀菌消毒设备和水质化验取水口。

5.2.12 采用次氯消毒，消毒池应保持规定的余氯浓度，每日应进行水质检测化验；采用紫外消毒，当紫外消毒设备应用于城镇污水、城市杂用水时，应分别达到GB 18918、GB/T 18920中的卫生学指标要求。

Ⅳ 排放口的运行控制要求

5.2.13 污水处理厂应按照所执行排放标准的相关规定进行出水的采样和检测，若所执行排放标准中无明确规定的，按《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918的规定进行污水处理厂出水的采样和水质检测。

Ⅴ 运行记录和数据统计

5.2.14 污水处理厂应按照运行管理规定记录实时运行情况，记录的内容应包括：进水和出水的水量数据、污水提升泵的运行参数、反应池的运行情况、污泥回流泵的运行情况以及进水水量、回流污泥量、供气量、剩余污泥量、水温、溶解氧、混合液沉降比和混合液悬浮固体浓度（MLSS）等数据。

5.2.15 污水处理厂应统计全厂耗电量、耗药量（月、年的统计平均数值），并分析耗电量、耗药量与污水处理量（月、年的统计数值）的符合度。

5.2.16 污水处理厂应按规定检测并记录进水和出水的水质指标，包括：化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、pH、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）和粪大肠菌群等。

5.3 评分细则

本项各条评分见表5.3。

表5.3 污水处理运行要求评分表

评分项	总分值	评分细则
5.2.1	1.0分	污水处理厂按设计要求或实际进水量运行污水提升泵，收集并处理全部污水，得1.0分。
5.2.2	1.5分	配备进水水量计量装置，得1.0分。
按CJJ60标准的规定统计日、月、年的计量数值，得0.5分。
5.2.3	1.0分	对水量计量装置做好维护与保养，并提供相关记录，得1.0分。
5.2.4	1.0分	反应池可以保持均匀的曝气、推流和搅拌，得1.0分。
5.2.5	1.5分	可以根据反应池的出水水质要求和不同工艺流程的运行工况变化，调整并控制反应区的工艺参数，得1.5分。
5.2.6	1.0分	污水处理关键设备按工艺设计要求保持正常运转，得1.0分。
5.2.7	1.0分	各池面无浮渣，池壁无附着物，走台上无泡沫和浮渣溢出，得1.0分。
5.2.8	1.0分	污水处理单元运行参数控制符合相应规定要求，得1.0分。
5.2.9	1.0分	混合絮凝沉淀池的运行参数控制符合HJ2006的相关规定，得1.0分。
5.2.10	1.5分	滤池及其他有过滤作用的处理单元的运行参数控制符合HJ2008的相关规定，得1.5分。
5.2.11	1.0分	接触池运行时应设定运行水位的上、下限，并安装水位运行自动控制装置，设置杀菌消毒设备和水质化验取水口，得1.0分。
5.2.12	1.0分	接触池消毒后应保持规定的余氯浓度，每天应进行水质检测，得1.0分。
5.2.13	1.5分	污水处理厂按照执行标准或GB18918的规定进行出水的采样和水质检测，得1.5分。
5.2.14	2.0分	污水处理厂按照运行管理规定记录实时运行情况，并提供运行记录，得2.0分。
5.2.15	1.0分	污水处理厂的耗电量、耗药量符合相关规定，得1.0分。
5.2.16	2.0分	污水处理厂按规定检测并记录进水和出水的水质指标，并提供检测记录，得2.0分。
合计	20.0分
注：1.不涉及的项目按本项满分计分，并保留1位小数；

2.每项得分包含上限；

3.不符合要求的项目不得分。

6 污泥处理处置的运行要求

6.1 控制项

6.1.1 污水处理厂污泥需符合相关规定，无明确规定的，应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918的相关要求，并按其处置方式达到相应的泥质标准。

6.1.2 污水处理厂应保持污泥处理设施连续稳定运行，产生的污泥应及时处理和清运，应记录污泥输出体积或质量，统计污泥出厂总量，严格执行污泥转移联单制度。

6.1.3 污水处理厂应收集污水处理产生的全部污泥，并实行稳定、减容、减量的有效处理。在考核周期内，应确保污泥产生总量与污泥处理总量基本一致。

6.1.4 污水处理厂每周至少核查转运、处置单位执行污泥转移联单情况各1次，并记录核查情况，视情形上报主管部门。

6.1.5 污水处理厂发现所委托污泥转运、处置单位未按约定开展工作的，应立即上报，并会同主管部门采取有效措施消除违约造成的危害或负面影响。

6.2 评分项

Ⅰ 污泥量的控制

6.2.1 污水处理厂应结合污水处理生产、污泥处理处置等情况，对栅渣、沉砂、初沉污泥、二沉池剩余污泥、深度处理污泥全部进行减容减量处理，节约污泥处理处置费用。

Ⅱ 污泥处理设施的运行要求

6.2.2 污泥处理的稳定、浓缩、调理、脱水等设施设备应保持正常运行工况，确保处理效果和运行稳定。

6.2.3 污泥处理过程中应控制适宜的药剂消耗量并保持加药装置运行稳定。

6.2.4 污泥收集及贮存设施能力应与污泥的产生量及处理、处置能力相协调，并具备一定的贮存富余量，避免污泥运输不及时造成的安全及环境风险。

Ⅲ 污泥的处置

6.2.5 污水处理厂应检测外运脱水污泥的各项污染控制指标，符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918、《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋泥质》GB/T23485等相关要求。

6.2.6 严格控制脱水污泥的含水率和含水率检测操作的可靠性，使之符合出厂外运标准。

6.2.7 污水处理厂应与污泥处置单位签订合作协议，保证外运污泥长期稳定处置，并明确运送泥质、运输方式、处置方式和标准等内容。

6.2.8 污水处理厂应明确污泥处置备用单位，在原有污泥处置单位出现检修、事故等情况时，由备用单位对污泥进行应急处置。

6.3 评分细则

本项各条评分见表6.3。

表6.3 污泥处理处置运行要求评分表

评分项	总分值	评分细则
6.2.1	2.5分	污水处理厂产生的各类污泥全部进行减容减量处理，得2.5分。
6.2.2	2.0分	污泥处理设施和设备保持正常运行工况，确保处理效果和运行稳定，得2.0分。
6.2.3	1.5分	污泥处理过程中控制适宜的药剂消耗量并保持加药装置运行稳定，得1.5分。
6.2.4	1.0分	污泥收集及贮存设施能力应与污泥的产生量及处理、处置能力相协调，并具备一定的贮存富余量，得1.0分
6.2.5	2.0分	污水处理厂检测外运脱水污泥的各项污染控制指标，符合相关标准的规定，得2.0分。
6.2.6	2.0分	严格控制脱水污泥的含水率和含水率检测操作的可靠性，脱水后的污泥符合出厂外运标准，并有称重设施及记录，得2.0分。
6.2.7	2.0分	污水处理厂应与污泥处置单位签订合作协议，并明确运送泥质、运输方式、处置方式和标准等内容，得2.0分。
6.2.8	1.0分	污泥处理厂应明确污泥处置备用单位，在原有污泥处置单位出现检修、事故等情况时，由备用单位对污泥进行应急处置，得1.0分
合计	14.0分
注：1.不涉及的项目按本项满分计分，并保留1位小数；

2.每项得分包含上限；

3.不符合要求的项目不得分。

7 恶臭气体处理的运行要求

7.1 控制项

7.1.1 污水处理厂应确保除臭装置运行正常。

7.1.2 厂界环境的臭气浓度应符合所执行排放标准的相关规定，若所执行排放标准中无明确规定的，应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918规定的厂界（防护带边缘）废气污染物最高允许浓度要求或《恶臭污染物排放标准》GB14554相关要求。

7.2 评分项

7.2.1 风机和集气罩、集气与输气管道等设备均应按规定进行巡检和维护。

7.2.2 气体输送管道应保持密闭状态，记录管线压降。

7.2.3 集气管道和输气管道内的冷凝水应每班排放1次，管道的过流风量应达到设计要求。

7.2.4 当进入臭气收集系统的封闭环境内进行检修维护时，必须具备自然通风和强制通风条件，并佩戴防毒面具。

7.2.5 应定期对生物填料的运行情况及除臭效果进行观测。

7.2.6 应定期对臭气处置系统的微生物培养箱的供气系统进行巡检，保证气量供应。

7.3 评分细则

本项各条评分见表7.3。

表7.3 恶臭气体处理运行要求评分表

评分项	总分值	评分细则
7.2.1	1.5分	风机和集气罩、集气与输气管道等设备均按规定进行巡检和维护，得1.5分。
7.2.2	1.5分	气体输送管道保持密闭状态并记录管线压降，得1.5分。
7.2.3	1.0分	管道内的冷凝水每班排放1次，管道的过流风量达到设计要求，得1.0分。
7.2.4	1.5分	进入臭气收集系统的封闭环境内进行检修维护时，检查是否具备自然通风和强制通风条件，并佩戴防毒面具，得1.5分。
7.2.5	1.0分	定期对活性污泥投加泵及污泥输送管道进行检查与维护，得1.0分。
7.2.6	1.5分	定期对臭气处置系统的微生物培养箱的供气系统进行巡检，保证气体供应，并能够提供巡检记录，得1.5分。
合计	8.0分
注：1.不涉及的项目按本项满分计分，并保留1位小数；

2.每项得分包含上限；

3.不符合要求的项目不得分。

8 厂界环境噪声的控制要求

8.1 控制项

8.1.1 污水处理厂应定期检测并记录厂界环境噪声，并符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的相关要求。

8.2 评分项

8.2.1 污水处理厂应采取措施控制主要设备发出的噪声振动，并控制厂界环境噪声确保不形成污染。

8.2.2 污水处理厂的减振降噪措施、设施和设备的减振降噪效果、环境噪声控制效果应符合建厂环境影响评价批复文件提出的要求。

8.2.3 污水厂的噪声振动污染控制设施、设备应与污水、污泥处理设施同步建设，同期运行。

8.3 评分细则

本项各条评分见表8.3。

表8.3 厂界环境噪声控制要求评分表

评分项	总分值	评分细则
8.2.1	1.0分	污水处理厂采取措施控制主要设备发出的噪声振动，并控制厂界环境噪声确保不形成污染，得1.0分。
8.2.2	1.0分	污水处理厂的减振降噪措施、设施和设备的减振降噪效果、环境噪声控制效果符合建厂环境影响评价批复文件提出的要求，得1.0分。
8.2.3	1.0分	污水厂的噪声振动污染控制设施、设备应与污水、污泥处理设施同步建设，同期运行，得1.0分。
合计	3.0分
注：1.不涉及的项目按本项满分计分，并保留1位小数；

2.每项得分包含上限；

3.不符合要求的项目不得分。

9 设备管理

9.1 控制项

9.1.1 有专门的机构或人员负责设备的维护、保养、检查等管理维护工作。

9.1.2 有完善的设备维护规程，对设备进行定期检查、保养及维护并做好记录。

9.1.3 有完整的设备采购、封存、转移、报废制度。

9.2 评分项

9.2.1 主要工艺设备例如粗格栅、细格栅、污水提升泵、鼓风机等配备机组运行良好。

9.2.2 机械设备及电气设备无明显锈蚀、脱漆等现象。

9.2.3 各设备运行正常、无异响，温度、噪音等不超过相关标准。

9.2.4 电气设备及装置绝缘等级达到设计要求。

9.2.5 厂区设置双电源或者有备用发电机。污水处理厂供电系统应按二级负荷设计，重要的污水处理厂内的重要部位按一级负荷设计。

9.2.6 全厂所有电气设备外壳应可靠接地，且接地线接触良好。接地装置应定期检查和测量，接地电阻值应符合规定。

9.3 评分细则

本项各条评分见表9.3。

表9.3 设备管理评分表

评分项	总分值	评分细则
9.2.1	1.0分	主要工艺设备有备用设备，得1.0分。
9.2.2	0.5分	机械设备及电气设备无明显锈蚀、脱漆，得0.5分。
9.2.3	0.5分	各设备运行正常无异响，温度、噪音等不超过设备出厂标准，得0.5分。
9.2.4	0.5分	电气设备及装置绝缘等级达到设计要求，得0.5分。
9.2.5	1.0分	厂区设置双电源或者有备用发电机。污水处理厂供电系统应按二级负荷设计，重要的污水处理厂内的重要部位按一级负荷设计。得1.0分。
9.2.6	0.5分	全厂所有电气设备外壳可靠接地，接地线接触良好，得0.5分。
合计	4.0分
注：1.不涉及的项目按本项满分计分，并保留1位小数；

2.每项得分包含上限；

3.不符合要求的项目不得分。

10 中央控制系统的运行要求

10.1 控制项

10.1.1 污水处理厂应设置功能完善的中央控制系统，以全面记录并实时反映污水处理厂的运行状况。

10.1.2 污水处理厂的中央控制系统应具有数据显示、数据处理、数据修改防止、数据记录和数据分析及自动生成动态变化曲线图等功能。

10.1.3 中央控制系统的数据传输应符合《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》HJ/T212的相关规定。

10.1.4 中央控制系统的数据记录应齐全，并及时按要求存档备检。

10.1.5 关键工艺部位有视频监控，并能够将监控画面实时回传至中央控制系统。

10.2 评分项

Ⅰ 运行控制与显示

10.2.1 控制室上位机界面应准确、全面、清晰、实时地反映全厂工艺运行和设备运转情况，显示越限报警（或紧急状态）、预报警、变量正常等不同状态。

10.2.2 计算机、模拟盘及可编程逻辑控制器（PLC）的数据显示应与现场一致，不得有超出工艺控制要求的延时。

10.2.3 控制设备开启时，继电器动作应与设定一致，不得有超出工艺控制要求的延时。

10.2.4 摄像头回传画质清晰，并可在低光度环境下工作。

Ⅱ 水量水质监控的数据记录和显示

10.2.5 中控系统应实时记录污水处理厂的进、出水流量（含累计流量）和进、出水水质（COD、氨氮、总氮（以N计）、总磷（以P计）等关键指标）等运行数据，并依据记录数据自动生成动态变化曲线和报表。

10.2.6 有明确再生水用途的污水处理厂应安装再生水流量计并记录和传送流量数据。

10.2.7 所有数据至少保存2年以上。

Ⅲ 关键设备监控

10.2.8 中央控制系统应记录污水处理关键设备的运行数据，关键设备依据工艺需求自动运行。

10.2.9 中央控制系统应记录污水提升泵的运行数据，包括吸水池液位和提升泵的运行电流、运行频率和运行时间等；水泵可以根据液位和工艺要求自动运行。

10.2.10 采用鼓风曝气方式所对应的中央控制系统应记录鼓风机风量、（总）电流、运行时间等运行数据；采用机械曝气方式所对应的中央控制系统应记录设备运行（总）电流、运行时间等；并可以根据DO值等参数自动调节曝气量。

10.2.11 中央控制系统应记录污泥脱水设备的运行时间、运行电流和加药量等运行数据。

Ⅳ 关键运行参数的数据记录和显示

10.2.12 中央控制系统应实时记录和显示各生化池的溶解氧（DO）数据，并依据数据自动生成动态变化曲线。

10.2.13 活性污泥法相关工艺应实时记录和显示各生化池的氧化还原电位（ORP）、活性污泥浓度等数据，并依据数据自动生成动态变化曲线。

10.3 评分细则

本项各条评分见表10.3。

表10.3 中央控制系统运行要求评分表

评分项	总分值	评分细则
10.2.1	1.5分	控制室可以反映全厂工艺运行和设备运转情况，显示越限报警（或紧急状态）、预报警、变量正常等不同状态，得1.5分。
10.2.2	1.0分	数据无失真且响应及时，得1.0分。
10.2.3	1.0分	主要设备可以根据工艺需要自动运行，可以远程启停并有关键指标实时反馈，得1.0分。
10.2.4	0.5分	摄像头回传画质清晰，并可在低光度环境下工作，得0.5分。
10.2.5	1.5分	中控系统可以实时记录污水处理厂的进、出水流量（含累计流量）和进、出水水质（COD、氨氮、总氮（以N计）、总磷（以P计）等关键指标）等运行数据，依据记录数据自动生成动态变化曲线和报表，得1.5分。
10.2.6	1.0分	有明确再生水用途的污水处理厂安装再生水流量计并记录和传送流量数据，同时监测和记录其他选择性水质指标，得1.0分。
10.2.7	0.5分	运行数据至少保存1年以上，得0.5分。
10.2.8	1.0分	中央控制系统记录有污水处理关键设备的运行数据，关键设备依据工艺需求自动运行，得1.0分。
10.2.9	0.5分	中央控制系统记录有污水提升泵的运行数据，根据液位和工艺要求自动运行，得0.5分。
10.2.10	0.5分	中央控制系统记录有曝气设备的运行数据，可以根据DO值等参数自动调节曝气量，得0.5分。
10.2.11	0.5分	中央控制系统能记录污泥脱水设备的运行时间、运行电流和加药量等运行数据，得0.5分。
10.2.12	0.5分	中央控制系统能实时记录和显示各生化池的溶解氧（DO）数据，并依据数据自动生成动态变化曲线，得0.5分。
10.2.13	1.0分	活性污泥法相关工艺能实时记录和显示各生化池的氧化还原电极电位（ORP）、活性污泥浓度等数据，并依据数据自动生成动态变化曲线，得1.0分。
合计	11.0分
注：1.不涉及的项目按本项满分计分，并保留1位小数；

2.每项得分包含上限；

3.不符合要求的项目不得分。

11 信息记录与管理

11.1 控制项

11.1.1 污水处理厂应根据环境监督管理的要求，按照《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ60的各项规定，建立分类信息台账。

11.1.2 污水处理厂应收集、整理、保存污水处理设施建设及其运行的相关信息。

11.2 评分项

Ⅰ 设施运行台账记录的信息

11.2.1 按日记录污泥产生量、转移量及其去向情况，进、出水水量，进、出水水质。

11.2.2 主要设备的运行状况和维护保养情况等。

11.2.3 按月记录设备的用电量、用药量、污泥处置量等。

Ⅱ 污染减排台账记录的内容

11.2.4 污水处理设施基本情况和污染物削减总量等情况。

11.2.5 设施运行产生的电耗、药耗、污泥减量化处理和无害化处置等情况。

11.2.6 新增污染减排能力及运行减排效果的动态变化情况等。

Ⅲ 设施运行记录

11.2.7 单体设备的运行情况，累计运行时间，现场各类仪表的运行数据的统计表。

11.2.8 运行情况记录表：按月统计的出厂污泥量，主要设备耗电量，月处理水量及进出水水质等信息。

11.2.9 中控系统主要数据统计表，设备故障时间统计表，各处理单元工艺的运行状态报表。

11.2.10 中控系统主要情况变化趋势曲线图：月流量（进、出水水量、鼓风量和污泥量）、COD、氨氮（以N计），以及关键工艺参数DO、MLSS等。

11.2.11 再生水回用量、回用设施运行情况和回用记录等资料。

11.2.12 污泥检测记录和污泥转运联单等资料。

Ⅳ 设施运行凭证

11.2.13 生态环境主管部门监督性监测报告、现场核查报告和限期整改及处罚通知等。

11.2.14 电费缴纳凭证、药剂采购凭证、污泥处置凭证。

Ⅴ 设施运行报告

11.2.15 运行单位应定期总结污水处理设施运行和污染物减排情况，根据设施运行台账和污染减排台账编制年度设施运行报告，并利用信息系统通过数据互联、无线上传等手段及时发送设施运行报告。

11.2.16 设施运行报告的内容包括进水水量、水质情况，污水处理量及排水达标情况，污泥产生量及处理处置情况，主要污染物减排情况，设施及其运行存在的问题及整改方案等。

11.3 评分细则

本项各条评分见表11.3。

表11.3 信息记录与管理要求评分表

评分项	总分值	评分细则
11.2.1	1.0分	按日记录污泥产生量、转移量及其去向情况，进、出水水量，进、出水水质等信息，得1.0分。
11.2.2	0.5分	主要设备的运行状况和维护保养情况等，得0.5分。
11.2.3	0.5分	按月记录设备的用电量、用药量、干污泥处置量等，得0.5分。
11.2.4	1.0分	污水处理设施基本情况和污染物削减总量等情况，得1.0分。
11.2.5	0.5分	设施运行产生的电耗、药耗、污泥减量化处理和无害化处置等情况，得0.5分。
11.2.6	0.5分	新增污染减排能力及运行减排效果的动态变化情况等，得0.5分。
11.2.7	0.5分	单体设备的运行情况，累计运行时间，及现场各类仪表的运行数据的统计表，得0.5分。
11.2.8	0.5分	运行情况记录表：按月统计的出厂污泥量，主要设备耗电量，月处理水量及进出水水质等信息，得0.5分。
11.2.9	0.5分	中控系统主要数据统计表，设备故障时间统计表，各处理单元工艺的运行状态报表，得0.5分。
11.2.10	0.5分	中控系统主要情况变化趋势曲线图：月流量（进、出水水量、鼓风量和污泥量）、约束性指标COD、氨氮（以N计），以及关键工艺参数DO、MLSS等，得0.5分。
11.2.11	1.0分	污水回用量、回用设施运行情况和回用水出售业绩等资料，得1.0分。
11.2.12	1.0分	有污泥检测记录和污泥转运联单等资料，得1.0分。
11.2.13	0.5分	生态环境主管部门监督性监测报告、现场核查报告和限期整改及处罚通知等，得0.5分。
11.2.14	0.5分	电费缴纳凭证、药剂采购凭证、污泥处置转运凭证，得0.5分。
11.2.15	0.5分	运行单位应定期总结污水处理设施运行和污染物减排情况，编制年度设施运行报告，并及时发送设施运行报告，得0.5分。
11.2.16	0.5分	设施运行报告的内容包括进水水量、水质情况，污水处理量及排水达标情况，污泥产生量及处理处置情况，主要污染物减排情况，设施及其运行存在的问题及整改方案等，得0.5分。
合计	10.0分
注：1.不涉及的项目按本项满分计分，并保留1位小数；

2.每项得分包含上限；

3.不符合要求的项目不得分。

12 安全管理

12.1 控制项

12.1.1 有健全的各级安全管理机构、安全规章制度和操作规程、安全生产责任制度。

12.1.2 特种设备安装、使用、检修须符合国家现行标准，安全防护措施齐全。特种作业人员须经特种培训后持证上岗。

12.1.3 有毒有害、易燃易爆等气体检测仪的配置和使用应符合相关要求。

12.1.4 消防设施到位，并定期检查、更新。

12.1.5 构筑物均有必要的安全防护设备。

12.1.6 危险品、易燃易爆品按《化学危险品安全管理条例》等相关要求管理。

12.1.7 有针对防汛、防震、有限空间作业、来水异常等情况制定的应急预案，并定期组织演练。

12.2 评分项

Ⅰ 安全生产制度

12.2.1 污水处理厂各级领导人员，各职能科室，安全管理部门及单位职工分别划分安全生产职责范围，以便各负其责，做到计划、布置、检查、总结和评比安全工作（即“五同时”）。

12.2.2 新入职员工必须进行三级安全教育（入厂教育、车间教育和岗位教育），经考核合格后，方可独立操作。对电器、起重机、锅炉、受压容器，焊接、车辆驾驶等特殊工程的员工，必须进行安全技术培训，经考试合格，取得“特殊工种操作证”后方可独立操作。污水处理厂必须建立安全活动制度，对调动工种或更新设备向员工作相应的安全教育。

12.2.3 员工上班前，对所操作的机器设备和工具进行检查；生产班组必须定期对所管机具和设备进行安全检查；厂部由领导组织定期进行安全生产检查，查出问题要逐条整改，在规定假日前，组织安全生产大检查。

Ⅱ 安全用电

12.2.4 对电气设备经常进行安全检查。

12.2.5 要经常进行安全活动，学习安全用电知识。

Ⅲ 防溺水和高空坠落

12.2.6 污水池巡检管理不准随意越栏工作，越栏工作必须穿好救生衣并有人监护。

12.2.7 污水池区域必须设置若干救生圈，以备不测之需。

12.2.8 登高作业应牢记：登高作业“三件宝”（安全帽、安全带、安全网），并遵循登高作业相关规定。

Ⅳ 化验室安全

12.2.9 化验室应建立健全质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

12.2.10 化验室必须建立危险化学品和剧毒物的申购、储存、领取、使用、销毁等管理制度。

12.2.11 每一个检测项目都应有完整的原始记录；当日的样品应在当日内完成检测（类大肠菌群数和BOD5除外）；对检测的原始数据和化验结果报告，应进行复审并保存。

12.2.12 化验室应备有消防设备，如黄沙桶和四氯化碳灭火机等，黄沙桶内的黄沙应保持干燥，不可浸水。

12.2.13 化验室内应保持空气流通，环境整洁，每天工作结束，应进行水、电、药品等安全检查。在冬季，下班前应进行防冻措施检查。

Ⅴ 有限空间作业安全

12.2.14 应对厂内的有限空间进行辨识，确定有限空间的数量、位置及危险有害因素等基本情况，建立有限空间管理台账，并及时更新。

12.2.15 按照先检测、后作业的原则，凡是进入有限空间危险作业场所作业的，必须根据实际情况先检测其氧气、有害气体、可燃性气体含量，将检测结果记录《有限空间作业审批表》内，符合安全要求后，方可进入作业。

12.2.16 确保有限空间危险作业现场的空气质量符合要求，其中氧气含量：18%<O2<23.5%，可燃气体含量：LEL<25%。

12.2.17 作业人员进入有限空间危险作业场所作业前和离开时应准确清点人数，采取必要通风措施，保持有限空间空气流通良好。

12.2.18 严禁无关人员进入有限空间危险作业场所，并应在醒目处设置警示标志。

12.2.19 在有限空间危险作业场所，必须配备相应的抢救器具，如安全绳、安全带、便捷式担架、便捷式空气呼吸器等。以便在非常情况下抢救作业人员，必须设有专人现场监护。

12.2.20 当作业人员在与输送管道连接的密闭设备（如油罐、反应塔、储罐、锅炉等）内部作业时必须严密关闭阀门，装好盲板，并在醒目处设立禁止启动的标志。

12.2.21 作业（施工）完毕后，现场及时清理干净，安全监控员、操作人必须在表内签名确认。

12.3 评分细则

本项各条评分见表12.3。

表12.3 安全管理要求评分表

评分项	总分值	评分细则
12.2.1	1.0分	污水处理厂各级领导人员，各职能科室，做到计划、布置、检查、总结和评比安全工作（即“五同时”），得1.0分。
12.2.2	1.0分	新入职员工必须进行三级安全教育（入厂教育、车间教育和岗位教育），经考核合格后，方可独立操作，得0.5分。
污水处理厂建立安全活动制度，调动工种或更新设备向员工作相应的安全教育，得0.5分。
12.2.3	0.5分	员工上班前，对所操作的机器设备和工具进行检查，并记录，得0.1分。
生产班组必须定期对所管机具和设备进行安全检查，并记录，得0.2分。
厂部由领导组织定期进行安全生产检查，查出问题要逐条整改，在规定假日前，组织安全生产大检查，并记录，得0.2分。
12.2.4	0.5分	对电气设备经常进行安全检查，并记录，得0.5分。
12.2.5	0.5分	经常进行安全活动，学习安全用电知识，并记录，得0.5分。
12.2.6	0.5分	污水池巡检管理不准随意越栏工作，越栏工作穿好救生衣并有人监护，并记录，得0.5分。
12.2.7	0.5分	污水池区域设置若干救生圈，得0.5分。
12.2.8	0.5分	污水处理厂登高作业时，遵循登高作业相关规定，得0.5分。
12.2.9	1.0分	化验室建立、健全质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，得1.0分。
12.2.10	0.5分	化验室建立有危险化学品、剧毒物的申购、储存、领取、使用、销毁等管理制度，得0.5分。
12.2.11	1.5分	每一个检测项目有完整的原始记录，得0.5分。
当日的样品在当日内完成检测（类大肠菌群数和BOD5除外），得0.5分。
对检测的原始数据和化验结果报告，进行复审并保存，得0.5分。
12.2.12	1.0分	化验室应备有消防设备，如黄沙桶和四氯化碳灭火机等，黄沙桶内的黄沙应保持干燥，不可浸水，得1.0分。
12.2.13	0.5分	化验室内应保持空气流通，环境整洁，每天工作结束，应进行水、电、药品等安全检查。在冬季，下班前进行防冻措施检查，得0.5分。
12.2.14	0.5分	确定有限空间的数量、位置及危险有害因素等基本情况，建立有限空间管理台账，并及时更新，得0.5分。
12.2.15	0.5分	进入有限空间危险作业场所作业前根据实际情况先检测其氧气、有害气体、可燃性气体含量，将检测结果记录《有限空间作业审批表》内，得0.5分。
12.2.16	0.5分	确保有限空间危险作业现场的空气质量符合要求，其中氧气含量：18%<O2<23.5%，可燃气体含量：LEL<25%，得0.5分。
12.2.18	1.0分	作业人员进入有限空间危险作业场所作业前和离开时应准确清点人数，采取必要通风措施，保持有限空间空气流通良好，得1.0分。
12.2.18	1.5分	严禁无关人员进入有限空间危险作业场所，并在醒目处设置警示标志，得1.5分。
12.2.19	1.0分	在有限空间危险作业场所，配备相应的抢救器具如（安全绳、安全带、便捷式担架、便捷式空气呼吸器等），以便在非常情况下抢救作业人员，设有专人现场监护，得1.0分。
12.2.20	0.5分	当作业人员在与输送管道连接的密闭设备（如油罐、反应塔、储罐、锅炉等）内部作业时必须严密关闭阀门，装好盲板，并在醒目处设立禁止启动的标志，得0.5分。
12.2.21	1.0分	作业（施工）完毕后，现场及时清理干净，安全监控员、操作人在表内签名确认，得1.0分。
合计	16.0分
注：1.不涉及的项目按本项满分计分，并保留1位小数；

2.每项得分包含上限；

3.不符合要求的项目不得分。

13 厂容厂貌

13.1 控制项

13.1.1 根据《城市污水处理厂管道和设备色标》CJ/T158对各种工业管线，闸阀及设备等着色并标识。

13.1.2 各类宣传栏、标志牌、警示牌等标志完好整洁；指示牌定位合理，无残、损、破现象。

13.2 评分项

13.2.1 道路完好整洁，路面无坑洞、深陷、拥包现象。路网满足安全生产需要。地面无土头、垃圾、杂草、杂物和积水。

13.2.2 垃圾清运及时，垃圾池（箱）内垃圾不外露出池（箱）外，外壳无明显灰尘、污迹，周边无垃圾散落、无积水现象。

13.2.3 办公室、操作室、机房内等区域无烟头污渍、无垃圾堆放等，照明齐全有效。

13.2.4 划定机动车和非机动车停车场，调度排放整齐，无明显垃圾、杂物，其他区域不宜乱停放各种车辆。

13.2.5 绿化面积达到厂内可绿化区域面积的80%，环境优美。

13.3 评分细则

本项各条评分见表13.3。

表13.3 厂容厂貌管理要求评分表

评分项	总分值	评分细则
13.2.1	1.0分	道路完好整洁，路面无坑洞、深陷情况，得0.5分。
路网满足安全生产需要，得0.2分。
地面无土头、垃圾、杂草、杂物和积水，得0.3分。
13.2.2	0.5分	垃圾清运及时，垃圾池（箱）内垃圾不外露出池（箱）外，外壳无明显灰尘、污迹，周边无垃圾散落、无积水现象。得0.5分。
13.2.3	1.0分	办公室、操作室、机房内，无烟头污渍、无垃圾堆放等，照明齐全有效，得1.0分。
13.2.4	0.5分	划定机动车和非机动车停车场，排放整齐，无垃圾、杂物堆积，其他区域无乱停放现象，得0.5分。
13.2.5	1.0分	绿化面积达到厂内可绿化区域面积的80%，环境优美，得1.0分。
合计	4.0分
注：1.不涉及的项目按本项满分计分，并保留1位小数；

2.每项得分包含上限；

3.不符合要求的项目不得分。

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应按……

执行”或“应符合……的规定”。

引用标准名录

1《水质自动采样器技术要求及检测方法》HJ/T 372

2《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》HJ/T355

3《环境保护图形标志—排放口（源）》GB15562.1

4《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91

5《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962

6《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ60

7《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918

8《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920

9《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》HJ576

10《序批式活性污泥法污水处理工程技术规范》HJ577

11《氧化沟活性污泥法污水处理工程技术规范》HJ578

12《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348

13《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》HJ/T212

14《城市污水处理厂管道和设备色标》CJ/T158

15《恶臭污染物排放标准》GB14554

16《大清河流域水污染物排放标准》DB13 2795

17《子牙河流域水污染物排放标准》DB13 2796

18《黑龙港及运东流域水污染物排放标准》DB13 2797

19《污水混凝与絮凝处理工程技术规范》HJ2006

20《污水过滤处理工程技术规范》HJ2008

21《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋泥质》GB/T23485

河北省工程建设地方标准

城镇污水处理厂运行评价标准

DB13（J）/T xxxx—2023

条文说明

制定说明

《城镇污水处理厂运行评价标准》DB13（J）/TXXX-2023，经河北省住房和城乡建设厅2023年X月XX日以第XX号公告批准、发布。

为便于有关人员在使用本规程时能正确理解和执行有关条文规定，编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握条文规定的参考。

目 次

1 总则	1

3 评价与等级划分	3

4 基本要求	5

4.1 控制项	5

4.2 评分项	5

5 污水处理的运行要求	8

5.2 评分项	8

6 污泥处理处置的运行要求	13

6.1 控制项	13

6.2 评分项	13

7 恶臭气体处理的运行要求	16

7.1 控制项	16

8 厂界环境噪声的控制要求	18

8.2 评分项	18

9 设备管理	20

9.1 控制项	20

9.2 评分项	20

9.3 评分细则	20

10 中央控制系统的运行要求	22

10.1 控制项	22

10.2 评分项	22

11 信息记录与管理	26

11.1 控制项	26

11.2 评分项	26

12 安全管理	30

12.1 控制项	30

12.2 评分项	30

13 厂容厂貌	36

13.1 控制项	36

1 总 则

1.0.1 我国正处于城镇化加速发展时期，污水排放总量逐年迅速增长。污水处理消耗大量资源和能源，而且运行过程中也存在诸多安全风险。规范污水处理厂的运行是一项意义重大而十分迫切的任务。借鉴省内外先进经验，建立一套城镇污水处理厂运行评价体系，制订并实施统一、规范的评价标准，具有十分重要的意义。

1.0.5 符合国家法律法规和相关标准是参与城镇污水处理厂运行评价的前提条件。本标准并未涵盖城镇污水处理厂所应有的功能和性能要求，如结构安全、防火安全等，故参与评价的城镇污水处理厂尚应符合国家现行有关标准的规定。当然，城镇污水处理厂的评价工作也应符合国家现行有关标准的规定。

3 评价与等级划分

3.0.1 运行评价的总得分为总体要求、污水处理的运行要求、污泥处理处置的运行要求、恶臭气体处理的运行要求、厂界环境噪声的控制要求、设备管理、中央控制系统的运行要求、信息记录与管理、安全管理、厂容厂貌十类指标的评分项得分经加权计算后的得分。

3.0.4 本条对各项得分做出规定。

3.0.5 控制项是污水处理厂的必要条件。本标准在确定污水处理厂等级时，对各等级污水处理厂各类指标的最低达标程度均进行了限制。本标准规定了每类指标的最低得分要求，避免仅按总得分确定等级引起参评的污水处理厂可能存在某一方面性能过低的情况。在满足全部控制项和每类指标最低得分的前提下，污水处理厂按总得分确定等级。

4 基本要求

4.1 控制项

4.1.2 化验室的主要任务是完成污水处理厂规定化验项目的检测及记录工作，具备污染物检测和全过程监控的能力，可以正确及时地反映水质情况。如不符，取消参评资格。

4.2 评分项

4.2.1 运行管理人员应具备合格的运行管理技能，且掌握环保法律知识和治理设施运行管理有关制度、污水处理工艺流程，排放出路及各排放指标、污水来源及水质变化规律，排水水质标准、污水的各种处理技术、系统主要设备基本知识和技术参数、污水处理常用仪表及电工基础知识、关于清洁生产、建设循环经济方面的知识等。

4.2.3～4.2.4 污水处理厂除应对其设施设置明显标识外，还应在潜在的落空、落水、窒息、中毒、触电、起火、绞伤、传染处应设置警示标识，避免发生意外事故。

4.2.5 当突发或短时间进水水质超标时，首先应减少进水量，并调整污水处理工艺，充分发挥污水处理厂所具有的能力，挖掘设施、工艺、设备的潜力，调整生化系统、二沉池的运行工况，增加化学除磷药剂及混凝药剂投加量，增大污泥脱水的投药比，延长设备的运行时间，必要时投运备用设备，采取一切可能的措施，尽可能在不增加设施和设备的情况下消除由于进水水质超标引起的出水水质不达标威胁，满足污水排放标准要求。配合环保监察部门，查找超标污水源，加大《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962的监管执行力度，从源头截流进入污水处理厂的超标污水。

5 污水处理的运行要求

5.2 评分项

5.2.1～5.2.16 对污水处理过程中包括的进水口、反应池、深度处理过程、排放口等是否符合相关规定进行评价，并评价运行管理过程中是否按规定记录实时运行情况。

6 污泥处理处置的运行要求

6.1控制项

6.1.4 污泥转移联单制度是保障污泥规范处置的重要制度，污水处理厂应对转运、处置单位进行必要的核查，对自行委托的污泥转运、处置单位承担连带责任，对主管部门委托的污泥转运、处置单位承担监管责任，如发现违约，应立即上报，并即刻消除影响；后续可按法律法规及约定追责。如不符，取消参评资格。

6.2评分项

6.2.1～6.2.8 污泥的处理处置是污水处理厂的重要环节，评价包含污泥量的控制、污泥处理设施稳定正常运行以及外运污泥的检测，外运脱水污泥的各项污染控制指标应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918的相关要求，并按其处置方式达到相应的泥质标准。

7 恶臭气体处理的运行要求

7.1 控制项

7.1.1～7.1.2 污水处理厂应确保除臭装置排放的气体稳定、达标排放，且厂区内环境的臭气浓度符合相关规定。如不符，取消参评资格。

8 厂界环境噪声的控制要求

8.2 评分项

8.2.1～8.2.3 污水处理厂应采取措施控制主要设备发出的噪声振动，并控制厂界环境噪声确保不形成污染，减振降噪措施、设施和设备的减振降噪效果、环境噪声控制效果应符合建厂环境影响评价批复文件提出的要求。

9 设备管理

9.1控制项

9.1.1～9.1.3 污水处理厂应当有专门的机构或人员负责设备维护等管理工作，并且应当有完善的设备维护规程，有完整的设备采购、封存、转移、报废制度。如不符，取消参评资格。

9.2 评分项

9.2.1～9.2.6 对主要工艺设备、机械设备、电气设备应符合的相关规定和满足的要求进行了介绍。

10 中央控制系统的运行要求

10.1 控制项

10.1.1～10.1.5 污水处理厂应设置功能完善的中央控制平台和大屏幕显示器，且中央控制系统应具有数据显示、数据处理、数据记录和数据分析及自动生成动态变化曲线图等功能，数据传输应符合HJ/T212的相关规定。如不符，取消参评资格。

10.2 评分项

10.2.1～10.2.13 对中央控制系统的运行控制与显示、水量水质监控的数据记录和显示、关键设备运行监控的数据记录和显示、关键运行参数的数据记录和显示四个方面应符合的相关规定和满足的要求进行了介绍。

11 信息记录与管理

11.1 控制项

11.1.1～11.1.2 污水处理厂应根据环境监督管理的要求，按照CJJ60的各项规定，建立分类信息台账，且应收集、整理、保存污水处理设施建设及其运行的相关信息。如不符，取消参评资格。

11.2 评分项

11.2.1～11.2.16 信息记录与管理包括设施运行台账信息、污染减排台账信息、设施运行记录、设施运行凭证、设施运行报告五项内容，信息应如实记录保存，定期总结设施运行和污染物减排情况，根据内容进行评价。

12 安全管理

12.1 控制项

12.1.1～12.1.7 在污水处理厂的生产过程中，会产生一些不安全、不卫生的因素，如不及时采取防护措施，势必危害劳动者的安全和健康，产生工伤事故或职业病，妨碍生产的正常进行。因此，确保安全生产，改善劳动条件是污水处理厂正常运转的前提条件。如不符，取消参评资格。

12.2 评分项

12.2.1～12.2.21 污水处理厂的安全管理应有安全生产制度、安全用电、防溺水和高空坠落、化验室安全、有限空间作业安全五项内容，各级领导人员、各职能科室、安全管理部门及单位职工应严格执行遵守。

13 厂容厂貌

13.1 控制项

13.1.1～13.1.2 污水处理厂在完成处理污水任务的前提下，应保持良好的卫生，道路完好整洁且垃圾清运及时。如不符，取消参评资格。