附件1

2025年二季度建筑施工安全生产“百差工地”项目一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设区市** | **工程名称** | **施工单位**  **（含分包单位）** | **监理单位** | **建设单位** | **存在的主要问题** |
|  | 南昌市 | 火炬三路东端泵站建设项目二标段 | 鹏图建设有限公司 | 恒实建设管理股份有限公司 | 南昌铎建实业有限公司 | 1.围档喷淋未连续设置，雾炮喷淋未启用；  2.裸露面覆盖不严；  3.现场围档未封闭施工；  4.项目未办理施工许可手续擅自施工。 |
|  | 南昌市 | 政新家园 | 江西省阔禹建筑工程有限公司 | 江西皓安项目管理有限公司 | 南昌利达恒基房地产开发有限公司 | 1.屋面挑檐现场工字钢未按专家认证方案搭设；  2.楼层无临边防护、楼梯间临边防护不符合要求。 |
|  | 南昌市 | 年加工销售850吨休闲食品建设项目 | 河南登艟建筑工程有限公司 | 江西洲际建设管理有限公司 | 江西麦开实业发展有限公司 | 1.项目经理不在岗，实名制仍未落实；  2.项目经理无带班制度，记录，安全员日志未记录隐患；  3.危大方案内容不全，计算书与现场不适用，交底记录未签字；  4.现场未见消防设施，临边无防护措施。 |
|  | 南昌市 | 中粮大悦城（南昌市朝阳新城D05-09地块）总承包工程 | 福建崇实建设有限公司 | 江西恒信项目管理有限公司 | 南昌嘉悦房地产开发有限公司 | 现场发现两个焊工未取得  建筑焊工特种作业人员操作资格证书。 |
|  | 南昌市 | 江西霖峰商务服务有限公司厂房 | 江西博灏建筑工程有限公司 | 江西正华工程项目管理集团有限公司 | 江西霖峰商务服务有限公司 | 1.1#楼8 层脚手架与主体结构之间安全兜网未及时设置；  2.3#楼脚手架局部基础下沉，已采取加固措施，现场个别立杆仍存在悬空现象；  3.2#塔吊基础积水未及时抽排；  4.1#楼八层楼梯间临边防护缺失。 |
|  | 南昌市 | 文锦花园 | 江西丽焱建设有限公司 | 江西省欧浩项目管理有限公司 | 江西岩旭置业有限公司 | 1.现场使用起重设备高度安装超过60M，未按《江西省危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》（赣建安〔2010〕16号）文件要求进行专家论证；  2.监理单位定期巡视检查施工过程中的危险性较大工程作业情况时，未识别所有危大工程（起重设备高度超60M。 |
|  | 南昌市 | 南昌铜锣湾广场三期项目园林工程 | 中景园生态建设有限公司 | 江西省鑫洪工程项目管理有限公司 | 江西省铜锣湾商业运营管理有限公司 | 1.西面大门钢结构电焊作业区域堆放易燃材料，未设置灭火器；  2.施工机具使用插线板，部分配电箱无接地处理。 |
|  | 南昌市 | 南昌轨道交通2号线地铁配套工程青山路口站独一处地块项目 | 中铁十局集团有限公司 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 南昌轨道交通集团有限公司 | 1.现场作业人员中少量工人未佩戴安全帽，大量工人未正确佩戴安全帽;  2.现场一楼圆盘锯以及二楼部分施工机械未做到一机一闸一开关，未在器械五米内单独设置三级配电箱;  3.现场砌筑作业人员存在未佩戴安全带、未挂安全绳于脚手架上进行砌筑作业；楼梯洞口内现场人员踩简易人字梯进行砌筑作业。 |
|  | 赣江新区 | 广洁医疗公司年灭菌消毒50万件医疗用品项目 | 泰冠建工集团有限公司 | 南昌中裕建筑工程监理咨询有限公司 | 江西广洁医疗科技有限公司 | 1.专职安全生产管理人员履职不到位，施工现场安全隐患较多，安全日志未反映现场实际安全问题；  2.脚手架搭设不规范，转角少立杆，连墙件设置不到位，架体稳定性差，电梯井内落地架与主体无可靠附着；  3.施工用电不合规，未设置总配电房，末级配电不符合要求，违反一机一箱一闸一漏电原则，二三级配电箱混用，电线乱拖乱挂；  4.封闭管理不到位，钢筋加工区域设置不合规，且未搭设防护棚；  5.临边洞口防护不到位，部分通道口无防护，电梯井内水平防护不到位；6.监理单位履职不到位，部分下发的隐患整改通知书无闭环整改资料，且地下室顶板支撑验收资料项目经理未签字、总监代签字。 |
|  | 赣州市 | 章贡区南外街道大塘背社区周边老旧小区改造项目 | 江西洪都建筑安装工程有限公司 | 江西省鑫洪工程项目管理有限公司 | 赣州市章贡区南外街道办事处 | 1.部分道路厚度不足，未按图施工； 2.现场临边防护不到位，警示标语不足； 3.实名制打卡落实不到位。 |
|  | 赣州市 | 肖文全新建厂房 | 江西锦驰建造有限公司 | 江西国赣工程服务有限公司 | 肖文全 | 1.多处楼梯平台、电梯井临边防护违规拆除或缺失； 2.电动手推车违规进入施工楼层、施工升降机内； 3.检查时、施工单位项目经理、施工员、安全员等关键岗位人员未到岗履职，总监理工程师、专业监理工程师无履职资料。 |
|  | 赣州市 | 赣州中国文谷新旅集团明樾府H二标段 | 新旅建设集团有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 赣州中书资源置业有限公司 | 1.现场作业人员违章作业（未佩戴安全帽）情况普遍； 2.主要施工区域和危险部位未按规定悬挂安全标志； 3.“四口、五临边”多数无防护或防护不符合要求。 |
|  | 赣州市 | 赣州市赣县第三中学高中实验楼和宿舍楼新建项目 | 浙江政盈建筑工程有限公司 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | 江西富赣工程建设有限公司 | 1.临边防护缺失严重、脚手架堆放材料杂物； 2.现场消防器材配备不足； 3.部分连墙件未与脚手架外立杆拉结。 |
|  | 赣州市 | 石城县主城区生活污水管网建设项目 | 江西宝汇建设工程有限公司 | 东南建设管理有限公司 | 石城县城市管理局 | 1.未见施工单位审批合格的施工组织设计、专项施工方案； 2.部分管道沟槽开挖超深未编制方案，未采取有效的支护措施防止沟槽坍塌； 3.未见三级安全教育交底、施工日志等记录资料。 |
|  | 赣州市 | 万达广场泰达城1号地块项目 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 中韵联合集团股份有限公司 | 龙南市泰达置业有限公司 | 1.安全生产管理人员安全日志中无安全检查记录； 2.顶层立杆局部在同一个位置接长； 3.外架脚手板未按规定每三层（或10米）设脚手板且下设平网，外架离墙体大于15厘米未设平网，外架局部拉结点过大； 4.手提式灭火器多数过期。 |
|  | 赣州市 | 兴国县高兴旅游基础设施建设项目一期（长征路·兴国魂文化园） | 江西建寅公路工程有限公司 | 江西兴东工程管理有限公司 | 兴国县退役军人事务局 | 1.对现场建筑施工安全生产隐患整治、排查治理不到位； 2.现场外架安全网未跟上施工进度。 |
|  | 赣州市 | 江西一创新材料有限公司新建5G滤波器、通讯器材、先进陶瓷材料项目（1#厂房） | 江西江丰瑞建设工程有限公司 | 广东昊迪工程项目咨询有限公司 | 江西一创新材料有限公司 | 1.动火作业未进行交底，4月份动火作业未审批; 2.部分特种作业人员操作证书已过期仍在岗（电焊工）； 3.项目施工单位未按要求开展隐患排查，无重大事故隐患排查记录；  4.项目施工单位对钢结构安装危大工程未按要求向施工现场管理人员和作业人员进行方案交底和安全技术交底。 |
|  | 赣州市 | 寻乌县罗珊乡卫生院建设项目 | 江西理奥建设工程有限公司 | 江西省宜春市建设监理有限公司 | 寻乌县罗珊乡卫生院 | 1.外脚手架部分安全网破损，局部脚手板建筑垃圾未清理；  2.施工现场安全警示标牌设置不足；  3.钢筋加工区开关箱接地保护不符合要求。 |
|  | 宜春市 | 靖安县现代农产品交易中心 | 陕西建工第十建设集团有限公司 | 江西鑫中建工程管理咨询有限公司 | 靖安县农业开发有限公司 | 省级督导检查发现：  1.冷库工程部份单独招标，但未办理施工许可手续擅自施工；  2.现场保温材料为提供复检报告；  3.项目经理、安全员等关键岗位人员未到岗履职；  4.冷库施工安全措施无针对性；  5.隔汽、保温隔热工程的施工未编制专项施工方案；  6.未见冷库施工相关安全资料。 |
|  | 宜春市 | 万载县第二小学新建综合楼建设项目 | 安徽仁都建设有限公司 | 江西赣宜工程监理咨询有限公司 | 万载县第二小学 | 1.塔机右操作台零位保护失效，配电箱外接限位器电线裸露部分与配电箱门产生接触；  2.层面构架柱梁超过一定规模未见支模专项方案；  3.现场支模不符合要求；  4.项目经理、现场监理人员未在岗；  5.有限空间作业相关资料未见。 |
|  | 宜春市 | 宜春实验中学教学综合楼建设项目 | 江西昊屹建筑工程有限公司 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 江西省宜春实验中学 | 1.物料提升机首层出口无防护门，基础右侧围护有缺失，附着不符合要求；  2.施工特种作业人员（电工）证件过期，专项施工方案无针对性，安全员未在岗，采光井处脚手架通搭无方案，作业层未设置防护栏杆，架体与建筑物间距过大无防护栏杆或安全网、外架底层未封闭；  3.项目经理、总监未在岗，关键岗位人员配备不齐。 |
|  | 宜春市 | 江西九盛公铜鼓黄精食品加工项目（二期） | 江西荣琦建设工程有限公司 | 江西欣华项目管理有限公司 | 江西九盛公中药有限公司 | 1.物料提升机下限位器未安装、防护棚搭设不规范无操作棚，无楼层防护门，卸料台踏脚板未固定，重量限位器未接线，操作手柄无急停接钮，底层出料口未做防护形成人员通道，未悬挂出厂铭牌；  2.焊工证件无效；  3.危大工程未验收即投入使用；  4.屋面檐口支撑无专项方案，外架用于支模。 |
|  | 宜春市 | 江西省赣西粮食物流园项目 | 苏厦建设集团有限公司 | 江西军泉工程咨询有限公司 | 宜春市袁州区粮食购销公司 | 1.现场只配备1名安全员，不符合要求；  2.基坑、边坡土方超挖且未采取有效措施；  3.深基坑、高边坡未见3-5月份监测报告；  4.基坑未采取有效的降排水措施；  5.危险性较大的混凝土模板支撑工程未按专项施工方案要求顺序或分层浇筑混凝土；  6.未辨识施工现场有限空间，且未在显著位置设置警示标志；  7.有限空间作业现场未配备必要的气体检测、机械通风、呼吸防护及应急救援设施设备。 |
|  | 宜春市 | 江西供销（宜丰）综合农事服务中心 | 江苏中柢建设集团有限公司 | 江西新大地项目管理有限公司 | 宜丰供销农业科技有限公司 | 1.特种作业人员证书不符合要求；  2.檐口高支模无方案及专家论证；  3.危大工程验收资料不全；  4.总监未在岗，2个监理人员无岗位证书；  5.动火作业审批材料不全；  6.有限空间作业不符合要求。 |
|  | 宜春市 | 丰城老实人食品有限公司年产5万吨休闲食品及调味品建设项目 | 江西凌云建筑有限公司 | 江西省赣洪工程建设监理有限公司 | 丰城老实人食品有限公司 | 1.1号楼物料提升机无整机出厂铭牌，上、下限位器失效，重量限位器失效，停层保护装置失效，附墙直拉杆未固定在预埋上，第二节标准节立杆变形，笼底无缓冲垫；  2.监理单位总监、专监未到岗履职。无监理规划、监理实施细则；  3.1号楼外架基础泡水。电梯井防护栏杆未设。构架操作架脚手板缺失（局部）。 |
|  | 吉安市 | 井冈山经开区新能源智造产业园项目配套电力附属工程 | 江西兆臻建设工程有限公司 | 江西睿创工程咨询监理有限公司 | 吉安市盛德建设发展有限公司 | 施工现场未按照有关要求开展文明施工，现场围挡、大门、冲洗设施、场地硬化、裸土覆盖、材料管理、垃圾清运等未按规定落实六个百分百的要求 |
|  | 吉安市 | 江西乔福动力科技有限公司锂电池设备制造产业园（一期）项目 | 江西粤港建设工程有限公司 | 玖诚工程管理咨询有限公司 | 江西乔福动力科技有限公司 | 1.用电安全管理不到位；  2.施工单位未按规定配备专职安全生产管理人员，项目经理未到场履职；  3.监理单位未按要求编制监理实施细则，总监履职不到位。 |
|  | 吉安市 | 江西宇慧智能设备有限公司永新工业开发区水平设备生产项目 | 吉安隆海锋建设集团有限公司 | 江西浩科项目管理有限公司 | 江西宇慧智能设备有限公司 | 1.施工单位未编制吊装作业专项施工方案，未对作业人员进行安全技术交底；  2.现场关键岗位人员未到岗履职（项目经理、安全员、监理等）；  3.高空作业人员未正确佩戴安全带，施工现场未设置“生命线”；  3.综合楼脚手架、物料提升机卸料平台混搭；  4.开关箱未做到“一机一闸一漏一箱”；  5.施工现场未配置消防器材。 |
|  | 吉安市 | 吉安瑞诚置业有限公司瑞华墅园项目 | 江西省腾祥建设发展有限公司 | 江西文荣项目管理咨询有限公司 | 吉安瑞诚置业有限公司 | 1.施工现场多个楼栋未搭设安全通道出入口；  2.外脚手架局部立杆有悬空；  3.楼梯间安全防护不到位；  4.项目经理未在现场履职。 |
|  | 吉安市 | 遂川县龙川大道南段道路建设工程项目 | 江西端鼎建设工程有限公司 | 遂川县鑫建监理有限公司 | 遂川县宏盈建设工程有限公司 | 1.项目未办理施工许可手续擅自施工；  2.施工单位未执行《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》有关要求；  3.现场无防范高处坠落措施，“四口、五临边”多数无防护；  4.施工现场未按要求开展文明施工，冲洗设施、场地硬化、裸土覆盖不符合要求。 |
|  | 吉安市 | 新干县城乡供水一体化项目2023年村内管网工程一期（2标段 桃溪乡） | 安徽中诚建业建设工程有限公司 | 新干县公正建设监理有限责任公司 | 新干县水利局 | 1.项目部管理人员（建造师、施工员、安全员、质检员）等未实行实名制考勤制度；  2.项目经理未在现场履职，未见项目经理带班记录、并无安全日志；  3.现场安全防护措施不到位；  4.挖机司机未持证上岗；  5.施工现场工人未佩戴安全帽。 |
|  | 吉安市 | 安福县海洋雅苑小区建设项目 | 华鑫盛建设集团有限公司 | 四川华宇工程监理咨询有限公司 | 吉安市永民置业有限公司 | 1.特种作业人员未持有效建筑施工特种作业人员操作证，存在较大安全风险；  2.安全日志未反映现场安全状况；  3.项目负责人带班纪录过于简单，无问题也无整改情况；  4.一号楼安全通道搭设不规范,楼层临边防护未设置。 |
|  | 吉安市 | 吉安县固江泸水河畔商贸中心项目 | 丰仁建设集团有限公司 | 赣州嘉亿建设工程有限公司 | 吉安览顺置业有限公司 | 施工现场未按照有关要求开展文明施工，现场主要施工道路未硬化、材料管理、垃圾清运等项目不符合要求，现场扬尘污染严重。 |
|  | 吉安市 | 吉水县白沙小学新建综合楼及附属工程 | 江西凡川建设工程有限公司 | 江西天空项目管理有限公司 | 吉水县白沙小学 | 1.外脚手架未铺满竹笆，与主体拉结上较少，屋顶外脚手架步距大于2米以上，剪刀撑搭设不到位；  2.施工临时用电箱未见巡查记录；  3.物料提升机特种操作人员（袁小兵）无证上岗；  4.施工单位下发事故隐患整改通知单未签字盖章，项目部回复无照片，无签字（开工至今只有两条隐患）；  5.施工通道搭设不规范，宽度不够。 |
|  | 上饶市 | 上饶市广丰区万达文化旅游产业项目 | 西安建工集团三建(贵州)工程建设有限公司 | 中晋福润项目管理有限公司 | 上饶市和荣置业有限公司 | ****省级督导检查发现：****  1.6#楼落地脚手架与建筑物连墙件整层缺失；  2.脚手架与结构外表面之间贯通未采取水平防护措施，5#楼采光井处及多处楼层防护不到位；  3.5#楼阳角处花蓝式悬挑脚手架，钢挑梁未设置双拉杆，5#楼采光井操作架钢网片铺设过少，5#楼塔吊基础积水；  4.开关箱设置不符合“一机、一闸、一漏、一箱”，临时用电电缆接线混乱未加设套管绝缘保护；  5.8#楼与2进楼之间地下室顶板支模架搭设不规范（顶托下偏不受力，自由端下纵横杆不连续且部分缺失，扫地杆缺失较多）；  6.危大工程子系统：一般危大工程及超过一定规模的危大工程均未录入；  7.现场扬尘治理“六个百分百”严重不到位；  8.7#楼操作层外架安全网防护不到位；  9.施工单位未建立事故隐患内部举报奖励机制；  10.特种作业人员焊工（刘盼）未持有《建筑施工特种作业资格证》；  11.2#楼北面，6#楼西侧部分基坑边坡塌方未及时处理；  12.2#楼落地式卸料平台搭设无方案；  13.监理未针对一般危大及超过一定规模的危大工程进行有效旁站监督；  14.保温材料进场时，上饶市亨运建材有限公司，江西奥瑞思通装饰工程有限公司提供的质量证明文件（无机轻集料保温砂浆检测报告、挤塑板检测报告）为伪造报告。 |
|  | 上饶市 | 玉山县云海金麟府建设项目二期 | 长兴宇诚建设有限公司 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 玉山县云海置业有限公司 | ****省级督导检查发现：****  1.钢筋加工棚开关箱周围设备影响操作；漏保参数不匹配（现场额定剩余动作电流为75mA)，箱门与箱体未采用软绝缘导线做电气连接(新规JGJ/T46-2024)；33#楼的楼层开关箱设置在外架上且导线未做绝缘保护；  2.外架转角处连墙件设置偏少；  3.预留洞口、电梯井口水平防护不到位,电梯井架立杆未落在工字钢上；  4.12层处支模架纵横杆搭设偏少， 梁底立杆设置偏少，且支模架与采光井架相连；  5.9层处悬挑卸料平台预埋U形环位置埋设错误,固定段距离过短；  6.危大工程子系统中一般危大工程已录入，超过一定规模的危大工程未录入(线下论证)；  7.35#楼采光井落地架搭设过高无专项施工方案且立杆存在变形情况；  8.监理未对现场落地架体进行旁站监督,未有验收记录；  9.特种作业人员电工(曾亚明)未持有《建筑施工特种作业资格证》；  10.现场扬尘治理“六个百分百”不到位(裸土未覆盖)；  11.转角处悬挑脚手架工字钢埋设错误,未按方案施工；  12.玻化微珠保温砂浆进场时厂家江西省玉虹新型建材有限公司提供的质量证明文件(玻化微珠保温砂浆检测报告)系伪造；  13.屋面构建设计为倒置式屋面,进场挤塑板厚度未按照JGJ230要求在设计厚度(80mm)上增加25%厚度；  14.保温材料已施工,但未能提供保温材料进场复验报告。 |
|  | 上饶市 | 万年县梓埠镇美丽集镇建设玉津大道改造提升工程 | 江西中仁建筑工程有限公司 | 华文项目管理有限公司 | 万年县梓埠镇人民政府 | 1.施工单位项目经理等关键岗位人员未在岗履职；  2.监理单位关键岗位人员未在岗履职。 |
|  | 上饶市 | 碧桂园时代城25#-30#楼、36#-39#楼、二期地下室 | 广东博嘉拓建筑科技有限公司 | 浙江贝安工程管理有限公司 | 上饶市槠园房地产开发有限公司 | 1.39#楼吊篮作业未按方案施工；  2.现场楼吊篮安全绳与墙体摩擦处无保护措施；  3.现场吊篮前支架放置女儿墙未固定。 |
|  | 上饶市 | 横峰中学宿舍楼项目 | 江西沁溢建设有限公司 | 江西众诚建设有限公司 | 横峰县国有资产经营有限责任公司 | 1.存在工程转包的行为；  2.施工现场临时用电线路凌乱，个别施工人员未佩戴安全帽。 |
|  | 上饶市 | 上饶桃李望江府项目7#、8#、9#、10#、11#、S2#、地下室 | 江西中赫建设集团有限公司 | 江西诚越项目管理有限公司 | 上饶市桃李绿城房地产开发有限公司 | 1.脚手架部分安全网破损未；  2.悬挑层底部未完全封闭；  3.少数工人未正确佩戴安全帽；  4.部分脚手架连墙件设置不规范；  5.1名电焊工未取得特种操作资格证违规作业。 |
|  | 抚州市 | 年产5000辆专用车改装生产销售及检测项目（1#-4#车间、综合楼及门卫一、门卫二） | 江西京乐建设有限公司 | 江西忠昊工程监理有限公司 | 江西辉驰商用汽车有限公司 | 1.物料提升机附着不规范，停层平台与外架混搭；  2.电梯井口无防护门，井内封堵不到位；  3.脚手架与主体间无水平防护，脚手板少，架上杂物多，安全网张挂不到位；  4.临边洞口防护不到位。 |
|  | 抚州市 | 抚州大健康食品产业园膳聚德项目 | 江西省益众建筑工程有限公司 | 上海同济工程咨询有限公司 | 抚州市东发置业有限公司 | 1.部分施工作业人员未佩戴安全帽；  2.厂房一层消防班组作业配电箱无巡查记录、电线拖地；  3.楼梯间窗户无栏杆防护。 |
|  | 抚州市 | 崇仁县殡仪馆扩建项目 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 江西宇晟工程管理有限公司 | 崇仁县国有资产运营有限公司 | 1.安全技术交底没有履行签字手续；  2.脚手架搭设不符合要求。 |
|  | 抚州市 | 宜黄县聚珑汇建设项目（二期） | 江西友昊建设工程有限公司 | 中旭项目管理有限公司 | 抚州市林兴置业有限公司 | 1.个别特种作业人人员证书非住建部门颁发；  2.“四口、五临边”防护不符合要求，电梯井防护门未固定，井内封闭不到位；  3.施工现场未按规定悬挂安全标志。 |
|  | 抚州市 | 乐安县公共实训基地建设项目（EPC总承包） | 乐安县城运建筑工程有限公司 | 乐安县发投工程咨询有限公司 | 乐安县人力资源和社会保障局 | 1.楼层临边防护不到位；  2.平台出入口处未设置安全通道；  3.施工现场临时用地不符合要求；  4.施工现场消防设施配备过少。 |
|  | 抚州市 | 南城竞界巅峰娱乐有限公司室内装修工程 | 四川多禾消防工程有限公司 | 玖诚工程管理咨询有限公司 | 南城竞界巅峰娱乐有限公司 | 1.施工用电不符合要求；  2.无动火审批；  3.施工现场使用木梯；  4.灭火器配备不足。 |
|  | 抚州市 | 江西裕弘环保高分子材料循环产业园项目（一期） | 安徽景丘建筑工程有限公司 | 江西鸿景程工程监理有限公司 | 江西裕弘环保科技有限公司 | 1.垃圾清堆积在脚手架上，未及时清理；  2.脚手架立杆悬空，横杆变形，首层未张挂安全网；  3.施工用电不符合要求。 |
|  | 抚州市 | 黎川县垂高三路及垂高二路延伸段道路 | 江西神秀建设有限公司 | 黎川县泰安建设监理咨询有限公司 | 江西黎川工业园区管委会 | 1.未提供开挖专项方案；  2.施工现场防护措施不严实；  3.未提供安全技术交底资料。 |
|  | 抚州市 | 广昌县头陂镇数字乡村产业园建设项目 | 抚州市和兴建设工程有限公司 | 江西诚科建设监理有限公司 | 广昌县头陂镇人民政府 | 1.首层拉节点偏少；  2.外架与主体间间隙太大，未采取防护措施。 |
|  | 抚州市 | 金溪县锦绣游泳池升级改造项目 | 江西睿盈建筑工程有限公司 | 江西宏远工程管理有限公司 | 金溪县教育体育局 | 1.部分脚手架立杆未刷警示漆；  2.安全防护网部分未悬挂到位；  3.材料对方区域未设置分类堆放牌。 |
|  | 九江市 | 江西金酷智能制造有限公司年产10000台智能测量设备等产品项目4#、5#、16#车间 | 江西阳川建设工程有限公司 | 德安县建设工程监理咨询有限公司 | 江西金酷智能制造有限公司 | ****省级督导检查发现：****  1.外脚手架基础承载力和变形不满足设计要求（方案要求夯实土基后浇筑不小于10cm的C15砼）；  2.首层连墙件整层缺失；  3.脚手架与结构外表面之间贯通未采取水平防护；  4.外架钢网片基本未设；外脚手架搭设在悬挑板上；开口架处未封闭处理；外架剪刀撑搭设不规范，搭接位置错误；扫地杆小横杆缺失较多；部分外架未设置安全网且为挂设至首层；  5.5#车间二层支模架顶部自由端未设置顶托；部分纵横杆缺失，断开为连续设置；立杆间距、步距过大均超过专项方案要求（立杆间距900mm，步距1500mm）;电梯井口处立杆底部悬空；外侧边梁底部无支撑立杆；  6.未搭设安全通道；楼梯临边防护缺失较多；现场未封闭围挡施工；  7.木工圆盘锯无防护罩；施工现场临时用电不规范，不符合三级配电要求，开关箱未设置；  8.5#厂房施工安全员只配备一名，未配齐专职安全人员，无安全日志（无考勤打卡记录）；  9.未开展应急演练；未建立事故隐患内部举报奖励机制；  10.项目总监理工程师未到岗履职且当地监督机构检查均未在岗（2024.7.18-2025.3.13），监理无旁站记录；  11.特种作业人员焊工（余齐兵）未持有《建筑施工特种作业操作资格证书》。 |
|  | 九江市 | 九江外国语学校庾亮校区改扩建项目 | 江西临川四梦建设工程有限公司 | 河南正兴工程管理有限公司 | 九江外国语学校 | 1.动火作业人员未取得有效特种作业人员操作资格证书上岗作业；  2.电焊作业，未办理动火作业审批手续，动火监护人员未在岗，现场未设置接火斗；  3.高处作业人员未佩戴安全带。 |
|  | 九江市 | 柴桑区涌泉乡农产品仓储中心项目 | 九江锦华建筑工程有限公司 | 已履职 | 九江市柴桑区涌泉乡人民政府 | 项目未办理施工许可手续擅自施工。 |
|  | 九江市 | 国网江西九江濂溪区供电公司南山开闭所 | 湘潭水利电力开发有限公司 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 国网江西省电力有限公司九江市濂溪区供电公司 | 1.物料提升机底层封闭不严；  2.临时施工用电不符合要求，电线穿外加未做绝缘保护；  3.门架未按要求搭设，脚手板未按要求满铺，防护栏杆缺失；  4.部分爬梯位置扫地杆未连接；  5.施工现场灭火器缺失。 |
|  | 九江市 | 江西江铁重工有限公司共青城冶金机械装备制造项目 | 广东昊喆建筑工程有限公司 | 江西德信工程咨询有限公司 | 江西江铁重工有限公司 | 1.落地式脚手架搭设不符合要求，连墙件缺失；  2.四口五临边防护不到位；  3.临时用电不符合方案要求；  4.专职安全员未在岗履职。 |
|  | 九江市 | 湖口石钟山大道加油站新建项目 | 北京中安国建建设集团有限公司 | 天津恒盛建设工程管理咨询有限公司 | 中国石化销售股份有限公司江西九江石油分公司 | 1.施工现场外脚手架抛撑设置不足；  2.安全技术交底针对性不强，签字手续不齐全。 |
|  | 九江市 | 德安碧桂园 | 腾越建筑科技集团有限公司 | 九江市建设监理有限公司 | 德安县彼德房地产开发有限公司 | 1.层面支撑架混搭且剪习撑设置不符合要求，扫地杆未设置；  2.悬挑卸料平台未见验收牌且工字钢两侧未用木进行塞堵；  3.部分烟道及预留洞口未用盖板进行覆盖；  4.“四口、五临边”未到位，部分楼层边未进行防护；  5.临时用电不符合要求，部分配电箱开关门未锁，工人随意接线；  6.项目应急款演练未开展，安全日志未按江西省要求进行规范填写。 |
|  | 九江市 | 东林莲院旅游度假村一期建设工程 | 江西平达建设工程有限公司 | 四川省蜀典工程监理有限责任公司 | 九江翰骏置业有限公司 | 1.主楼外架部分区域连墙件缺失，扫地杆大面积缺失，部分区域无安全网；  2.楼层临边防护缺失，顶板模板铺设临边防护高度不足1.2m；  3.内支模架扫地杆、水平杆、剪刀撑、竖向立杆部分缺失；  4.专职安全管理人员履职不到位。 |
|  | 九江市 | 江西省英才食品科技有限公司桑茶饮料产业园三期项目 | 江西烁华建设工程有限公司 | 已履职 | 江西省英才食品科技有限公司 | 1.项目未办理施工许可手续擅自施工；  2.扬尘治理措施落实不到位，裸露土覆盖不到位，冲洗槽边堆放建筑材料，无法使用；  3.施工现场建筑材料未分类整齐码放，建筑垃圾未清理，企业生产区与施工作业区未进行安全分隔；  4.楼层洞口临边安全防护措施不到位。 |
|  | 景德镇市 | 浮梁县人民医院整体搬迁项目 | 深圳市深安企业有限公司 | 景德镇市环中建设监理有限公司 | 浮梁县人民医院 | ****省级督导检查发现：****  1.钢筋加工棚及医疗综合楼楼层开关箱设置不符合“一机、一闸、一漏、一箱”，漏电保护器参数不匹配，相线未分色，设备外壳未做重复接地，设备与开关箱距离超出安全距离要求；  2.医疗综合楼8层支模架，自由端下纵横杆缺失较多，且不连续。立杆设置偏位，扫地杆缺失较多，电梯洞口处立杆悬空；  3.医疗综合楼5层悬挑脚手架，硬封不严；  4.楼层沉降缝水平防护不到位；  5.外架安全网部分未挂设到首层，人员存在随意进出问题；  6.特种作业人员焊工（方立武）未持有《建筑施工特种作业操作资格证书》；  7.现场只配备两名安全员，建筑面积医疗综合楼60636.6平方米，辅助用房3642.48平方米，超出了5万平方米，要配足三名安全员；  8.医疗综合楼北侧施工升降机未检测和办理使用登记便投入使用；  9.辅助用房东北角边坡施工无专项施工方案且未有监测；  10.扬尘治理“六个百分百”严重不到位，现场道路部分未硬化，未形成循环道路，现场裸土覆盖不到位；  11.建筑施工图中屋面用挤塑板厚度未按照《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230在原有设计厚度上增加25%；  12.《工程材料进场见证取样送检台账》《材料、配件进场检查验收记录》中材料规格，进场数量未填写齐全。 |
|  | 景德镇市 | 恒大新城 | 深圳市建筑工程股份有限公司 | 广州市恒合工程监理有限公司 | 景德镇市德泰房地产开发有限公司 | 1.现场主要区域和危险部位未按规定悬挂安全警示标志；  2.现场建筑垃圾未及时清理；  3.地下室灭火器配备不到位。 |
|  | 景德镇市 | 年产12万吨中高档陶瓷原料生产线2＃5＃厂房项目 | 江西宇栋建设工程有限公司 | 江西天略工程管理咨询有限公司 | 景德镇市富宝陶瓷原料有限公司 | 项目未办理施工许可手续擅自施工。 |
|  | 景德镇市 | 江西省灏德种业有限公司厂区扩建项目 | 景德镇市大森霖建筑工程有限公司 | 景德镇市环中建设监理有限公司 | 江西省激德种业有限公司 | 1.施工现场二层临边，电梯井口防护不到位；  2.转运平台与外架连接立即拆除；  3.施工现场主要施工区域和危险部位未按规定悬挂安全标志。 |
|  | 景德镇市 | 乐平实业园世龙热电升级改造项目 | 江西虎山建筑工程有限公司 | 浙江均田工程咨询有限公司 | 江西世龙实业股份有限公司 | 项目未办理施工许可手续擅自施工。 |
|  | 景德镇市 | 景德镇梦德利陶瓷有限公司1＃厂房 | 江西浩瑞建设工程有限公司 | 无 | 景德镇梦德利陶瓷有限公司 | 项目未办理施工许可手续擅自施工。 |
|  | 萍乡市 | 江西省萍乡市湘东区下埠全民健身中心建设项目 | 中城华安建设集团有限公司 | 江西省鑫鼎建设咨询监理有限公司 | 萍乡市湘东区下埠镇人民政府 | 现场扬尘治理未落实到位（围挡喷淋未及时开启，未采取湿法作业等）。 |
|  | 萍乡市 | 天润·芙蓉19#、20、22、23、26、27、29、30、38、39、50、51、52、53、幼儿园 | 萍乡市华阳建筑安装工程有限责任公司 | 江西国昌工程管理有限公司 | 萍乡市金泰房地产开发有限公司 | 1.外架脚手架搭设不符合规范要求，未张挂安全网、连墙件缺失；  2.地下室板块处积水过深。 |
|  | 萍乡市 | 京源电气江西股份有限公司年产2800吨电瓷绝缘子建设项目 | 江西昌成欣建设工程有限公司 | 江西坤元项目管理有限公司 | 京源电气江西股份有限公司 | 1.施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责；  2.该项目脚手架工程隐患较多，现场存在部分钢管变形，连墙件缺失较多，电梯井未搭设脚手架等现象；  3.脚手架离主体结构距离大于15cm，未采取水平防护措施，属重大安全隐患。 |
|  | 萍乡市 | 莲花县建筑垃圾消纳场建设项目 | 江西省恒康建设集团有限公司 | 莲花华玮工程咨询有限公司 | 莲花县盛泓城市投资运营管理有限公司 | 建筑施工企业未按照规定要求配备安全生产管理人员，存在重大生产安全隐患。 |
|  | 萍乡市 | 上栗县西湖楼文创餐饮街区项目 | 江西宇晖建设有限公司 | 江西中祥建设监理有限公司 | 上栗县西湖楼文化餐饮有限公司 | 外脚手架未按专项方案施工，立杆、扫地杆、剪刀撑设置不规范，存在生产重大安全隐患。 |
|  | 新余市 | 分宜县农产品冷链物流中心钤山果品仓储基地项目 | 江西玉虹建筑有限公司 | 分宜县工程建设监理有限责任公司 | 分宜县钤山镇人民政府 | ****省级督导检查发现：****  1.外脚手架与主体结构之间贯通无防护，连墙件部分缺失，外架脚手板缺失严重；  2.物料提升机通道缺失防护门；  3.配电箱未接地，箱内私拉乱接，未接保护线，电箱巡检记录滞后；  4.电梯井架、屋面连墙件设置较少不满足方案要求，连墙件部分拉设置在立杆上；  5.楼梯临边防护缺失；  6.门式架工人高处作业未穿挂安全带；  7.未见重大事故隐患台账，未纳入危大工程子系统管理。未开展事故内部奖励机制；  8.项目经理、安全员等关键岗位人员未签订安全责任书；  9.支模架和脚手架搭设安全交底无针对性，内容不全；  10.项目经理缺少四月份之前带班记录；  11.现场安全检查记录缺失。 |
|  | 新余市 | 新余市铁路幼儿园搬迁项目 | 江西超凡建设工程有限公司 | 江西渝州项目管理有限公司 | 新余市铁路幼儿园 | 1.现场配电混乱（二、三配电混用乱拉乱接，使用普通插线板，二级配电箱未设置接地保护、未标明线路去向，线路挂设在吊顶挂机上未单独架空设置）；  2.木器加工与铁器切割未分开作业；  3.现场使用淘汰机具（简易吊具）未清理；  4.现场严禁停放电动车；  5.现场建筑垃圾、土方覆盖不到位；  6.监理下达安全隐患整改单施工单位未整改回复未闭环管理；  7.未见安全生产月活动相关台账，未见项目经理带班记录、安全员日志。 |
|  | 新余市 | 新余兴永鸿汽车科技有限公司年产汽车配件及物流运输项目 | 江西林灿建设工程有限公司 | 顶峰工程咨询有限公司 | 新余兴永鸿汽车科技有限公司 | 1.2#楼砌体结构构造柱顶部梁底位置未植筋，混凝土未浇筑到顶，顶部存在塞砖现象；  2.“四口、五临边”防护不到位，存在电梯井、楼梯临边防护缺失现象；  3.物料提升机楼层平台临边防护缺失且平台与外架连接，层站门部分缺失；  4.塔吊基础存在积水现象，未做有效的排水措施；  5.临时用电存在乱搭乱接现象且有使用花线现象，配电箱未做防雨、防砸措施；  6.安全通道搭设不符合规范要求；  7.外架首层未连续封闭，存在多个进出口;首层、作业层未铺设脚手板;建筑首层高度超4m，外架与主体未设置抱柱;外架与主体之间间距超15cm未设置水平防护；  8.施工现场文明施工不到位，材料堆放杂乱，建筑垃圾未及时清运、覆盖。 |
|  | 新余市 | 县医供体龙头医院分宜县人民医院整体搬迁项目 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 中厦国际工程咨询集团有限公司 | 分宜县卫生健康委员会 | 基坑开挖深度超过了5米，但是未对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证。 |
|  | 新余市 | 新余电镀集控区标准厂房建设项目（一期）西5-西8厂房建设项目 | 新余市兴达公路建设有限公司 | 新余中正工程管理有限公司 | 新余北港圳上科技有限公司 | 1.喷淋水压不足；  2.土方施工未湿法作业。 |
|  | 鹰潭市 | 国网鹰潭市月湖区供电公司童家供电所运维检修中心新建工程 | 鹰潭泽霖建设工程有限公司 | 福建省古兴建设集团有限公司 | 国网江西省电力有限公司鹰潭市月湖区供电分公司 | 1.外脚手架连墙件缺失；  2.现场个别工人未佩戴安全帽；  3.外脚手架局部操作架上脚手板未固定。 |

附件2

未办理施工许可手续擅自施工项目一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设区市** | **工程项目名称** | **施工单位** | **监理单位** | **建设单位** |
|  | 南昌市 | 火炬三路东端泵站建设项目二标段 | 鹏图建设有限公司 | 恒实建设管理股份有限公司 | 南昌铎建实业有限公司 |
|  | 吉安市 | 遂川县龙川大道南段道路建设工程项目 | 江西端鼎建设工程有限公司 | 遂川县鑫建监理有限公司 | 遂川县宏盈建设工程有限公司 |
|  | 九江市 | 柴桑区涌泉乡农产品仓储中心项目 | 九江锦华建筑工程有限公司 | 已履职 | 九江市柴桑区涌泉乡人民政府 |
|  | 九江市 | 江西省英才食品科技有限公司桑茶饮料产业园三期项目 | 江西烁华建设工程有限公司 | 已履职 | 江西省英才食品科技有限公司 |
|  | 景德镇市 | 年产12万吨中高档陶瓷原料生产线2＃5＃厂房项目 | 江西宇栋建设工程有限公司 | 江西天略工程管理咨询有限公司 | 景德镇市富宝陶瓷原料有限公司 |
|  | 景德镇市 | 乐平实业园世龙热电升级改造项目 | 江西虎山建筑工程有限公司 | 浙江均田工程咨询有限公司 | 江西世龙实业股份有限公司 |
|  | 景德镇市 | 景德镇梦德利陶瓷有限公司1＃厂房 | 江西浩瑞建设工程有限公司 | 无 | 景德镇梦德利陶瓷有限公司 |
|  | 宜春市 | 靖安县现代农产品交易中心 | 陕西建工第十建设集团有限公司 | 江西鑫中建工程管理咨询有限公司 | 靖安县农业开发有限公司 |

附件3

施工现场扬尘治理严重不到位项目一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设区市 | 工程项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 |
|  | 南昌市 | 火炬三路东端泵站建设项目二标段 | 鹏图建设有限公司 | 恒实建设管理股份有限公司 | 南昌铎建实业有限公司 |
|  | 宜春市 | 江西省赣西粮食物流园项目 | 苏厦建设集团有限公司 | 江西军泉工程咨询有限公司 | 宜春市袁州区粮食购销公司 |
|  | 吉安市 | 井冈山经开区新能源智造产业园项目配套电力附属工程 | 江西兆臻建设工程有限公司 | 江西睿创工程咨询监理有限公司 | 吉安市盛德建设发展有限公司 |
|  | 吉安市 | 遂川县龙川大道南段道路建设工程项目 | 江西端鼎建设工程有限公司 | 遂川县鑫建监理有限公司 | 遂川县宏盈建设工程有限公司 |
|  | 吉安市 | 吉安县固江泸水河畔商贸中心项目 | 丰仁建设集团有限公司 | 赣州嘉亿建设工程有限公司 | 吉安览顺置业有限公司 |
|  | 九江市 | 江西省英才食品科技有限公司桑茶饮料产业园三期项目 | 江西烁华建设工程有限公司 | 已履职 | 江西省英才食品科技有限公司 |
|  | 萍乡市 | 江西省萍乡市湘东区下埠全民健身中心建设项目 | 中城华安建设集团有限公司 | 江西省鑫鼎建设咨询监理有限公司 | 萍乡市湘东区下埠镇人民政府 |
|  | 新余市 | 新余电镀集控区标准厂房建设项目（一期）西5-西8厂房建设项目 | 新余市兴达公路建设有限公司 | 新余中正工程管理有限公司 | 新余北港圳上科技有限公司 |
|  | 上饶市 | 上饶市广丰区万达文化旅游产业项目 | 西安建工集团三建(贵州)工程建设有限公司 | 中晋福润项目管理有限公司 | 上饶市和荣置业有限公司 |
|  | 上饶市 | 玉山县云海金麟府建设项目二期 | 长兴宇诚建设有限公司 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 玉山县云海置业有限公司 |

附件4

2025年累计两个（次）及以上“百差工地”项目的施工、

监理企业一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | “百差工地”项目个（次）数 | 企业  类别 | 企业名称 | 项目名称（认定为“百差工地”的季度） | 项目  所在地 |
|  | 2个（次） | 施工  单位 | 深圳市深安企业有限公司 | 浮梁县人民医院整体搬迁项目（第一季度） | 景德镇市 |
| 浮梁县人民医院整体搬迁项目（第二季度） | 景德镇市 |
|  | 2个（次） | 监理  单位 | 江西恒信项目管理有限公司 | 安源全民健身综合馆（青少年校外活动中心）项目（第一季度） | 萍乡市 |
| 中粮大悦城（南昌市朝阳新城D05-09地块）总承包工程（第二季度） | 南昌市 |
|  | 2个（次） | 监理  单位 | 江西省鑫洪工程项目管理有限公司 | 南昌铜锣湾广场三期项目园林工程（第二季度） | 南昌市 |
| 章贡区南外街道大塘背社区周边老旧小区改造项目（第二季度） | 赣州市 |
|  | 2个（次） | 监理  单位 | 南昌中裕建筑工程监理咨询有限公司 | 南昌东亘科技有限公司智能装备基地项目（第一季度） | 南昌市 |
| 广洁医疗公司年灭菌消毒50万件医疗用品项目（第二季度） | 赣江新区 |
|  | 2个（次） | 监理  单位 | 中韵联合集团股份有限公司 | 大三元•中央学府二期8#、9#、15#-18#楼及地下室（第一季度） | 鹰潭市 |
| 万达广场泰达城1号地块项目（第二季度） | 赣州市 |
|  | 2个（次） | 监理  单位 | 江西睿创工程咨询监理有限公司 | 资溪县物流园项目（资溪供销冷链物流园）一期（第一季度） | 抚州市 |
| 井冈山经开区新能源智造产业园项目配套电力附属工程（第二季度） | 吉安市 |
|  | 2个（次） | 监理  单位 | 玖诚工程管理咨询有限公司 | 江西乔福动力科技有限公司锂电池设备制造产业园（一期）项目（第二季度） | 吉安市 |
| 南城竞界巅峰娱乐有限公司室内装修工程（第二季度） | 抚州市 |
|  | 2个（次） | 监理  单位 | 赣州海联工程建设监理有限公司 | 上犹黄埠翡翠园商住小区房地产开发项目（第一季度） | 赣州市 |
| 东投华章金麟府3#、5#、7#、8#、9#农贸市场（第一季度） | 赣州市 |
|  | 2个（次） | 监理  单位 | 江西省建筑工程建设监理有限公司 | 景德镇海峰美庐山庄A、B、C、D、E＃楼及地下室（第一季度） | 景德镇市 |
| 江西新能源科技职业学院二期扩建工程（第一季度） | 新余市 |
|  | 2个（次） | 监理  单位 | 新余市方正建设监理有限责任公司 | 新余益鑫钢结构工程有限公司年产5000吨金属制品项目（第一季度） | 新余市 |
| 萍乡凯光新天地鹭湖（第一季度） | 萍乡市 |
|  | 3个（次） | 监理  单位 | 江西省赣洪工程建设监理有限公司 | 靖安县年产100万套智能高压电缆及电气绝缘体件生产项目（第一季度） | 宜春市 |
| 德兴市金谷雅苑房地产开发建设项目（第一季度） | 上饶市 |
| 丰城老实人食品有限公司年产5万吨休闲食品及调味品建设项目（第二季度） | 宜春市 |
|  | 3个（次） | 监理  单位 | 江西正华工程项目管理集团有限公司 | 高密封性陶瓷酒坛全自动生产线建设项目；1号厂房、2号厂房、3号厂房、5号厂房、6号厂房、7号厂房（第一季度） | 景德镇市 |
| 江西青山堂医疗器械有限公司生物医疗及保健品智能生产车间（第一季度） | 萍乡市 |
| 江西霖峰商务服务有限公司厂房（第二季度） | 南昌市 |
|  | 3个（次） | 监理  单位 | 景德镇市环中建设监理有限公司 | 浮梁县人民医院整体搬迁项目（第一季度） | 景德镇市 |
| 浮梁县人民医院整体搬迁项目（第二季度） | 景德镇市 |
| 江西省灏德种业有限公司厂区扩建项目（第二季度） | 景德镇市 |
|  | 3个（次）以上 | 监理  单位 | 恒实建设管理股份有限公司 | 丰城市城中村第三批安置房一期勘察、设计、采购、施工EPC项目（二期）（第一季度） | 宜春市 |
| 井冈山市2023城市棚户区改造及安置房建设项目(茨坪片区D-10地块）（第一季度） | 吉安市 |
| 赣西国际公路港建设项目（第一季度） | 萍乡市 |
| 新余市渝水区2024年老旧小区改造二期项目(含渝水区城南片区排水管网改造工程)二标段工程（第一季度） | 新余市 |
| 火炬三路东端泵站建设项目二标段（第二季度） | 南昌市 |